## 照明サンプル_斉藤主査_20120216
様式X-X （換気のエネルギー消費量計算）
室の仕様 |  |  |  |  | 計画換気設備仕様 | [10 empty] | 制御による補正係数 |  |  |  | 計算条件 | 評価値
（任意） | （必・入） | （必・入） | （必・選） | （必・入） | （必・選） | （任意） | （任意） | （任意） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （計算） | （参考） | （必・選） | （必・選） | （必・選） | （計算） | （選択） | （計算） | （計算） | （計算）
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 面積 | 種類 | 名称 | 方式 | 風量 | 電動機出力 | 冷凍能力 | COP | 送風機出力 | ポンプ出力 | 単位面積あたりの消費電力 | 基準設定消費電力 | 高効率 電動機 | インバータ | 送風量 制御 | 補正係数F | 年間換気点灯時間 | 評価値 | 基準値 | 省エネ率
|  |  |  | [㎡] |  |  |  | [m3/h] | [kW] | [kW] | [-] | [kW] | [kW] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  | [-] | [h/年] | [MJ/年] | [MJ/年] | [%]
B1F | 電気室 | Office | 電気・機械室（高発熱） | 79.8 | 送風機 | FS-ER-BF | 給気 | 2190 | 0.75 |  |  |  |  | 9.3985 | 11.1111 |  |  |  | 1 | 8760 | 85497.6 | 75807.872 | 460.1%
[5 empty] | 送風機 | FE-ER-BF | Exist | 2190 | 0.75 |  |  |  |  | 9.3985 |  |  |  |  | 1 |  | 85497.6
[5 empty] | 冷房 | ACP-ER-BF-1 |  |  |  | 20 | 3.3 | 0.78 | 0 | 13.0326 | [6 empty] | 88917.504
[5 empty] | 冷房 | ACP-ER-BF-2 |  |  |  | 20 | 3.3 | 0.78 | 0 | 13.0326 | [6 empty] | 88917.504
B1F | 発電機室 | Office | 電気・機械室（標準） | 70.2 | 送風機 | FS-GE-BF | 給気 | 1650 | 0.75 |  |  |  |  | 10.6838 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 8760 | 59848.32 | 33344.064 | 275.2%
[5 empty] | 送風機 | FE-GE-BF | Exist | 1650 | 0.4 |  |  |  |  | 5.698 |  |  |  | 温度制御 | 0.7 |  | 31919.104
B1F | 機械室 | Office | 電気・機械室（標準） | 238.5 | 送風機 | FS-MR-BF | 給気 | 3110 | 1.5 |  |  |  |  | 6.2893 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 8760 | 170995.2 | 113284.32 | 226.4%
[5 empty] | 送風機 | FE-MR-BF | Exist | 3110 | 0.75 |  |  |  |  | 3.1447 |  |  |  |  | 1 |  | 85497.6
B1F | 受水槽室 | Office | 電気・機械室（標準） | 91.2 | 送風機 | FS-MR-BF | 給気 | 3110 | 1.5 |  |  |  |  | 16.4474 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 8760 | 170995.2 | 43318.784 | 592.1%
[5 empty] | 送風機 | FE-MR-BF | Exist | 3110 | 0.75 |  |  |  |  | 8.2237 |  |  |  |  | 1 |  | 85497.6
B1F | MDF室 | Office | 電気・機械室（高発熱） | 21.8 | 送風機 | FS-MDF-BF | 給気 | 650 | 0.4 |  |  |  |  | 18.3486 | 11.1111 |  |  |  | 1 | 8760 | 45598.72 | 20709.4187 | 385.3%
[5 empty] | 送風機 | FE-MDF-BF | Exist | 650 | 0.15 |  |  |  |  | 6.8807 |  |  |  |  | 1 |  | 17099.52
[5 empty] | 冷房 | ACP-MDF-BF |  |  |  | 5 | 3.1 | 0.15 | 0 | 9.1743 | [6 empty] | 17099.52
B1F | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | Office | 電気・機械室（標準） | 15 | 送風機 | FS-FP-BF | 給気 | 430 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6667 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 8760 | 11399.68 | 7124.8 | 320%
[5 empty] | 送風機 | FE-FP-BF | Exist | 430 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6667 |  |  |  |  | 1 |  | 11399.68
PHF | 非常用EV機械室 | Office | 電気・機械室（標準） | 28.8 | 送風機 | FS-EV2-RF | 給気 | 2100 | 1.5 |  |  |  |  | 52.0833 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 8760 | 170995.2 | 13679.616 | 1583%
[5 empty] | 送風機 | FE-EV2-RF | Exist | 2100 | 0.4 |  |  |  |  | 13.8889 |  |  |  |  | 1 |  | 45598.72
PHF | EV機械室 | Office | 電気・機械室（標準） | 48 | 送風機 | FS-EV1-RF | 給気 | 6200 | 1.5 |  |  |  |  | 31.25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 8760 | 119696.64 | 22799.36 | 665%
[5 empty] | 送風機 | FE-EV1-RF | Exist | 6200 | 0.4 |  |  |  |  | 8.3333 |  |  |  | 温度制御 | 0.7 |  | 31919.104
9F | 厨房 | Office | 厨房 | 102.6 | 送風機 | OAC-RS-9F | 給気 | 11400 | 11 |  |  |  |  | 107.2125 | 138.8889 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 200405.3333 | 278160 | 108.1%
[5 empty] | 送風機 | ACP-KT-9F | Supply | 1920 | 0.16 |  |  |  |  | 1.5595 |  |  | 有 |  | 0.95 |  | 3956.0533
[5 empty] | 送風機 | FE-RT-9F | Exist | 11400 | 3.7 |  |  |  |  | 36.0624 |  |  |  |  | 1 |  | 96298.6667
1F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
2F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
3F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
4F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
5F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
6F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
7F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
8F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-1･･8F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
1F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
2F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
3F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
4F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
5F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
6F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
7F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
8F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
1F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
2F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
3F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
4F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
5F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
6F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
7F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
8F | 多目的便所 | Office | トイレ | 4 | 送風機 | FE-WC2-1･･8F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 679.5129 | 420%
1F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
2F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
3F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
4F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
5F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
6F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
7F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
8F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
1F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
2F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
3F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
4F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
5F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
6F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
7F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
8F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-1･･8F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 560.5981 | 363.6%
9F | 男子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC1-9F | 排気 | 580 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 3133 | 4077.0773 | 2752.0272 | 148.2%
9F | 女子便所 | Office | トイレ | 16.2 | 送風機 | FE-WC2-9F | 排気 | 680 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1728 | 5.5556 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 2853.9541 | 2752.0272 | 103.7%
9F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7 | 送風機 | FE-HW-9F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.1429 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 2000 | 910.9333 | 379.5556 | 240%
9F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 6.6 | 送風機 | FE-ST-9F | 排気 | 60 | 0.05 |  |  |  |  | 7.5758 | 2.7778 |  |  | 温度制御 | 0.7 | 3133 | 1426.9771 | 560.5981 | 254.6%
B1F | 倉庫1 | Office | 更衣室等 | 16.2 | 送風機 | FE-ST1-BF | 排気 | 1680 | 0.4 |  |  |  |  | 24.6914 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 16308.3093 | 1376.0136 | 1185%
B1F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 45.2 | 送風機 | FE-ST1-BF | 排気 | 1680 | 0.4 |  |  |  |  | 8.8496 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 16308.3093 | 3839.2478 | 424.8%
B1F | 書庫 | Office | 更衣室等 | 22.1 | 送風機 | FE-ST2-BF | 排気 | 210 | 0.1 |  |  |  |  | 4.5249 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 4077.0773 | 1877.1544 | 217.2%
B1F | 倉庫3 | Office | 更衣室等 | 9.4 | 送風機 | FE-ST3-BF | 排気 | 390 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6383 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 4077.0773 | 798.4276 | 510.6%
B1F | 便所 | Office | トイレ | 7.8 | 送風機 | FE-WC-BF | 排気 | 170 | 0.1 |  |  |  |  | 12.8205 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 3133 | 4077.0773 | 1325.0501 | 307.7%
B1F | ｼｬﾜｰ室 | Office | 湯沸室等 | 8.4 | 送風機 | FE-SW-BF | 排気 | 100 | 0.1 |  |  |  |  | 11.9048 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 2000 | 2602.6667 | 455.4667 | 571.4%
B1F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 7.7 | 送風機 | FE-SW-BF | 排気 | 100 | 0.1 |  |  |  |  | 12.987 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 2000 | 2602.6667 | 417.5111 | 623.4%
B1F | 更衣室 | Office | 更衣室等 | 12 | 送風機 | FE-LC-BF | 排気 | 130 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3333 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 4077.0773 | 1019.2693 | 400%