## C11
建物名 | 地域熱供給 Ivｂ地域 Case11
| 評価値 | 基準値 | BEI | 備考
|  |  |  | 床面積 | 評価値 | 基準値
| [MJ/年] | [MJ/年] | [-] | [m2] | [MJ/m2年] | [MJ/m2年]
負荷 | 2039000 | 4928500 | 0.41372 | 6184.1 | 329.7165 | 796.9632 | 1
空調 | 7239400 | 6160700 | 1.1751 | 6184.1 | 1170.6473 | 996.2161 | 1
換気 | 925030 | 1176300 | 0.78639 | 1274.7 | 725.6845 | 922.8054 | 1
照明 | 2754600 | 3362900 | 0.81911 | 9516.8 | 289.446 | 353.3646 | 1
給湯 | 2272200 | 1149600 | 1.9765 | 5611.8 | 404.8968 | 204.8541 | 1
昇降機 | 396310 | 396310 | 1 |  |  |  | 1
合理化設備 | 0 | 0 | -
設備合計 | 13588000 | 12246000 | 1.1096 | 9516.8 | 1427.7909 | 1286.7771
コンセント | 2393900 | 2393900 |  | 9516.8 | 251.5446 | 251.5446
合計 | 15981000 | 14640000 |  | 9516.8 | 1679.2409 | 1538.3322
※ BEI = 評価値／基準値
空調 | 45.3% | 42.08%
換気 | 5.788% | 8.035%
照明 | 17.24% | 22.97%
給湯 | 14.22% | 7.852%
昇降機 | 2.48% | 2.707%
コンセント | 14.98% | 16.35%
---------
一次エネルギー消費量 評価値： 1170.6433 MJ/m2・年
一次エネルギー消費量 基準値： 996.2136 MJ/m2・年
---------
年間冷房負荷 ： 304.7883 MJ/m2・年
年間暖房負荷 ： 24.933 MJ/m2・年
---------
BEI/Q ： 0.41372
BEI/AC ： 1.1751
CEC/AC* ： 1.8709
---------
全熱交換機Ｅ ： 20.4516 MJ/m2・年
空調ファンＥ ： 489.2724 MJ/m2・年
二次ポンプＥ ： 18.1623 MJ/m2・年
熱源主機Ｅ ： 549.5285 MJ/m2・年
熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
一次ポンプＥ ： 93.2286 MJ/m2・年
冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
---------
未処理負荷(冷)： 12.7086 MJ/m2・年
未処理負荷(温)： 50.3968 MJ/m2・年
熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
ピーク負荷(冷)： 47.3155 W/m2
ピーク負荷(温)： 22.5763 W/m2
全負荷相当運転時間(冷)： 524.0912 時間
全負荷相当運転時間(暖)： 42.873 時間
---------
熱損失係数* ： 1.6255 W/m2・K
夏季日射取得係数* ： 0.036523
熱源容量（冷）： 161.5433 W/m2
熱源容量（暖）： 161.5433 W/m2
---------

## C12
建物名 | マニュアル事例
| 評価値 | 基準値 | BEI | 備考
|  |  |  | 床面積 | 評価値 | 基準値
| [MJ/年] | [MJ/年] | [-] | [m2] | [MJ/m2年] | [MJ/m2年]
負荷 | 2874950.2136 | 4895186.32 | 0.5873 | 6183.1 | 464.9691 | 791.7042 | 1
空調 | 4228982.9031 | 6118982.9 | 0.69113 | 6183.1 | 683.9584 | 989.6303 | 1
換気 | 1490848.2438 | 1024267.1304 | 1.4555 | 1127.7 | 1322.0256 | 908.2798 | 1
照明 | 3243127.496 | 3230774.4157 | 1.0038 | 9466.1 | 342.6044 | 341.2994 | 1
給湯 | 778950.24 | 1147297.4 | 0.67894 | 5813.4 | 133.9922 | 197.3539 | 1
昇降機 | 419796.7417 | 511902.4953 | 0.82007 |  |  |  | 1
合理化設備 | 0 | 0 | -
設備合計 | 10161705.6247 | 12033224.3414 | 0.84447 | 9465.1 | 1073.5973 | 1271.3256
コンセント | 2415408.2804 | 2415408.2804 |  | 9465.1 | 255.191 | 255.191
合計 | 12577113.9051 | 14448632.6218 |  | 9465.1 | 1328.7883 | 1526.5166
※ BEI = 評価値／基準値
空調 | 33.62% | 42.35%
換気 | 11.85% | 7.089%
照明 | 25.79% | 22.36%
給湯 | 6.193% | 7.941%
昇降機 | 3.338% | 3.543%
コンセント | 19.2% | 16.72%
---------
一次エネルギー消費量 評価値： 683.9584 MJ/m2・年
一次エネルギー消費量 基準値： 989.6303 MJ/m2・年
---------
年間冷房負荷 ： 340.895 MJ/m2・年
年間暖房負荷 ： 124.0741 MJ/m2・年
---------
BEI/Q ： 0.5873
BEI/AC ： 0.69113
CEC/AC* ： 0.95208
---------
全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
空調ファンＥ ： 199.4479 MJ/m2・年
二次ポンプＥ ： 16.6102 MJ/m2・年
熱源主機Ｅ ： 439.2003 MJ/m2・年
熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
一次ポンプＥ ： 28.6999 MJ/m2・年
冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
---------
未処理負荷(冷)： 14.8774 MJ/m2・年
未処理負荷(温)： 56.6225 MJ/m2・年
熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
ピーク負荷(冷)： 100.6766 W/m2
ピーク負荷(温)： 69.9166 W/m2
全負荷相当運転時間(冷)： 540.6248 時間
全負荷相当運転時間(暖)： 185.9517 時間
---------
熱損失係数* ： 1.2872 W/m2・K
夏季日射取得係数* ： 0.035898
熱源容量（冷）： 175.1549 W/m2
熱源容量（暖）： 185.3439 W/m2
---------