## Sheet1
全熱交換効率 0% (=全熱交換器なし、生外気取入) | 全熱交換効率 40% | 全熱交換効率 60% | 全熱交換効率 100%
--------- | --------- | --------- | ---------
一次エネルギー消費量 評価値： 653.9796 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 評価値： 657.7078 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 評価値： 662.5106 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 評価値： 641.7901 MJ/m2・年
一次エネルギー消費量 基準値： 891.3176 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 基準値： 891.3176 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 基準値： 891.3176 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 基準値： 891.3176 MJ/m2・年
--------- | --------- | --------- | ---------
年間冷房負荷 ： 229.9957 MJ/m2・年 | 年間冷房負荷 ： 222.8035 MJ/m2・年 | 年間冷房負荷 ： 223.0943 MJ/m2・年 | 年間冷房負荷 ： 232.9803 MJ/m2・年
年間暖房負荷 ： 142.0742 MJ/m2・年 | 年間暖房負荷 ： 84.9094 MJ/m2・年 | 年間暖房負荷 ： 60.5638 MJ/m2・年 | 年間暖房負荷 ： 37.7259 MJ/m2・年
--------- | --------- | --------- | ---------
BEI/Q ： 0.5218 | BEI/Q ： 0.43154 | BEI/Q ： 0.39781 | BEI/Q ： 0.37964
BEI/AC ： 0.73372 | BEI/AC ： 0.73791 | BEI/AC ： 0.74329 | BEI/AC ： 0.72005
CEC/AC* ： 1.0792 | CEC/AC* ： 1.0532 | CEC/AC* ： 1.059 | CEC/AC* ： 1.0802
--------- | --------- | --------- | ---------
全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
空調ファンＥ ： 262.4639 MJ/m2・年 | 空調ファンＥ ： 262.4639 MJ/m2・年 | 空調ファンＥ ： 262.4639 MJ/m2・年 | 空調ファンＥ ： 262.4639 MJ/m2・年
二次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 二次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 二次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 二次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年
熱源主機Ｅ ： 391.5157 MJ/m2・年 | 熱源主機Ｅ ： 395.2439 MJ/m2・年 | 熱源主機Ｅ ： 400.0467 MJ/m2・年 | 熱源主機Ｅ ： 379.3262 MJ/m2・年
熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
一次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 一次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 一次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 一次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年
冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
--------- | --------- | --------- | ---------
未処理負荷(冷)： 1.2072 MJ/m2・年 | 未処理負荷(冷)： 5.4276 MJ/m2・年 | 未処理負荷(冷)： 11.7746 MJ/m2・年 | 未処理負荷(冷)： 48.4745 MJ/m2・年
未処理負荷(温)： 42.3335 MJ/m2・年 | 未処理負荷(温)： 19.5943 MJ/m2・年 | 未処理負荷(温)： 12.1117 MJ/m2・年 | 未処理負荷(温)： 6.9186 MJ/m2・年
熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
ピーク負荷(冷)： 92.546 W/m2 | ピーク負荷(冷)： 74.1527 W/m2 | ピーク負荷(冷)： 64.956 W/m2 | ピーク負荷(冷)： 48.5246 W/m2
ピーク負荷(温)： 65.1449 W/m2 | ピーク負荷(温)： 53.582 W/m2 | ピーク負荷(温)： 48.0657 W/m2 | ピーク負荷(温)： 37.7643 W/m2
全負荷相当運転時間(冷)： 352.9208 時間 | 全負荷相当運転時間(冷)： 341.8845 時間 | 全負荷相当運転時間(冷)： 342.3308 時間 | 全負荷相当運転時間(冷)： 357.5005 時間
全負荷相当運転時間(暖)： 196.4037 時間 | 全負荷相当運転時間(暖)： 117.379 時間 | 全負荷相当運転時間(暖)： 83.7236 時間 | 全負荷相当運転時間(暖)： 52.1524 時間
--------- | --------- | --------- | ---------
熱損失係数* ： 1.2587 W/m2・K | 熱損失係数* ： 1.2587 W/m2・K | 熱損失係数* ： 1.2587 W/m2・K | 熱損失係数* ： 1.2587 W/m2・K
夏季日射取得係数* ： 0.053224 | 夏季日射取得係数* ： 0.053224 | 夏季日射取得係数* ： 0.053224 | 夏季日射取得係数* ： 0.053224
熱源容量（冷）： 181.0256 W/m2 | 熱源容量（冷）： 181.0256 W/m2 | 熱源容量（冷）： 181.0256 W/m2 | 熱源容量（冷）： 181.0256 W/m2
熱源容量（暖）： 200.9384 W/m2 | 熱源容量（暖）： 200.9384 W/m2 | 熱源容量（暖）： 200.9384 W/m2 | 熱源容量（暖）： 200.9384 W/m2
--------- | --------- | --------- | ---------
| 全熱交換効率 40% | 全熱交換効率 60% | 全熱交換効率 100%
| バイパスあり | バイパスあり | バイパスあり
| --------- | --------- | ---------
| 一次エネルギー消費量 評価値： 633.5259 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 評価値： 625.1695 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 評価値： 600.9488 MJ/m2・年
| 一次エネルギー消費量 基準値： 891.3176 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 基準値： 891.3176 MJ/m2・年 | 一次エネルギー消費量 基準値： 891.3176 MJ/m2・年
| --------- | --------- | ---------
| 年間冷房負荷 ： 205.4099 MJ/m2・年 | 年間冷房負荷 ： 193.117 MJ/m2・年 | 年間冷房負荷 ： 169.2689 MJ/m2・年
| 年間暖房負荷 ： 84.9094 MJ/m2・年 | 年間暖房負荷 ： 60.5638 MJ/m2・年 | 年間暖房負荷 ： 37.7259 MJ/m2・年
| --------- | --------- | ---------
| BEI/Q ： 0.40715 | BEI/Q ： 0.35577 | BEI/Q ： 0.29029
| BEI/AC ： 0.71077 | BEI/AC ： 0.7014 | BEI/AC ： 0.67423
| CEC/AC* ： 1.0528 | CEC/AC* ： 1.05 | CEC/AC* ： 1.0756
| --------- | --------- | ---------
| 全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 全熱交換機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
| 空調ファンＥ ： 262.4639 MJ/m2・年 | 空調ファンＥ ： 262.4639 MJ/m2・年 | 空調ファンＥ ： 262.4639 MJ/m2・年
| 二次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 二次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 二次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年
| 熱源主機Ｅ ： 371.0621 MJ/m2・年 | 熱源主機Ｅ ： 362.7056 MJ/m2・年 | 熱源主機Ｅ ： 338.4849 MJ/m2・年
| 熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年 | 熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
| 一次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 一次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年 | 一次ポンプＥ ： 0 MJ/m2・年
| 冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
| 冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年 | 冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
| --------- | --------- | ---------
| 未処理負荷(冷)： 5.4276 MJ/m2・年 | 未処理負荷(冷)： 11.7746 MJ/m2・年 | 未処理負荷(冷)： 48.4745 MJ/m2・年
| 未処理負荷(温)： 42.3359 MJ/m2・年 | 未処理負荷(温)： 42.3371 MJ/m2・年 | 未処理負荷(温)： 42.3371 MJ/m2・年
| 熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
| 熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年 | 熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
| ピーク負荷(冷)： 74.1527 W/m2 | ピーク負荷(冷)： 64.956 W/m2 | ピーク負荷(冷)： 48.5246 W/m2
| ピーク負荷(温)： 53.582 W/m2 | ピーク負荷(温)： 48.0657 W/m2 | ピーク負荷(温)： 37.7643 W/m2
| 全負荷相当運転時間(冷)： 315.1947 時間 | 全負荷相当運転時間(冷)： 296.3317 時間 | 全負荷相当運転時間(冷)： 259.7374 時間
| 全負荷相当運転時間(暖)： 117.379 時間 | 全負荷相当運転時間(暖)： 83.7236 時間 | 全負荷相当運転時間(暖)： 52.1524 時間
| --------- | --------- | ---------
| 熱損失係数* ： 1.2587 W/m2・K | 熱損失係数* ： 1.2587 W/m2・K | 熱損失係数* ： 1.2587 W/m2・K
| 夏季日射取得係数* ： 0.053224 | 夏季日射取得係数* ： 0.053224 | 夏季日射取得係数* ： 0.053224
| 熱源容量（冷）： 181.0256 W/m2 | 熱源容量（冷）： 181.0256 W/m2 | 熱源容量（冷）： 181.0256 W/m2
| 熱源容量（暖）： 200.9384 W/m2 | 熱源容量（暖）： 200.9384 W/m2 | 熱源容量（暖）： 200.9384 W/m2
| --------- | --------- | ---------