## C11
建物名 | 地域熱供給 Ivｂ地域 Case11
| 評価値 | 基準値 | BEI | 備考
|  |  |  | 床面積 | 評価値 | 基準値
| [MJ/年] | [MJ/年] | [-] | [m2] | [MJ/m2年] | [MJ/m2年]
負荷 | 2039000 | 4928500 | 0.41372 | 6184.1 | 329.7165 | 796.9632 | 1
空調 | 7239400 | 6160700 | 1.1751 | 6184.1 | 1170.6473 | 996.2161 | 1
換気 | 925030 | 1176300 | 0.78639 | 1274.7 | 725.6845 | 922.8054 | 1
照明 | 2754600 | 3362900 | 0.81911 | 9516.8 | 289.446 | 353.3646 | 1
給湯 | 2272200 | 1149600 | 1.9765 | 5611.8 | 404.8968 | 204.8541 | 1
昇降機 | 396310 | 396310 | 1 |  |  |  | 1
合理化設備 | 0 | 0 | -
設備合計 | 13588000 | 12246000 | 1.1096 | 9516.8 | 1427.7909 | 1286.7771
コンセント | 2393900 | 2393900 |  | 9516.8 | 251.5446 | 251.5446
合計 | 15981000 | 14640000 |  | 9516.8 | 1679.2409 | 1538.3322
※ BEI = 評価値／基準値
空調 | 45.3% | 42.08%
換気 | 5.788% | 8.035%
照明 | 17.24% | 22.97%
給湯 | 14.22% | 7.852%
昇降機 | 2.48% | 2.707%
コンセント | 14.98% | 16.35%
---------
一次エネルギー消費量 評価値： 1170.6433 MJ/m2・年
一次エネルギー消費量 基準値： 996.2136 MJ/m2・年
---------
年間冷房負荷 ： 304.7883 MJ/m2・年
年間暖房負荷 ： 24.933 MJ/m2・年
---------
BEI/Q ： 0.41372
BEI/AC ： 1.1751
CEC/AC* ： 1.8709
---------
全熱交換機Ｅ ： 20.4516 MJ/m2・年
空調ファンＥ ： 489.2724 MJ/m2・年
二次ポンプＥ ： 18.1623 MJ/m2・年
熱源主機Ｅ ： 549.5285 MJ/m2・年
熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
一次ポンプＥ ： 93.2286 MJ/m2・年
冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
---------
未処理負荷(冷)： 12.7086 MJ/m2・年
未処理負荷(温)： 50.3968 MJ/m2・年
熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
ピーク負荷(冷)： 47.3155 W/m2
ピーク負荷(温)： 22.5763 W/m2
全負荷相当運転時間(冷)： 524.0912 時間
全負荷相当運転時間(暖)： 42.873 時間
---------
熱損失係数* ： 1.6255 W/m2・K
夏季日射取得係数* ： 0.036523
熱源容量（冷）： 161.5433 W/m2
熱源容量（暖）： 161.5433 W/m2
---------

## C12
建物名 | 地域熱供給 Ivｂ地域 Case12
| 評価値 | 基準値 | BEI | 備考
|  |  |  | 床面積 | 評価値 | 基準値
| [MJ/年] | [MJ/年] | [-] | [m2] | [MJ/m2年] | [MJ/m2年]
負荷 | 1804400 | 4928500 | 0.36612 | 6184.1 | 291.7805 | 796.9632 | 1
空調 | 4763400 | 6160700 | 0.77319 | 6184.1 | 770.2657 | 996.2161 | 1
換気 | 925030 | 1176300 | 0.78639 | 1274.7 | 725.6845 | 922.8054 | 1
照明 | 2754600 | 3362900 | 0.81911 | 9516.8 | 289.446 | 353.3646 | 1
給湯 | 1973100 | 1149600 | 1.7163 | 5611.8 | 351.5984 | 204.8541 | 1
昇降機 | 396310 | 396310 | 1 |  |  |  | 1
合理化設備 | 0 | 0 | -
設備合計 | 10813000 | 12246000 | 0.88298 | 9516.8 | 1136.2012 | 1286.7771
コンセント | 2393900 | 2393900 |  | 9516.8 | 251.5446 | 251.5446
合計 | 13206000 | 14640000 |  | 9516.8 | 1387.6513 | 1538.3322
※ BEI = 評価値／基準値
空調 | 36.07% | 42.08%
換気 | 7.005% | 8.035%
照明 | 20.86% | 22.97%
給湯 | 14.94% | 7.852%
昇降機 | 3.001% | 2.707%
コンセント | 18.13% | 16.35%
---------
一次エネルギー消費量 評価値： 770.2733 MJ/m2・年
一次エネルギー消費量 基準値： 996.2136 MJ/m2・年
---------
年間冷房負荷 ： 237.5116 MJ/m2・年
年間暖房負荷 ： 54.262 MJ/m2・年
---------
BEI/Q ： 0.3661
BEI/AC ： 0.7732
CEC/AC* ： 1.2197
---------
全熱交換機Ｅ ： 20.4516 MJ/m2・年
空調ファンＥ ： 78.666 MJ/m2・年
二次ポンプＥ ： 20.7271 MJ/m2・年
熱源主機Ｅ ： 543.8339 MJ/m2・年
熱源補機Ｅ ： 0 MJ/m2・年
一次ポンプＥ ： 106.5947 MJ/m2・年
冷却塔ファンＥ： 0 MJ/m2・年
冷却水ポンプＥ： 0 MJ/m2・年
---------
未処理負荷(冷)： 13.3935 MJ/m2・年
未処理負荷(温)： 43.8817 MJ/m2・年
熱源過負荷(冷)： 0 MJ/m2・年
熱源過負荷(温)： 0 MJ/m2・年
ピーク負荷(冷)： 40.0944 W/m2
ピーク負荷(温)： 25.7902 W/m2
全負荷相当運転時間(冷)： 408.4071 時間
全負荷相当運転時間(暖)： 93.3049 時間
---------
熱損失係数* ： 1.6254 W/m2・K
夏季日射取得係数* ： 0.036521
熱源容量（冷）： 161.5433 W/m2
熱源容量（暖）： 161.5433 W/m2
---------