## 中央用空調ゾーン入力シート
様式 2-1. (空調) 空調ゾーン入力シート
室の仕様 | [6 empty] | 空調ゾーン |  | 空調機群名称 |  | ⑤
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ② | ③ | ④
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 階 | 空調ゾーン名 | 室負荷処理 | 外気負荷処理 | 備考
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m] | [5 empty] | 標準仕様
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) |  |  | (転記) | (転記) |  | AHU |  |  |  | 熱源 | [5 empty] | AHU |  |  |  | 熱源 | [5 empty] | 2次ポンプ
[12 empty] | 冷房能力 | 暖房能力 | 風量 | ATF | 冷房 | 冷房エネルギー | 暖房能力 | 暖房エネルギー | 一次ポンプＷＴＦ | 二次ポンプWTF | 冷房能力kW | 暖房能力kW | 風量m3/h | ファンkW | 冷房能力kW | 冷房エネルギー | 冷房一次ポンプkW | 暖房能力kW | 暖房エネルギー | 暖房一次ポンプkW | 冷房流量 | 冷房定格エネルギー | 暖房流量 | 暖房定格エネルギー
1F | 1F事務室 | 事務所等 | 事務室 | 605.2 | 4 | 2.6 | 1F | 1F事務室 | AC1F | AC1F |  | 0.12 | 0.12 | 21.6 | 6.5 | 0.073 | 0.023 | 0.079 | 0.023 | 44 | 22 | 72.624 | 72.624 | 13072.32 | 11.1729 | 44.1796 | 13.9196 | 1.0041 | 47.8108 | 13.9196 | 1.0866 | 5.4097 | 2.0082 | 5.8544 | 2.1732
2F | 2F会議室 | 事務所等 | 会議室 | 623 | 4 | 2.6 | 2F | 2F会議室 | AC2F | AC2F |  | 0.178 | 0.169 | 32 | 6.5 | 0.108 | 0.033 | 0.112 | 0.033 | 44 | 22 | 110.894 | 105.287 | 19936 | 17.0606 | 67.284 | 20.559 | 1.5292 | 69.776 | 20.559 | 1.5858 | 8.2389 | 3.0584 | 8.544 | 3.1716
3F | 3F事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 3F | 3F事務室 | AC3F | AC3F |  | 0.12 | 0.12 | 21.6 | 6.5 | 0.073 | 0.023 | 0.079 | 0.023 | 44 | 22 | 74.76 | 74.76 | 13456.8 | 11.5015 | 45.479 | 14.329 | 1.0336 | 49.217 | 14.329 | 1.1186 | 5.5689 | 2.0672 | 6.0266 | 2.2371
4F | 4F事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 4F | 4F事務室 | AC4F | AC4F |  | 0.12 | 0.12 | 21.6 | 6.5 | 0.073 | 0.023 | 0.079 | 0.023 | 44 | 22 | 74.76 | 74.76 | 13456.8 | 11.5015 | 45.479 | 14.329 | 1.0336 | 49.217 | 14.329 | 1.1186 | 5.5689 | 2.0672 | 6.0266 | 2.2371
5F | 5F事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 5F | 5F事務室 | AC5F | AC5F |  | 0.12 | 0.12 | 21.6 | 6.5 | 0.073 | 0.023 | 0.079 | 0.023 | 44 | 22 | 74.76 | 74.76 | 13456.8 | 11.5015 | 45.479 | 14.329 | 1.0336 | 49.217 | 14.329 | 1.1186 | 5.5689 | 2.0672 | 6.0266 | 2.2371
6F | 6F事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 6F | 6F事務室 | AC6F | AC6F |  | 0.12 | 0.12 | 21.6 | 6.5 | 0.073 | 0.023 | 0.079 | 0.023 | 44 | 22 | 74.76 | 74.76 | 13456.8 | 11.5015 | 45.479 | 14.329 | 1.0336 | 49.217 | 14.329 | 1.1186 | 5.5689 | 2.0672 | 6.0266 | 2.2371
7F | 7F事務室 | 事務所等 | 事務室 | 623 | 4 | 2.6 | 7F | 7F事務室 | AC7F | AC7F |  | 0.12 | 0.12 | 21.6 | 6.5 | 0.073 | 0.023 | 0.079 | 0.023 | 44 | 22 | 74.76 | 74.76 | 13456.8 | 11.5015 | 45.479 | 14.329 | 1.0336 | 49.217 | 14.329 | 1.1186 | 5.5689 | 2.0672 | 6.0266 | 2.2371
8F | 8F事務室 | 事務所等 | 事務室 | 495.1 | 4 | 2.6 | 8F | 8F事務室 | AC8F | AC8F |  | 0.12 | 0.12 | 21.6 | 6.5 | 0.073 | 0.023 | 0.079 | 0.023 | 44 | 22 | 59.412 | 59.412 | 10694.16 | 9.1403 | 36.1423 | 11.3873 | 0.82142 | 39.1129 | 11.3873 | 0.88893 | 4.4256 | 1.6428 | 4.7893 | 1.7779
8F | セミナールーム | 事務所等 | 会議室 | 127.9 | 4 | 2.6 | 8F | セミナールーム | AC8F | AC8F |  | 0.178 | 0.169 | 32 | 6.5 | 0.108 | 0.033 | 0.112 | 0.033 | 44 | 22 | 22.7662 | 21.6151 | 4092.8 | 3.5025 | 13.8132 | 4.2207 | 0.31394 | 14.3248 | 4.2207 | 0.32556 | 1.6914 | 0.62787 | 1.7541 | 0.65113
1F | エントランスホール | 事務所等 | ロビー | 201.6 | 8 | 6.4 | 1F | エントランスホール | ACEN | ACEN |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 17.3376 | 20.7648 | 3124.8 | 3.1946 | 10.4832 | 3.2256 | 0.23825 | 13.7088 | 4.032 | 0.31156 | 1.2837 | 0.47651 | 1.6786 | 0.62313
B1F | 書庫 | 事務所等 | 更衣室 | 22.1 | 5.5 | 2.6 | B1F | 書庫 | ACSI | ACSI |  | 0.101 | 0.113 | 18.2 | 6.5 | 0.061 | 0.019 | 0.075 | 0.022 | 44 | 22 | 2.2321 | 2.4973 | 402.22 | 0.3842 | 1.3481 | 0.4199 | 0.030639 | 1.6575 | 0.4862 | 0.03767 | 0.16507 | 0.061277 | 0.20296 | 0.075341
B1F | 更衣室 | 事務所等 | 更衣室 | 12 | 5.5 | 2.6 | B1F | 更衣室 | FCU4 | FCU4 |  | 0.101 | 0.113 | 18.2 | 6.5 | 0.061 | 0.019 | 0.075 | 0.022 | 44 | 22 | 1.212 | 1.356 | 218.4 | 0.20862 | 0.732 | 0.228 | 0.016636 | 0.9 | 0.264 | 0.020455 | 0.089633 | 0.033273 | 0.1102 | 0.040909
B1F | 清掃員控室 | 事務所等 | 更衣室 | 22.4 | 5.5 | 2.6 | B1F | 清掃員控室 | FCU6 | FCU6 |  | 0.101 | 0.113 | 18.2 | 6.5 | 0.061 | 0.019 | 0.075 | 0.022 | 44 | 22 | 2.2624 | 2.5312 | 407.68 | 0.38942 | 1.3664 | 0.4256 | 0.031055 | 1.68 | 0.4928 | 0.038182 | 0.16731 | 0.062109 | 0.20571 | 0.076364
1F | 1FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 1F | 1FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
2F | 2FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 2F | 2FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
3F | 3FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 3F | 3FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
4F | 4FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 4F | 4FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
5F | 5FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 5F | 5FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
6F | 6FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 6F | 6FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
7F | 7FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 7F | 7FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
8F | 8FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 8F | 8FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
9F | 9FEVホール | 事務所等 | ロビー | 37.4 | 4 | 2.4 | 9F | 9FEVホール | FCU8 | FCU8 |  | 0.086 | 0.103 | 15.5 | 6.5 | 0.052 | 0.016 | 0.068 | 0.02 | 44 | 22 | 3.2164 | 3.8522 | 579.7 | 0.59265 | 1.9448 | 0.5984 | 0.0442 | 2.5432 | 0.748 | 0.0578 | 0.23814 | 0.0884 | 0.31141 | 0.1156
[26 empty] | 420.247 | 131.4163 | 9.5511 | 457.9446 | 133.7386 | 10.4078 | 51.4588 | 19.1021 | 56.0748 | 20.8157
B1F | 中央監視室 | 事務所等 | 中央監視室 | 85 | 5.5 | 4.8 | B1F | 中央監視室 | ACCI | ACCI |  | 0.136 | 0.113 | 24.5 | 6.5 | 0.082 | 0.025 | 0.075 | 0.022 | 44 | 22 | 11.56 | 9.605 | 2082.5 | 1.7785 | 6.97 | 2.125 | 0.15841 | 6.375 | 1.87 | 0.14489 | 0.85347 | 0.31682 | 0.78061 | 0.28977
1F | 警備員室 | 事務所等 | 中央監視室 | 17.8 | 4 | 2.6 | 1F | 警備員室 | ACKI | ACKI |  | 0.136 | 0.113 | 24.5 | 6.5 | 0.082 | 0.025 | 0.075 | 0.022 | 44 | 22 | 2.4208 | 2.0114 | 436.1 | 0.37243 | 1.4596 | 0.445 | 0.033173 | 1.335 | 0.3916 | 0.030341 | 0.17873 | 0.066345 | 0.16347 | 0.060682
[26 empty] | 8.4296 | 2.57 | 0.19158 | 7.71 | 2.2616 | 0.17523 | 1.0322 | 0.38316 | 0.94408 | 0.35045
9F | 9F食堂 | 事務所等 | 社員食堂 | 520.4 | 4 | 2.6 | 9F | 9F食堂 | OCRS | OCRS |  | 0.226 | 0.19 | 40.7 | 6.5 | 0.137 | 0.042 | 0.125 | 0.037 | 44 | 22 | 117.6104 | 98.876 | 21180.28 | 18.0939 | 71.2948 | 21.8568 | 1.6203 | 65.05 | 19.2548 | 1.4784 | 8.73 | 3.2407 | 7.9653 | 2.9568