## 計算ケース一括
データ項目 | ケース27 | ケース28 | ケース29 | ケース30 | ケース31 | ケース32 | ケース33 | ケース34 | ケース35 | ケース36 | ケース37 | ケース38 | ケース39 | ケース79 | ケース80 | ケース81 | ケース82 | ケース83 | ケース84 | ケース85 | ケース86 | ケース87 | ケース88 | ケース89 | ケース90 | ケース91 | ケース131 | ケース132 | ケース133 | ケース134 | ケース135 | ケース136 | ケース137 | ケース138 | ケース139 | ケース140 | ケース141 | ケース142 | ケース143
建物用途大分類 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等
建物用途小分類 | 病院等_X≦10000m2_病室 | 病院等_X≦10000m2_診察室 | 病院等_X≦10000m2_待合室 | 病院等_X≦10000m2_検査部 | 病院等_X≦10000m2_病理部 | 病院等_X≦10000m2_事務室 | 病院等_X≦10000m2_NS | 病院等_X≦10000m2_ICU | 病院等_X≦10000m2_食堂 | 病院等_X≦10000m2_手術室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_病室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_中央 | 病院等_X≦10000m2_住戸 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_診察室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_待合室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_検査部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病理部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_NS | 病院等_10000m2_X≦30000m2_ICU | 病院等_10000m2_X≦30000m2_食堂 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_手術室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_中央 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_住戸 | 病院等_30000m2_X_病室 | 病院等_30000m2_X_診察室 | 病院等_30000m2_X_待合室 | 病院等_30000m2_X_検査部 | 病院等_30000m2_X_病理部 | 病院等_30000m2_X_事務室 | 病院等_30000m2_X_NS | 病院等_30000m2_X_ICU | 病院等_30000m2_X_食堂 | 病院等_30000m2_X_手術室 | 病院等_30000m2_X_廊下_病室 | 病院等_30000m2_X_廊下_中央 | 病院等_30000m2_X_住戸
地域 | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_W33
屋根材質構成（WCON） | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_R33
天井材質構成（WCON） | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_C33
中間床材質構成（WCON） | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_F33
最下床材質構成（WCON） | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース27 to ケース143
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース27 to ケース143
台数制御（冷熱） | bar: ケース27 to ケース143
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.121 | 0.169 | 0.301 | 0.169 | 0.169 | 0.145 | 0.145 | 0.169 | 0.273 | 0.272 | 0.121 | 0.121 | 0.109 | 0.061 | 0.085 | 0.151 | 0.085 | 0.085 | 0.073 | 0.073 | 0.085 | 0.137 | 0.136 | 0.061 | 0.061 | 0.109 | 0.061 | 0.085 | 0.151 | 0.085 | 0.085 | 0.073 | 0.073 | 0.085 | 0.137 | 0.136 | 0.061 | 0.061 | 0.109
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.034 | 0.047 | 0.084 | 0.047 | 0.047 | 0.04 | 0.04 | 0.047 | 0.076 | 0.076 | 0.034 | 0.034 | 0.03 | 0.00408 | 0.00568 | 0.01008 | 0.00568 | 0.00568 | 0.00488 | 0.00488 | 0.00568 | 0.00912 | 0.00904 | 0.00408 | 0.00408 | 0.03 | 0.00408 | 0.00568 | 0.01008 | 0.00568 | 0.00568 | 0.00488 | 0.00488 | 0.00568 | 0.00912 | 0.00904 | 0.00408 | 0.00408 | 0.03
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00099 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00056 | 0.0009 | 0.00089 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00099 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00056 | 0.0009 | 0.00089 | 0.0004 | 0.0004 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.0011 | 0.00195 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00094 | 0.00094 | 0.0011 | 0.00177 | 0.00175 | 0.00079 | 0.00079 | 0 | 0.00079 | 0.0011 | 0.00195 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00094 | 0.00094 | 0.0011 | 0.00177 | 0.00175 | 0.00079 | 0.00079 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.0023 | 0.00408 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00197 | 0.00197 | 0.0023 | 0.0037 | 0.00367 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0.00165 | 0.0023 | 0.00408 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00197 | 0.00197 | 0.0023 | 0.0037 | 0.00367 | 0.00165 | 0.00165 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.085 | 0.151 | 0.085 | 0.085 | 0.073 | 0.073 | 0.085 | 0.137 | 0.136 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0.085 | 0.151 | 0.085 | 0.085 | 0.073 | 0.073 | 0.085 | 0.137 | 0.136 | 0.061 | 0.061 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00408 | 0.00568 | 0.01008 | 0.00568 | 0.00568 | 0.00488 | 0.00488 | 0.00568 | 0.00912 | 0.00904 | 0.00408 | 0.00408 | 0 | 0.00408 | 0.00568 | 0.01008 | 0.00568 | 0.00568 | 0.00488 | 0.00488 | 0.00568 | 0.00912 | 0.00904 | 0.00408 | 0.00408 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00099 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00056 | 0.0009 | 0.00089 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00099 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00056 | 0.0009 | 0.00089 | 0.0004 | 0.0004 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.0011 | 0.00195 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00094 | 0.00094 | 0.0011 | 0.00177 | 0.00175 | 0.00079 | 0.00079 | 0 | 0.00079 | 0.0011 | 0.00195 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00094 | 0.00094 | 0.0011 | 0.00177 | 0.00175 | 0.00079 | 0.00079 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.0023 | 0.00408 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00197 | 0.00197 | 0.0023 | 0.0037 | 0.00367 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0.00165 | 0.0023 | 0.00408 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00197 | 0.00197 | 0.0023 | 0.0037 | 0.00367 | 0.00165 | 0.00165 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース27 to ケース143
台数制御（温熱） | bar: ケース27 to ケース143
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.134 | 0.147 | 0.247 | 0.147 | 0.147 | 0.161 | 0.161 | 0.147 | 0.255 | 0.157 | 0.134 | 0.134 | 0.168 | 0.066 | 0.073 | 0.121 | 0.073 | 0.073 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.125 | 0.077 | 0.066 | 0.066 | 0.168 | 0.066 | 0.073 | 0.121 | 0.073 | 0.073 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.125 | 0.077 | 0.066 | 0.066 | 0.168
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.037 | 0.041 | 0.069 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.071 | 0.044 | 0.037 | 0.037 | 0.047 | 0.00624 | 0.00688 | 0.01136 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00744 | 0.00744 | 0.00688 | 0.01176 | 0.00728 | 0.00624 | 0.00624 | 0.047 | 0.00624 | 0.00688 | 0.01136 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00744 | 0.00744 | 0.00688 | 0.01176 | 0.00728 | 0.00624 | 0.00624 | 0.047
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00048 | 0.00079 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00048 | 0.00082 | 0.0005 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0.00043 | 0.00048 | 0.00079 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00048 | 0.00082 | 0.0005 | 0.00043 | 0.00043 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.073 | 0.121 | 0.073 | 0.073 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.125 | 0.077 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0.073 | 0.121 | 0.073 | 0.073 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.125 | 0.077 | 0.066 | 0.066 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00624 | 0.00688 | 0.01136 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00744 | 0.00744 | 0.00688 | 0.01176 | 0.00728 | 0.00624 | 0.00624 | 0 | 0.00624 | 0.00688 | 0.01136 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00744 | 0.00744 | 0.00688 | 0.01176 | 0.00728 | 0.00624 | 0.00624 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00048 | 0.00079 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00048 | 0.00082 | 0.0005 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0.00043 | 0.00048 | 0.00079 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00048 | 0.00082 | 0.0005 | 0.00043 | 0.00043 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース27 to ケース143
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース27 to ケース143
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.1 | 0.14 | 0.249 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.226 | 0.225 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.0667 | 0.0933 | 0.166 | 0.0933 | 0.0933 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.226 | 0.225 | 0.0667 | 0.0667 | 0.09 | 0.0667 | 0.0933 | 0.166 | 0.0933 | 0.0933 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.226 | 0.225 | 0.0667 | 0.0667 | 0.09
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.1 | 0.11 | 0.184 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.117 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.0667 | 0.0733 | 0.1227 | 0.0733 | 0.0733 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.117 | 0.0667 | 0.0667 | 0.125 | 0.0667 | 0.0733 | 0.1227 | 0.0733 | 0.0733 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.117 | 0.0667 | 0.0667 | 0.125
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 18 | 25.2 | 44.8 | 25.2 | 25.2 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 40.7 | 40.5 | 18 | 18 | 16.2 | 12 | 16.8 | 29.9 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 40.7 | 40.5 | 12 | 12 | 16.2 | 12 | 16.8 | 29.9 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 40.7 | 40.5 | 12 | 12 | 16.2
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース27 to ケース143
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース27 to ケース143
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.0467 | 0.083 | 0.0467 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0.0333 | 0.0467 | 0.083 | 0.0467 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.0333 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.0367 | 0.0613 | 0.0367 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0.0333 | 0.0367 | 0.0613 | 0.0367 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.0333 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.4 | 14.9 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8.4 | 14.9 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース27 to ケース143
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0