## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | ケース7 | ケース8 | ケース9 | ケース10 | ケース11 | ケース12 | ケース13 | ケース53 | ケース54 | ケース55 | ケース56 | ケース57 | ケース58 | ケース59 | ケース60 | ケース61 | ケース62 | ケース63 | ケース64 | ケース65 | ケース105 | ケース106 | ケース107 | ケース108 | ケース109 | ケース110 | ケース111 | ケース112 | ケース113 | ケース114 | ケース115 | ケース116 | ケース117
建物用途大分類 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等
建物用途小分類 | 病院等_X≦10000m2_病室 | 病院等_X≦10000m2_診察室 | 病院等_X≦10000m2_待合室 | 病院等_X≦10000m2_検査部 | 病院等_X≦10000m2_病理部 | 病院等_X≦10000m2_事務室 | 病院等_X≦10000m2_NS | 病院等_X≦10000m2_ICU | 病院等_X≦10000m2_食堂 | 病院等_X≦10000m2_手術室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_病室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_中央 | 病院等_X≦10000m2_住戸 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_診察室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_待合室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_検査部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病理部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_NS | 病院等_10000m2_X≦30000m2_ICU | 病院等_10000m2_X≦30000m2_食堂 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_手術室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_中央 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_住戸 | 病院等_30000m2_X_病室 | 病院等_30000m2_X_診察室 | 病院等_30000m2_X_待合室 | 病院等_30000m2_X_検査部 | 病院等_30000m2_X_病理部 | 病院等_30000m2_X_事務室 | 病院等_30000m2_X_NS | 病院等_30000m2_X_ICU | 病院等_30000m2_X_食堂 | 病院等_30000m2_X_手術室 | 病院等_30000m2_X_廊下_病室 | 病院等_30000m2_X_廊下_中央 | 病院等_30000m2_X_住戸
地域 | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb | Ⅰa_Ⅰb
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_W34
屋根材質構成（WCON） | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_R34
天井材質構成（WCON） | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_C34
中間床材質構成（WCON） | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_F34
最下床材質構成（WCON） | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | 病院_Ia_Ib_GF34
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース1 to ケース117
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース1 to ケース117
台数制御（冷熱） | bar: ケース1 to ケース117
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.096 | 0.134 | 0.238 | 0.134 | 0.134 | 0.115 | 0.115 | 0.134 | 0.217 | 0.215 | 0.096 | 0.096 | 0.086 | 0.048 | 0.067 | 0.119 | 0.067 | 0.067 | 0.057 | 0.057 | 0.067 | 0.108 | 0.108 | 0.048 | 0.048 | 0.086 | 0.048 | 0.067 | 0.119 | 0.067 | 0.067 | 0.057 | 0.057 | 0.067 | 0.108 | 0.108 | 0.048 | 0.048 | 0.086
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.027 | 0.037 | 0.066 | 0.037 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.06 | 0.06 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00792 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00448 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0032 | 0.0032 | 0.024 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00792 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00448 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0032 | 0.0032 | 0.024
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00044 | 0.00078 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00044 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0.00031 | 0.00044 | 0.00078 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00044 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00031 | 0.00031 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00086 | 0.00154 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00074 | 0.00086 | 0.00139 | 0.00139 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0.00062 | 0.00086 | 0.00154 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00074 | 0.00086 | 0.00139 | 0.00139 | 0.00062 | 0.00062 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.00181 | 0.00321 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00181 | 0.00292 | 0.00292 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0.00181 | 0.00321 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00181 | 0.00292 | 0.00292 | 0.0013 | 0.0013 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.067 | 0.119 | 0.067 | 0.067 | 0.057 | 0.057 | 0.067 | 0.108 | 0.108 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.067 | 0.119 | 0.067 | 0.067 | 0.057 | 0.057 | 0.067 | 0.108 | 0.108 | 0.048 | 0.048 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00792 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00448 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00792 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00448 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0032 | 0.0032 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00044 | 0.00078 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00044 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0.00031 | 0.00044 | 0.00078 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00044 | 0.00071 | 0.00071 | 0.00031 | 0.00031 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00086 | 0.00154 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00074 | 0.00086 | 0.00139 | 0.00139 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0.00062 | 0.00086 | 0.00154 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00074 | 0.00086 | 0.00139 | 0.00139 | 0.00062 | 0.00062 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.00181 | 0.00321 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00181 | 0.00292 | 0.00292 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0.00181 | 0.00321 | 0.00181 | 0.00181 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00181 | 0.00292 | 0.00292 | 0.0013 | 0.0013 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース1 to ケース117
台数制御（温熱） | bar: ケース1 to ケース117
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.22 | 0.243 | 0.406 | 0.243 | 0.243 | 0.264 | 0.264 | 0.243 | 0.418 | 0.258 | 0.22 | 0.22 | 0.276 | 0.096 | 0.106 | 0.177 | 0.106 | 0.106 | 0.116 | 0.116 | 0.106 | 0.183 | 0.113 | 0.096 | 0.096 | 0.276 | 0.096 | 0.106 | 0.177 | 0.106 | 0.106 | 0.116 | 0.116 | 0.106 | 0.183 | 0.113 | 0.096 | 0.096 | 0.276
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.061 | 0.068 | 0.113 | 0.068 | 0.068 | 0.073 | 0.073 | 0.068 | 0.116 | 0.072 | 0.061 | 0.061 | 0.077 | 0.00904 | 0.01 | 0.01664 | 0.01 | 0.01 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01 | 0.0172 | 0.01064 | 0.00904 | 0.00904 | 0.077 | 0.00904 | 0.01 | 0.01664 | 0.01 | 0.01 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01 | 0.0172 | 0.01064 | 0.00904 | 0.00904 | 0.077
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.0007 | 0.00116 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00076 | 0.00076 | 0.0007 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00063 | 0.00063 | 0 | 0.00063 | 0.0007 | 0.00116 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00076 | 0.00076 | 0.0007 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00063 | 0.00063 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.106 | 0.177 | 0.106 | 0.106 | 0.116 | 0.116 | 0.106 | 0.183 | 0.113 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.106 | 0.177 | 0.106 | 0.106 | 0.116 | 0.116 | 0.106 | 0.183 | 0.113 | 0.096 | 0.096 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00904 | 0.01 | 0.01664 | 0.01 | 0.01 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01 | 0.0172 | 0.01064 | 0.00904 | 0.00904 | 0 | 0.00904 | 0.01 | 0.01664 | 0.01 | 0.01 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01 | 0.0172 | 0.01064 | 0.00904 | 0.00904 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.0007 | 0.00116 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00076 | 0.00076 | 0.0007 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00063 | 0.00063 | 0 | 0.00063 | 0.0007 | 0.00116 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00076 | 0.00076 | 0.0007 | 0.0012 | 0.00074 | 0.00063 | 0.00063 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース117
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース117
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.079 | 0.111 | 0.197 | 0.111 | 0.111 | 0.095 | 0.095 | 0.111 | 0.179 | 0.178 | 0.079 | 0.079 | 0.071 | 0.053 | 0.074 | 0.131 | 0.074 | 0.074 | 0.095 | 0.095 | 0.111 | 0.179 | 0.178 | 0.053 | 0.053 | 0.071 | 0.053 | 0.074 | 0.131 | 0.074 | 0.074 | 0.095 | 0.095 | 0.111 | 0.179 | 0.178 | 0.053 | 0.053 | 0.071
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.146 | 0.161 | 0.269 | 0.161 | 0.161 | 0.175 | 0.175 | 0.161 | 0.277 | 0.171 | 0.146 | 0.146 | 0.183 | 0.097 | 0.107 | 0.179 | 0.107 | 0.107 | 0.175 | 0.175 | 0.161 | 0.277 | 0.171 | 0.097 | 0.097 | 0.183 | 0.097 | 0.107 | 0.179 | 0.107 | 0.107 | 0.175 | 0.175 | 0.161 | 0.277 | 0.171 | 0.097 | 0.097 | 0.183
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 14.2 | 20 | 35.5 | 20 | 20 | 17.1 | 17.1 | 20 | 32.2 | 32 | 14.2 | 14.2 | 12.8 | 9.5 | 13.3 | 23.6 | 13.3 | 13.3 | 17.1 | 17.1 | 20 | 32.2 | 32 | 9.5 | 9.5 | 12.8 | 9.5 | 13.3 | 23.6 | 13.3 | 13.3 | 17.1 | 17.1 | 20 | 32.2 | 32 | 9.5 | 9.5 | 12.8
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース117
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース117
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.037 | 0.066 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.037 | 0.066 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.054 | 0.089 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0.054 | 0.089 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 6.7 | 11.9 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 6.7 | 11.9 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース1 to ケース117
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0