## 計算ケース一括
データ項目 | ケース37 | ケース38 | ケース39 | ケース40 | ケース41 | ケース42 | ケース43 | ケース44 | ケース45 | ケース46 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50 | ケース51 | ケース53 | ケース54 | ケース109 | ケース110 | ケース111 | ケース112 | ケース113 | ケース114 | ケース115 | ケース116 | ケース117 | ケース118 | ケース119 | ケース120 | ケース121 | ケース122 | ケース123 | ケース125 | ケース126 | ケース181 | ケース182 | ケース183 | ケース184 | ケース185 | ケース186 | ケース187 | ケース188 | ケース189 | ケース190 | ケース191 | ケース192 | ケース193 | ケース194 | ケース195 | ケース197 | ケース198
建物用途大分類 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等
建物用途小分類 | ホテル等_X≦10000m2_客室 | ホテル等_X≦10000m2_結婚式場 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_高 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_低 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_客 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_宴 | ホテル等_X≦10000m2_レストラン | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_X≦10000m2_売り場 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_昼 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_客 | ホテル等_X≦10000m2_更衣室 | ホテル等_X≦10000m2_従業員食堂 | ホテル等_X≦10000m2_厨房 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_24 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_非客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_客室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_結婚式場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_高 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_低 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_宴 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_レストラン | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_売り場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_昼 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_更衣室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_従業員食堂 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_厨房 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_24 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_非客 | ホテル等_30000m2_X_客室 | ホテル等_30000m2_X_結婚式場 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_高 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_低 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_客 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_宴 | ホテル等_30000m2_X_レストラン | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_全 | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_夜 | ホテル等_30000m2_X_売り場 | ホテル等_30000m2_X_事務室_昼 | ホテル等_30000m2_X_廊下_客 | ホテル等_30000m2_X_更衣室 | ホテル等_30000m2_X_従業員食堂 | ホテル等_30000m2_X_厨房 | ホテル等_30000m2_X_事務室_24 | ホテル等_30000m2_X_廊下_非客
地域 | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_W05
屋根材質構成（WCON） | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05
天井材質構成（WCON） | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05
中間床材質構成（WCON） | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05
最下床材質構成（WCON） | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース37 to ケース198
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース37 to ケース198
台数制御（冷熱） | bar: ケース37 to ケース198
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.109 | 0.451 | 0.526 | 0.451 | 0.237 | 0.318 | 0.295 | 0.254 | 0.244 | 0.235 | 0.145 | 0.104 | 0.145 | 0.273 | 0.605 | 0.145 | 0.104 | 0.054 | 0.226 | 0.263 | 0.226 | 0.119 | 0.159 | 0.148 | 0.127 | 0.122 | 0.117 | 0.073 | 0.052 | 0.073 | 0.137 | 0.303 | 0.073 | 0.052 | 0.054 | 0.226 | 0.263 | 0.226 | 0.119 | 0.159 | 0.148 | 0.127 | 0.122 | 0.117 | 0.073 | 0.052 | 0.073 | 0.137 | 0.303 | 0.073 | 0.052
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.03 | 0.125 | 0.146 | 0.125 | 0.066 | 0.088 | 0.082 | 0.071 | 0.068 | 0.065 | 0.04 | 0.029 | 0.04 | 0.076 | 0.168 | 0.04 | 0.029 | 0.0036 | 0.01504 | 0.01752 | 0.01504 | 0.00792 | 0.01064 | 0.00984 | 0.00848 | 0.00816 | 0.00784 | 0.00488 | 0.00344 | 0.00488 | 0.00912 | 0.02024 | 0.00488 | 0.00344 | 0.0036 | 0.01504 | 0.01752 | 0.01504 | 0.00792 | 0.01064 | 0.00984 | 0.00848 | 0.00816 | 0.00784 | 0.00488 | 0.00344 | 0.00488 | 0.00912 | 0.02024 | 0.00488 | 0.00344
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00148 | 0.00172 | 0.00148 | 0.00078 | 0.00104 | 0.00097 | 0.00083 | 0.0008 | 0.00077 | 0.00048 | 0.00034 | 0.00048 | 0.0009 | 0.00199 | 0.00048 | 0.00034 | 0.00035 | 0.00148 | 0.00172 | 0.00148 | 0.00078 | 0.00104 | 0.00097 | 0.00083 | 0.0008 | 0.00077 | 0.00048 | 0.00034 | 0.00048 | 0.0009 | 0.00199 | 0.00048 | 0.00034
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.00292 | 0.00339 | 0.00292 | 0.00154 | 0.00205 | 0.00191 | 0.00164 | 0.00157 | 0.00151 | 0.00094 | 0.00067 | 0.00094 | 0.00177 | 0.00391 | 0.00094 | 0.00067 | 0.0007 | 0.00292 | 0.00339 | 0.00292 | 0.00154 | 0.00205 | 0.00191 | 0.00164 | 0.00157 | 0.00151 | 0.00094 | 0.00067 | 0.00094 | 0.00177 | 0.00391 | 0.00094 | 0.00067
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.0061 | 0.0071 | 0.0061 | 0.00321 | 0.00429 | 0.004 | 0.00343 | 0.00329 | 0.00316 | 0.00197 | 0.0014 | 0.00197 | 0.0037 | 0.00818 | 0.00197 | 0.0014 | 0.00146 | 0.0061 | 0.0071 | 0.0061 | 0.00321 | 0.00429 | 0.004 | 0.00343 | 0.00329 | 0.00316 | 0.00197 | 0.0014 | 0.00197 | 0.0037 | 0.00818 | 0.00197 | 0.0014
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.226 | 0.263 | 0.226 | 0.119 | 0.159 | 0.148 | 0.127 | 0.122 | 0.117 | 0.073 | 0.052 | 0.073 | 0.137 | 0.303 | 0.073 | 0.052 | 0.054 | 0.226 | 0.263 | 0.226 | 0.119 | 0.159 | 0.148 | 0.127 | 0.122 | 0.117 | 0.073 | 0.052 | 0.073 | 0.137 | 0.303 | 0.073 | 0.052
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.01504 | 0.01752 | 0.01504 | 0.00792 | 0.01064 | 0.00984 | 0.00848 | 0.00816 | 0.00784 | 0.00488 | 0.00344 | 0.00488 | 0.00912 | 0.02024 | 0.00488 | 0.00344 | 0.0036 | 0.01504 | 0.01752 | 0.01504 | 0.00792 | 0.01064 | 0.00984 | 0.00848 | 0.00816 | 0.00784 | 0.00488 | 0.00344 | 0.00488 | 0.00912 | 0.02024 | 0.00488 | 0.00344
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00148 | 0.00172 | 0.00148 | 0.00078 | 0.00104 | 0.00097 | 0.00083 | 0.0008 | 0.00077 | 0.00048 | 0.00034 | 0.00048 | 0.0009 | 0.00199 | 0.00048 | 0.00034 | 0.00035 | 0.00148 | 0.00172 | 0.00148 | 0.00078 | 0.00104 | 0.00097 | 0.00083 | 0.0008 | 0.00077 | 0.00048 | 0.00034 | 0.00048 | 0.0009 | 0.00199 | 0.00048 | 0.00034
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.00292 | 0.00339 | 0.00292 | 0.00154 | 0.00205 | 0.00191 | 0.00164 | 0.00157 | 0.00151 | 0.00094 | 0.00067 | 0.00094 | 0.00177 | 0.00391 | 0.00094 | 0.00067 | 0.0007 | 0.00292 | 0.00339 | 0.00292 | 0.00154 | 0.00205 | 0.00191 | 0.00164 | 0.00157 | 0.00151 | 0.00094 | 0.00067 | 0.00094 | 0.00177 | 0.00391 | 0.00094 | 0.00067
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.0061 | 0.0071 | 0.0061 | 0.00321 | 0.00429 | 0.004 | 0.00343 | 0.00329 | 0.00316 | 0.00197 | 0.0014 | 0.00197 | 0.0037 | 0.00818 | 0.00197 | 0.0014 | 0.00146 | 0.0061 | 0.0071 | 0.0061 | 0.00321 | 0.00429 | 0.004 | 0.00343 | 0.00329 | 0.00316 | 0.00197 | 0.0014 | 0.00197 | 0.0037 | 0.00818 | 0.00197 | 0.0014
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース37 to ケース198
台数制御（温熱） | bar: ケース37 to ケース198
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.168 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.347 | 0.314 | 0.21 | 0.389 | 0.391 | 0.17 | 0.161 | 0.138 | 0.161 | 0.255 | 0.67 | 0.161 | 0.138 | 0.082 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.171 | 0.154 | 0.104 | 0.191 | 0.193 | 0.084 | 0.079 | 0.068 | 0.079 | 0.125 | 0.33 | 0.079 | 0.068 | 0.082 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.171 | 0.154 | 0.104 | 0.191 | 0.193 | 0.084 | 0.079 | 0.068 | 0.079 | 0.125 | 0.33 | 0.079 | 0.068
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.047 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.096 | 0.087 | 0.058 | 0.108 | 0.109 | 0.047 | 0.045 | 0.038 | 0.045 | 0.071 | 0.186 | 0.045 | 0.038 | 0.00768 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01608 | 0.01448 | 0.00976 | 0.018 | 0.01816 | 0.00792 | 0.00744 | 0.0064 | 0.00744 | 0.01176 | 0.03104 | 0.00744 | 0.0064 | 0.00768 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01608 | 0.01448 | 0.00976 | 0.018 | 0.01816 | 0.00792 | 0.00744 | 0.0064 | 0.00744 | 0.01176 | 0.03104 | 0.00744 | 0.0064
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00112 | 0.00101 | 0.00068 | 0.00125 | 0.00127 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00082 | 0.00216 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00054 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00112 | 0.00101 | 0.00068 | 0.00125 | 0.00127 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00082 | 0.00216 | 0.00052 | 0.00045
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.171 | 0.154 | 0.104 | 0.191 | 0.193 | 0.084 | 0.079 | 0.068 | 0.079 | 0.125 | 0.33 | 0.079 | 0.068 | 0.082 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.171 | 0.154 | 0.104 | 0.191 | 0.193 | 0.084 | 0.079 | 0.068 | 0.079 | 0.125 | 0.33 | 0.079 | 0.068
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00768 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01608 | 0.01448 | 0.00976 | 0.018 | 0.01816 | 0.00792 | 0.00744 | 0.0064 | 0.00744 | 0.01176 | 0.03104 | 0.00744 | 0.0064 | 0.00768 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01352 | 0.01608 | 0.01448 | 0.00976 | 0.018 | 0.01816 | 0.00792 | 0.00744 | 0.0064 | 0.00744 | 0.01176 | 0.03104 | 0.00744 | 0.0064
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00112 | 0.00101 | 0.00068 | 0.00125 | 0.00127 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00082 | 0.00216 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00054 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00112 | 0.00101 | 0.00068 | 0.00125 | 0.00127 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00082 | 0.00216 | 0.00052 | 0.00045
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース37 to ケース198
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース37 to ケース198
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.09 | 0.373 | 0.435 | 0.373 | 0.196 | 0.263 | 0.244 | 0.21 | 0.202 | 0.194 | 0.12 | 0.086 | 0.12 | 0.226 | 0.5 | 0.12 | 0.086 | 0.06 | 0.373 | 0.435 | 0.373 | 0.196 | 0.263 | 0.244 | 0.21 | 0.202 | 0.194 | 0.12 | 0.086 | 0.12 | 0.226 | 0.5 | 0.12 | 0.086 | 0.06 | 0.373 | 0.435 | 0.373 | 0.196 | 0.263 | 0.244 | 0.21 | 0.202 | 0.194 | 0.12 | 0.086 | 0.12 | 0.226 | 0.5 | 0.12 | 0.086
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.125 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.259 | 0.234 | 0.157 | 0.29 | 0.292 | 0.127 | 0.12 | 0.103 | 0.12 | 0.19 | 0.5 | 0.12 | 0.103 | 0.0833 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.259 | 0.234 | 0.157 | 0.29 | 0.292 | 0.127 | 0.12 | 0.103 | 0.12 | 0.19 | 0.5 | 0.12 | 0.103 | 0.0833 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.259 | 0.234 | 0.157 | 0.29 | 0.292 | 0.127 | 0.12 | 0.103 | 0.12 | 0.19 | 0.5 | 0.12 | 0.103
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0162 | 0.0671 | 0.0783 | 0.0671 | 0.0353 | 0.0473 | 0.0439 | 0.0378 | 0.0364 | 0.0349 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0216 | 0.0407 | 0.09 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0108 | 0.0671 | 0.0783 | 0.0671 | 0.0353 | 0.0473 | 0.0439 | 0.0378 | 0.0364 | 0.0349 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0216 | 0.0407 | 0.09 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0108 | 0.0671 | 0.0783 | 0.0671 | 0.0353 | 0.0473 | 0.0439 | 0.0378 | 0.0364 | 0.0349 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0216 | 0.0407 | 0.09 | 0.0216 | 0.0155
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース37 to ケース198
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース37 to ケース198
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース37 to ケース198
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0