## 計算ケース一括
データ項目 | ケース23 | ケース24 | ケース25 | ケース26 | ケース27 | ケース28 | ケース29 | ケース30 | ケース31 | ケース32 | ケース33 | ケース67 | ケース68 | ケース69 | ケース70 | ケース71 | ケース72 | ケース73 | ケース74 | ケース75 | ケース76 | ケース77 | ケース111 | ケース112 | ケース113 | ケース114 | ケース115 | ケース116 | ケース117 | ケース118 | ケース119 | ケース120 | ケース121
建物用途大分類 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等
建物用途小分類 | 事務所等_X≦10000m2_事務室 | 事務所等_X≦10000m2_会議室 | 事務所等_X≦10000m2_ロビー | 事務所等_X≦10000m2_図書館 | 事務所等_X≦10000m2_博物館 | 事務所等_X≦10000m2_電算室 | 事務所等_X≦10000m2_廊下 | 事務所等_X≦10000m2_事務室_高 | 事務所等_X≦10000m2_中央監視室 | 事務所等_X≦10000m2_更衣室等 | 事務所等_X≦10000m2_社食 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_図書館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_博物館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_電算室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_廊下 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室_高 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_中央監視室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_更衣室等 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_社食 | 事務所等_30000m2_X_事務室 | 事務所等_30000m2_X_会議室 | 事務所等_30000m2_X_ロビー | 事務所等_30000m2_X_図書館 | 事務所等_30000m2_X_博物館 | 事務所等_30000m2_X_電算室 | 事務所等_30000m2_X_廊下 | 事務所等_30000m2_X_事務室_高 | 事務所等_30000m2_X_中央監視室 | 事務所等_30000m2_X_更衣室等 | 事務所等_30000m2_X_社食
地域 | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_W01
屋根材質構成（WCON） | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01
天井材質構成（WCON） | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01
中間床材質構成（WCON） | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01
最下床材質構成（WCON） | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース23 to ケース121
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース23 to ケース121
台数制御（冷熱） | bar: ケース23 to ケース121
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.189 | 0.28 | 0.135 | 0.211 | 0.19 | 0.865 | 0.135 | 0.217 | 0.214 | 0.159 | 0.355 | 0.073 | 0.108 | 0.052 | 0.081 | 0.073 | 0.333 | 0.052 | 0.083 | 0.082 | 0.061 | 0.137 | 0.073 | 0.108 | 0.052 | 0.081 | 0.073 | 0.333 | 0.052 | 0.083 | 0.082 | 0.061 | 0.137
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.053 | 0.078 | 0.038 | 0.059 | 0.053 | 0.24 | 0.038 | 0.06 | 0.059 | 0.044 | 0.099 | 0.02 | 0.03 | 0.014 | 0.023 | 0.02 | 0.093 | 0.014 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.038 | 0.00488 | 0.0072 | 0.00344 | 0.00544 | 0.00488 | 0.02224 | 0.00344 | 0.00552 | 0.00544 | 0.00408 | 0.00912
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00071 | 0.00034 | 0.00053 | 0.00048 | 0.00218 | 0.00034 | 0.00054 | 0.00054 | 0.0004 | 0.0009
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.00139 | 0.00067 | 0.00104 | 0.00094 | 0.0043 | 0.00067 | 0.00107 | 0.00106 | 0.00079 | 0.00177
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.00292 | 0.0014 | 0.00219 | 0.00197 | 0.00899 | 0.0014 | 0.00224 | 0.00221 | 0.00165 | 0.0037
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.108 | 0.052 | 0.081 | 0.073 | 0.333 | 0.052 | 0.083 | 0.082 | 0.061 | 0.137 | 0.073 | 0.108 | 0.052 | 0.081 | 0.073 | 0.333 | 0.052 | 0.083 | 0.082 | 0.061 | 0.137
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.014 | 0.023 | 0.02 | 0.093 | 0.014 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.038 | 0.00488 | 0.0072 | 0.00344 | 0.00544 | 0.00488 | 0.02224 | 0.00344 | 0.00552 | 0.00544 | 0.00408 | 0.00912
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00071 | 0.00034 | 0.00053 | 0.00048 | 0.00218 | 0.00034 | 0.00054 | 0.00054 | 0.0004 | 0.0009
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.00139 | 0.00067 | 0.00104 | 0.00094 | 0.0043 | 0.00067 | 0.00107 | 0.00106 | 0.00079 | 0.00177
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.00292 | 0.0014 | 0.00219 | 0.00197 | 0.00899 | 0.0014 | 0.00224 | 0.00221 | 0.00165 | 0.0037
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース23 to ケース121
台数制御（温熱） | bar: ケース23 to ケース121
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.209 | 0.294 | 0.179 | 0.233 | 0.221 | 0 | 0.179 | 0.209 | 0.197 | 0.197 | 0.331 | 0.079 | 0.112 | 0.068 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0.068 | 0.079 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 0.079 | 0.112 | 0.068 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0.068 | 0.079 | 0.075 | 0.075 | 0.125
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.058 | 0.082 | 0.05 | 0.065 | 0.061 | 0 | 0.05 | 0.058 | 0.055 | 0.055 | 0.092 | 0.021 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.018 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.033 | 0.00744 | 0.01056 | 0.0064 | 0.00832 | 0.00792 | 0 | 0.0064 | 0.00744 | 0.00704 | 0.00704 | 0.01176
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00073 | 0.00045 | 0.00058 | 0.00055 | 0 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00082
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.112 | 0.068 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0.068 | 0.079 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 0.079 | 0.112 | 0.068 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0.068 | 0.079 | 0.075 | 0.075 | 0.125
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.018 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.033 | 0.00744 | 0.01056 | 0.0064 | 0.00832 | 0.00792 | 0 | 0.0064 | 0.00744 | 0.00704 | 0.00704 | 0.01176
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00073 | 0.00045 | 0.00058 | 0.00055 | 0 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00082
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース23 to ケース121
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース23 to ケース121
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.12 | 0.178 | 0.086 | 0.134 | 0.121 | 0.55 | 0.086 | 0.138 | 0.136 | 0.101 | 0.226 | 0.12 | 0.178 | 0.086 | 0.134 | 0.121 | 0.55 | 0.086 | 0.138 | 0.136 | 0.101 | 0.226 | 0.12 | 0.178 | 0.086 | 0.134 | 0.121 | 0.55 | 0.086 | 0.138 | 0.136 | 0.101 | 0.226
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.12 | 0.169 | 0.103 | 0.134 | 0.127 | 0 | 0.103 | 0.12 | 0.113 | 0.113 | 0.19 | 0.12 | 0.169 | 0.103 | 0.134 | 0.127 | 0 | 0.103 | 0.12 | 0.113 | 0.113 | 0.19 | 0.12 | 0.169 | 0.103 | 0.134 | 0.127 | 0 | 0.103 | 0.12 | 0.113 | 0.113 | 0.19
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0216 | 0.032 | 0.0155 | 0.0241 | 0.0218 | 0.099 | 0.0155 | 0.0248 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0407 | 0.0216 | 0.032 | 0.0155 | 0.0241 | 0.0218 | 0.099 | 0.0155 | 0.0248 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0407 | 0.0216 | 0.032 | 0.0155 | 0.0241 | 0.0218 | 0.099 | 0.0155 | 0.0248 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0407
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
外気カット制御（１台目） | bar: ケース23 to ケース121
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース23 to ケース121
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース23 to ケース121
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001