## 計算ケース一括
データ項目 | ケース34 | ケース35 | ケース36 | ケース37 | ケース38 | ケース39 | ケース40 | ケース41 | ケース42 | ケース43 | ケース44 | ケース78 | ケース79 | ケース80 | ケース81 | ケース82 | ケース83 | ケース84 | ケース85 | ケース86 | ケース87 | ケース88 | ケース122 | ケース123 | ケース124 | ケース125 | ケース126 | ケース127 | ケース128 | ケース129 | ケース130 | ケース131 | ケース132
建物用途大分類 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等
建物用途小分類 | 事務所等_X≦10000m2_事務室 | 事務所等_X≦10000m2_会議室 | 事務所等_X≦10000m2_ロビー | 事務所等_X≦10000m2_図書館 | 事務所等_X≦10000m2_博物館 | 事務所等_X≦10000m2_電算室 | 事務所等_X≦10000m2_廊下 | 事務所等_X≦10000m2_事務室_高 | 事務所等_X≦10000m2_中央監視室 | 事務所等_X≦10000m2_更衣室等 | 事務所等_X≦10000m2_社食 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_図書館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_博物館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_電算室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_廊下 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室_高 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_中央監視室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_更衣室等 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_社食 | 事務所等_30000m2_X_事務室 | 事務所等_30000m2_X_会議室 | 事務所等_30000m2_X_ロビー | 事務所等_30000m2_X_図書館 | 事務所等_30000m2_X_博物館 | 事務所等_30000m2_X_電算室 | 事務所等_30000m2_X_廊下 | 事務所等_30000m2_X_事務室_高 | 事務所等_30000m2_X_中央監視室 | 事務所等_30000m2_X_更衣室等 | 事務所等_30000m2_X_社食
地域 | bar: ケース34 to ケース132
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_W04
屋根材質構成（WCON） | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_R04
天井材質構成（WCON） | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_C04
中間床材質構成（WCON） | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_F04
最下床材質構成（WCON） | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04 | 事務所_VI_GF04
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース34 to ケース132
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース34 to ケース132
台数制御（冷熱） | bar: ケース34 to ケース132
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.211 | 0.313 | 0.151 | 0.236 | 0.214 | 0.969 | 0.151 | 0.244 | 0.239 | 0.178 | 0.398 | 0.081 | 0.12 | 0.058 | 0.091 | 0.082 | 0.373 | 0.058 | 0.094 | 0.092 | 0.068 | 0.153 | 0.054 | 0.08 | 0.039 | 0.061 | 0.055 | 0.248 | 0.039 | 0.063 | 0.061 | 0.046 | 0.102
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.059 | 0.087 | 0.042 | 0.066 | 0.059 | 0.269 | 0.042 | 0.068 | 0.066 | 0.049 | 0.111 | 0.023 | 0.033 | 0.016 | 0.025 | 0.023 | 0.104 | 0.016 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.043 | 0.01 | 0.015 | 0.007 | 0.011 | 0.01 | 0.045 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.019
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | bar: ケース78 to ケース132
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | ケース122: 0.0007; ケース123: 0.00103; ケース124: 0.0005; ケース125: 0.00079; ケース126: 0.00071; ケース127: 0.0032; ケース128: 0.0005; ケース129: 0.00081; ケース130: 0.00079; ケース131: 0.00059; ケース132: 0.00132
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | ケース122: 0.00146; ケース123: 0.00216; ケース124: 0.00105; ケース125: 0.00165; ケース126: 0.00149; ケース127: 0.0067; ケース128: 0.00105; ケース129: 0.0017; ケース130: 0.00165; ケース131: 0.00124; ケース132: 0.00275
熱源種類（冷熱2台目） | [11 empty] | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | [11 empty] | 0.081 | 0.12 | 0.058 | 0.091 | 0.082 | 0.373 | 0.058 | 0.094 | 0.092 | 0.068 | 0.153 | 0.054 | 0.08 | 0.039 | 0.061 | 0.055 | 0.248 | 0.039 | 0.063 | 0.061 | 0.046 | 0.102
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | [11 empty] | 0.023 | 0.033 | 0.016 | 0.025 | 0.023 | 0.104 | 0.016 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.043 | 0.0036 | 0.00536 | 0.00264 | 0.00408 | 0.00368 | 0.01656 | 0.00264 | 0.00424 | 0.00408 | 0.00304 | 0.0068
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | ケース122: 0.00035; ケース123: 0.00052; ケース124: 0.00026; ケース125: 0.0004; ケース126: 0.00036; ケース127: 0.00163; ケース128: 0.00026; ケース129: 0.00041; ケース130: 0.0004; ケース131: 0.0003; ケース132: 0.00067
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | ケース122: 0.0007; ケース123: 0.00103; ケース124: 0.0005; ケース125: 0.00079; ケース126: 0.00071; ケース127: 0.0032; ケース128: 0.0005; ケース129: 0.00081; ケース130: 0.00079; ケース131: 0.00059; ケース132: 0.00132
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | ケース122: 0.00146; ケース123: 0.00216; ケース124: 0.00105; ケース125: 0.00165; ケース126: 0.00149; ケース127: 0.0067; ケース128: 0.00105; ケース129: 0.0017; ケース130: 0.00165; ケース131: 0.00124; ケース132: 0.00275
熱源種類（冷熱3台目） | ケース122: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース123: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース124: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース125: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース126: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース127: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース128: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース129: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース130: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース131: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）; ケース132: 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | ケース122: 0.054; ケース123: 0.08; ケース124: 0.039; ケース125: 0.061; ケース126: 0.055; ケース127: 0.248; ケース128: 0.039; ケース129: 0.063; ケース130: 0.061; ケース131: 0.046; ケース132: 0.102
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | ケース122: 0.0036; ケース123: 0.00536; ケース124: 0.00264; ケース125: 0.00408; ケース126: 0.00368; ケース127: 0.01656; ケース128: 0.00264; ケース129: 0.00424; ケース130: 0.00408; ケース131: 0.00304; ケース132: 0.0068
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | ケース122: 0.00293; ケース123: 0.00433; ケース124: 0.00211; ケース125: 0.00331; ケース126: 0.00299; ケース127: 0.01344; ケース128: 0.00211; ケース129: 0.00341; ケース130: 0.00331; ケース131: 0.00249; ケース132: 0.00553
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | ケース122: 70; ケース123: 70; ケース124: 70; ケース125: 70; ケース126: 70; ケース127: 70; ケース128: 70; ケース129: 70; ケース130: 70; ケース131: 70; ケース132: 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | ケース122: 0.0007; ケース123: 0.00103; ケース124: 0.0005; ケース125: 0.00079; ケース126: 0.00071; ケース127: 0.0032; ケース128: 0.0005; ケース129: 0.00081; ケース130: 0.00079; ケース131: 0.00059; ケース132: 0.00132
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | ケース122: 0.00146; ケース123: 0.00216; ケース124: 0.00105; ケース125: 0.00165; ケース126: 0.00149; ケース127: 0.0067; ケース128: 0.00105; ケース129: 0.0017; ケース130: 0.00165; ケース131: 0.00124; ケース132: 0.00275
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース34 to ケース132
台数制御（温熱） | bar: ケース34 to ケース132
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.088 | 0.124 | 0.076 | 0.099 | 0.094 | 0 | 0.076 | 0.088 | 0.083 | 0.083 | 0.14 | 0.034 | 0.048 | 0.029 | 0.038 | 0.036 | 0 | 0.029 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.054 | 0.034 | 0.048 | 0.029 | 0.038 | 0.036 |  | 0.029 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.054
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.024 | 0.034 | 0.021 | 0.028 | 0.026 | 0 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.039 | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00272 | 0.0036 | 0.00336 |  | 0.00272 | 0.0032 | 0.00304 | 0.00304 | 0.00512
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | ケース122: 0.00022; ケース123: 0.00031; ケース124: 0.00019; ケース125: 0.00025; ケース126: 0.00024; ケース127: 0; ケース128: 0.00019; ケース129: 0.00022; ケース130: 0.00021; ケース131: 0.00021; ケース132: 0.00035
一次ポンプWTF（温熱1台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目）
熱源種類（温熱2台目） | [11 empty] | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | [11 empty] | 0.034 | 0.048 | 0.029 | 0.038 | 0.036 | 0 | 0.029 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.054 | 0.034 | 0.048 | 0.029 | 0.038 | 0.036 |  | 0.029 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.054
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | [11 empty] | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00272 | 0.0036 | 0.00336 |  | 0.00272 | 0.0032 | 0.00304 | 0.00304 | 0.00512
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | ケース122: 0.00022; ケース123: 0.00031; ケース124: 0.00019; ケース125: 0.00025; ケース126: 0.00024; ケース127: 0; ケース128: 0.00019; ケース129: 0.00022; ケース130: 0.00021; ケース131: 0.00021; ケース132: 0.00035
一次ポンプWTF（温熱2台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目）
熱源種類（温熱3台目）
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目）
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目）
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目）
一次ポンプWTF（温熱3台目）
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目）
冷水ポンプ台数 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | [11 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | [11 empty] | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース34 to ケース132
温水ポンプ台数 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | [11 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | [11 empty] | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース34 to ケース132
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.134 | 0.199 | 0.096 | 0.15 | 0.136 | 0.616 | 0.096 | 0.155 | 0.152 | 0.113 | 0.253 | 0.134 | 0.199 | 0.096 | 0.15 | 0.136 | 0.616 | 0.096 | 0.155 | 0.152 | 0.113 | 0.253 | 0.134 | 0.199 | 0.096 | 0.15 | 0.136 | 0.616 | 0.096 | 0.155 | 0.152 | 0.113 | 0.253
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.056 | 0.079 | 0.048 | 0.063 | 0.06 | 0 | 0.048 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 0.089 | 0.056 | 0.079 | 0.048 | 0.063 | 0.06 | 0 | 0.048 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 0.089 | 0.056 | 0.079 | 0.048 | 0.063 | 0.06 | 0 | 0.048 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 0.089
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0241 | 0.0358 | 0.0173 | 0.027 | 0.0245 | 0.1109 | 0.0173 | 0.0279 | 0.0274 | 0.0203 | 0.0455 | 0.0241 | 0.0358 | 0.0173 | 0.027 | 0.0245 | 0.1109 | 0.0173 | 0.0279 | 0.0274 | 0.0203 | 0.0455 | 0.0241 | 0.0358 | 0.0173 | 0.027 | 0.0245 | 0.1109 | 0.0173 | 0.0279 | 0.0274 | 0.0203 | 0.0455
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV
VAV最小開度（１台目） | ケース122: 60; ケース123: 60; ケース124: 60; ケース125: 60; ケース126: 60; ケース127: 60; ケース128: 60; ケース129: 60; ケース130: 60; ケース131: 60; ケース132: 60
外気カット制御（１台目） | bar: ケース34 to ケース132
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース34 to ケース132
空調機タイプ（2台目）
床面積あたりの定格冷房能力（2台目）
床面積あたりの定格暖房能力（2台目）
床面積あたりの定格給気風量（2台目）
給気/排気/外気ファンATF（2台目）
風量制御方式（2台目）
VAV最小開度（2台目）
外気カット制御（2台目）
外気冷房制御（2台目）
全熱交換機制御 | bar: ケース34 to ケース132
全熱交換機効率 | [11 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | [11 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001