## 計算ケース一括
データ項目 | ケース7 | ケース8 | ケース9 | ケース25 | ケース26 | ケース27 | ケース28 | ケース29 | ケース30 | ケース57 | ケース58 | ケース59 | ケース60 | ケース61 | ケース62 | ケース63 | ケース64 | ケース65 | ケース66
建物用途大分類 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等
建物用途小分類 | 集会所等_パチンコ店_パチンコ | 集会所等_パチンコ店_カラオケ | 集会所等_パチンコ店_ネカフェ | 集会所等_劇場_社寺本殿 | 集会所等_劇場_劇場等 | 集会所等_劇場_楽屋等 | 集会所等_劇場_映画館 | 集会所等_劇場_劇場ロビー | 集会所等_劇場_映画ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレ等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_ボーリング | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育館 | 集会所等_屋内スポーツ施設_屋内プール | 集会所等_屋内スポーツ施設_応援席等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_脱衣室 | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬競輪場 | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬ロビー
地域 | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V
窓面積率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
外壁材質構成（WCON） | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_W21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_W21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_W21 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29
屋根材質構成（WCON） | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_R21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_R21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_R21 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_R25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_R25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_R25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_R25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_R25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_R25 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29
天井材質構成（WCON） | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_C21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_C21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_C21 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_C25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_C25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_C25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_C25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_C25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_C25 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29
中間床材質構成（WCON） | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_F21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_F21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_F21 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_F25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_F25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_F25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_F25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_F25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_F25 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29
最下床材質構成（WCON） | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_GF21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_GF21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_GF21 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_GF25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_GF25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_GF25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_GF25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_GF25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_GF25 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース7 to ケース66
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース7 to ケース66
台数制御（冷熱） | bar: ケース7 to ケース66
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.552 | 0.444 | 0.444 | 0.203 | 0.203 | 0.08 | 0.203 | 0.151 | 0.151 | 0.081 | 0.113 | 0.081 | 0.108 | 0.081 | 0.061 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.153 | 0.123 | 0.123 | 0.01352 | 0.01352 | 0.00536 | 0.01352 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00544 | 0.00752 | 0.00544 | 0.0072 | 0.00544 | 0.00408 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00052 | 0.00133 | 0.00099 | 0.00099 | 0.00053 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00071 | 0.00053 | 0.0004 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00053
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00262 | 0.00262 | 0.00103 | 0.00262 | 0.00195 | 0.00195 | 0.00104 | 0.00146 | 0.00104 | 0.00139 | 0.00104 | 0.00079 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0.00216 | 0.00548 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00219 | 0.00305 | 0.00219 | 0.00292 | 0.00219 | 0.00165 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00219
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 0.08 | 0.203 | 0.151 | 0.151 | 0.081 | 0.113 | 0.081 | 0.108 | 0.081 | 0.061 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0.01352 | 0.00536 | 0.01352 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00544 | 0.00752 | 0.00544 | 0.0072 | 0.00544 | 0.00408 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00052 | 0.00133 | 0.00099 | 0.00099 | 0.00053 | 0.00074 | 0.00053 | 0.00071 | 0.00053 | 0.0004 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00053
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00262 | 0.00262 | 0.00103 | 0.00262 | 0.00195 | 0.00195 | 0.00104 | 0.00146 | 0.00104 | 0.00139 | 0.00104 | 0.00079 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00104
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0.00216 | 0.00548 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00219 | 0.00305 | 0.00219 | 0.00292 | 0.00219 | 0.00165 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00219
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース7 to ケース66
台数制御（温熱） | bar: ケース7 to ケース66
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.178 | 0.178 | 0.084 | 0.178 | 0.121 | 0.121 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.096 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.01672 | 0.01672 | 0.00792 | 0.01672 | 0.01136 | 0.01136 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00904 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00055 | 0.00117 | 0.00079 | 0.00079 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0.084 | 0.178 | 0.121 | 0.121 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.096 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.01672 | 0.01672 | 0.00792 | 0.01672 | 0.01136 | 0.01136 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00904 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704 | 0.00704
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00055 | 0.00117 | 0.00079 | 0.00079 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00049
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース7 to ケース66
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース7 to ケース66
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.456 | 0.367 | 0.367 | 0.336 | 0.336 | 0.132 | 0.336 | 0.249 | 0.249 | 0.134 | 0.187 | 0.134 | 0.179 | 0.134 | 0.101 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.127 | 0.27 | 0.184 | 0.184 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.146 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0821 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0238 | 0.0605 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0241 | 0.0337 | 0.0241 | 0.0322 | 0.0241 | 0.0182 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース7 to ケース66
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース7 to ケース66
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース7 to ケース66
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001