## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース13 | ケース14 | ケース15 | ケース16 | ケース17 | ケース18 | ケース37 | ケース38 | ケース39 | ケース40 | ケース41 | ケース42 | ケース43 | ケース44 | ケース45 | ケース46
建物用途大分類 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等
建物用途小分類 | 集会所等_パチンコ店_パチンコ | 集会所等_パチンコ店_カラオケ | 集会所等_パチンコ店_ネカフェ | 集会所等_劇場_社寺本殿 | 集会所等_劇場_劇場等 | 集会所等_劇場_楽屋等 | 集会所等_劇場_映画館 | 集会所等_劇場_劇場ロビー | 集会所等_劇場_映画ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレ等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_ボーリング | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育館 | 集会所等_屋内スポーツ施設_屋内プール | 集会所等_屋内スポーツ施設_応援席等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_脱衣室 | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬競輪場 | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬ロビー
地域 | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib
窓面積率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
外壁材質構成（WCON） | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_W22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_W22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_W22 | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30
屋根材質構成（WCON） | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_R22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_R22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_R22 | 集会場_Ia_Ib劇場_R26 | 集会場_Ia_Ib劇場_R26 | 集会場_Ia_Ib劇場_R26 | 集会場_Ia_Ib劇場_R26 | 集会場_Ia_Ib劇場_R26 | 集会場_Ia_Ib劇場_R26 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30
天井材質構成（WCON） | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_C22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_C22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_C22 | 集会場_Ia_Ib劇場_C26 | 集会場_Ia_Ib劇場_C26 | 集会場_Ia_Ib劇場_C26 | 集会場_Ia_Ib劇場_C26 | 集会場_Ia_Ib劇場_C26 | 集会場_Ia_Ib劇場_C26 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30
中間床材質構成（WCON） | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_F22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_F22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_F22 | 集会場_Ia_Ib劇場_F26 | 集会場_Ia_Ib劇場_F26 | 集会場_Ia_Ib劇場_F26 | 集会場_Ia_Ib劇場_F26 | 集会場_Ia_Ib劇場_F26 | 集会場_Ia_Ib劇場_F26 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30
最下床材質構成（WCON） | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_GF22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_GF22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_GF22 | 集会場_Ia_Ib劇場_GF26 | 集会場_Ia_Ib劇場_GF26 | 集会場_Ia_Ib劇場_GF26 | 集会場_Ia_Ib劇場_GF26 | 集会場_Ia_Ib劇場_GF26 | 集会場_Ia_Ib劇場_GF26 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース1 to ケース46
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース1 to ケース46
台数制御（冷熱） | bar: ケース1 to ケース46
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.436 | 0.351 | 0.351 | 0.16 | 0.16 | 0.063 | 0.16 | 0.119 | 0.119 | 0.064 | 0.09 | 0.064 | 0.085 | 0.064 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.121 | 0.098 | 0.098 | 0.01064 | 0.01064 | 0.00424 | 0.01064 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00424 | 0.006 | 0.00424 | 0.00568 | 0.00424 | 0.0032 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00424
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00041 | 0.00105 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00042 | 0.00059 | 0.00042 | 0.00056 | 0.00042 | 0.00031 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00206 | 0.00206 | 0.00081 | 0.00206 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00083 | 0.00116 | 0.00083 | 0.0011 | 0.00083 | 0.00062 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0017 | 0.00432 | 0.00321 | 0.00321 | 0.00173 | 0.00243 | 0.00173 | 0.0023 | 0.00173 | 0.0013 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.063 | 0.16 | 0.119 | 0.119 | 0.064 | 0.09 | 0.064 | 0.085 | 0.064 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.01064 | 0.01064 | 0.00424 | 0.01064 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00424 | 0.006 | 0.00424 | 0.00568 | 0.00424 | 0.0032 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00424
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00041 | 0.00105 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00042 | 0.00059 | 0.00042 | 0.00056 | 0.00042 | 0.00031 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00042
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00206 | 0.00206 | 0.00081 | 0.00206 | 0.00154 | 0.00154 | 0.00083 | 0.00116 | 0.00083 | 0.0011 | 0.00083 | 0.00062 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083 | 0.00083
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0017 | 0.00432 | 0.00321 | 0.00321 | 0.00173 | 0.00243 | 0.00173 | 0.0023 | 0.00173 | 0.0013 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00173
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース1 to ケース46
台数制御（温熱） | bar: ケース1 to ケース46
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.26 | 0.26 | 0.122 | 0.26 | 0.178 | 0.178 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.141 | 0.11 | 0.109 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.02448 | 0.02448 | 0.01152 | 0.02448 | 0.01672 | 0.01672 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01328 | 0.01032 | 0.01024 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0017 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00092 | 0.00072 | 0.00071 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.122 | 0.26 | 0.178 | 0.178 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.141 | 0.11 | 0.109 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.02448 | 0.02448 | 0.01152 | 0.02448 | 0.01672 | 0.01672 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01328 | 0.01032 | 0.01024 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0017 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00092 | 0.00072 | 0.00071 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース46
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース46
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.104 | 0.265 | 0.197 | 0.197 | 0.106 | 0.148 | 0.106 | 0.141 | 0.106 | 0.08 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.185 | 0.394 | 0.269 | 0.269 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.213 | 0.166 | 0.165 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0648 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0187 | 0.0477 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0191 | 0.0266 | 0.0191 | 0.0254 | 0.0191 | 0.0144 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース46
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース46
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース1 to ケース46
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001