## 計算ケース一括
データ項目 | ケース10 | ケース11 | ケース12 | ケース31 | ケース32 | ケース33 | ケース34 | ケース35 | ケース36 | ケース67 | ケース68 | ケース69 | ケース70 | ケース71 | ケース72 | ケース73 | ケース74 | ケース75 | ケース76
建物用途大分類 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等
建物用途小分類 | 集会所等_パチンコ店_パチンコ | 集会所等_パチンコ店_カラオケ | 集会所等_パチンコ店_ネカフェ | 集会所等_劇場_社寺本殿 | 集会所等_劇場_劇場等 | 集会所等_劇場_楽屋等 | 集会所等_劇場_映画館 | 集会所等_劇場_劇場ロビー | 集会所等_劇場_映画ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレ等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_ボーリング | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育館 | 集会所等_屋内スポーツ施設_屋内プール | 集会所等_屋内スポーツ施設_応援席等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_脱衣室 | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬競輪場 | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬ロビー
地域 | bar: ケース10 to ケース76
窓面積率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
外壁材質構成（WCON） | 集会場_VIパチンコ店_W24 | 集会場_VIパチンコ店_W24 | 集会場_VIパチンコ店_W24 | 集会場_VI劇場_W28 | 集会場_VI劇場_W28 | 集会場_VI劇場_W28 | 集会場_VI劇場_W28 | 集会場_VI劇場_W28 | 集会場_VI劇場_W28 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32
屋根材質構成（WCON） | 集会場_VIパチンコ店_R24 | 集会場_VIパチンコ店_R24 | 集会場_VIパチンコ店_R24 | 集会場_VI劇場_R28 | 集会場_VI劇場_R28 | 集会場_VI劇場_R28 | 集会場_VI劇場_R28 | 集会場_VI劇場_R28 | 集会場_VI劇場_R28 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32
天井材質構成（WCON） | 集会場_VIパチンコ店_C24 | 集会場_VIパチンコ店_C24 | 集会場_VIパチンコ店_C24 | 集会場_VI劇場_C28 | 集会場_VI劇場_C28 | 集会場_VI劇場_C28 | 集会場_VI劇場_C28 | 集会場_VI劇場_C28 | 集会場_VI劇場_C28 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32
中間床材質構成（WCON） | 集会場_VIパチンコ店_F24 | 集会場_VIパチンコ店_F24 | 集会場_VIパチンコ店_F24 | 集会場_VI劇場_F28 | 集会場_VI劇場_F28 | 集会場_VI劇場_F28 | 集会場_VI劇場_F28 | 集会場_VI劇場_F28 | 集会場_VI劇場_F28 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32
最下床材質構成（WCON） | 集会場_VIパチンコ店_GF24 | 集会場_VIパチンコ店_GF24 | 集会場_VIパチンコ店_GF24 | 集会場_VI劇場_GF28 | 集会場_VI劇場_GF28 | 集会場_VI劇場_GF28 | 集会場_VI劇場_GF28 | 集会場_VI劇場_GF28 | 集会場_VI劇場_GF28 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース10 to ケース76
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース10 to ケース76
台数制御（冷熱） | bar: ケース10 to ケース76
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.618 | 0.497 | 0.497 | 0.227 | 0.227 | 0.09 | 0.227 | 0.169 | 0.169 | 0.091 | 0.126 | 0.091 | 0.121 | 0.091 | 0.068 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.172 | 0.138 | 0.138 | 0.01512 | 0.01512 | 0.006 | 0.01512 | 0.01128 | 0.01128 | 0.00608 | 0.0084 | 0.00608 | 0.00808 | 0.00608 | 0.00456 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00149 | 0.00149 | 0.00059 | 0.00149 | 0.00111 | 0.00111 | 0.0006 | 0.00083 | 0.0006 | 0.00079 | 0.0006 | 0.00045 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00293 | 0.00293 | 0.00116 | 0.00293 | 0.00218 | 0.00218 | 0.00117 | 0.00163 | 0.00117 | 0.00156 | 0.00117 | 0.00088 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00243 | 0.00613 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00246 | 0.0034 | 0.00246 | 0.00327 | 0.00246 | 0.00184 | 0.00246 | 0.00246 | 0.00246 | 0.00246
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227 | 0.09 | 0.227 | 0.169 | 0.169 | 0.091 | 0.126 | 0.091 | 0.121 | 0.091 | 0.068 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.01512 | 0.01512 | 0.006 | 0.01512 | 0.01128 | 0.01128 | 0.00608 | 0.0084 | 0.00608 | 0.00808 | 0.00608 | 0.00456 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00608
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00149 | 0.00149 | 0.00059 | 0.00149 | 0.00111 | 0.00111 | 0.0006 | 0.00083 | 0.0006 | 0.00079 | 0.0006 | 0.00045 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00293 | 0.00293 | 0.00116 | 0.00293 | 0.00218 | 0.00218 | 0.00117 | 0.00163 | 0.00117 | 0.00156 | 0.00117 | 0.00088 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00243 | 0.00613 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00246 | 0.0034 | 0.00246 | 0.00327 | 0.00246 | 0.00184 | 0.00246 | 0.00246 | 0.00246 | 0.00246
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース10 to ケース76
台数制御（温熱） | bar: ケース10 to ケース76
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.077 | 0.077 | 0.036 | 0.077 | 0.052 | 0.052 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.042 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.00728 | 0.00728 | 0.00336 | 0.00728 | 0.00488 | 0.00488 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00392 | 0.00312 | 0.00304 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00024 | 0.0005 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00028 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.036 | 0.077 | 0.052 | 0.052 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.042 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00728 | 0.00728 | 0.00336 | 0.00728 | 0.00488 | 0.00488 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00392 | 0.00312 | 0.00304 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00024 | 0.0005 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00028 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース10 to ケース76
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース10 to ケース76
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.511 | 0.411 | 0.411 | 0.376 | 0.376 | 0.148 | 0.376 | 0.279 | 0.279 | 0.15 | 0.209 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.113 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.06 | 0.127 | 0.086 | 0.086 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.069 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.092 | 0.074 | 0.074 | 0.0677 | 0.0677 | 0.0266 | 0.0677 | 0.0502 | 0.0502 | 0.027 | 0.0376 | 0.027 | 0.036 | 0.027 | 0.0203 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース10 to ケース76
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース10 to ケース76
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース10 to ケース76
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001