## 計算ケース一括
データ項目 | ケース11 | ケース12 | ケース13 | ケース14 | ケース15 | ケース31 | ケース32 | ケース33 | ケース34 | ケース35 | ケース51 | ケース52 | ケース53 | ケース54 | ケース55
建物用途大分類 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等
建物用途小分類 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_バック
地域 | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V | IVa_IVb_V
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37
屋根材質構成（WCON） | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37
天井材質構成（WCON） | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37
中間床材質構成（WCON） | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37
最下床材質構成（WCON） | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_8_ブラインドなし | 単板_8_ブラインドなし | 単板_8_ブラインドなし | 単板_8_ブラインドなし | 単板_8_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース11 to ケース55
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース11 to ケース55
台数制御（冷熱） | bar: ケース11 to ケース55
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.235 | 0.145 | 0.215 | 0.235 | 0.145 | 0.235 | 0.145 | 0.215 | 0.235 | 0.145 | 0.117 | 0.073 | 0.108 | 0.117 | 0.073
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.065 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.04 | 0.065 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.04 | 0.00784 | 0.00488 | 0.0072 | 0.00784 | 0.00488
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.00048 | 0.00071 | 0.00077 | 0.00048
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.00094 | 0.00139 | 0.00151 | 0.00094
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00316 | 0.00197 | 0.00292 | 0.00316 | 0.00197
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.073 | 0.108 | 0.117 | 0.073
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00784 | 0.00488 | 0.0072 | 0.00784 | 0.00488
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.00048 | 0.00071 | 0.00077 | 0.00048
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.00094 | 0.00139 | 0.00151 | 0.00094
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00316 | 0.00197 | 0.00292 | 0.00316 | 0.00197
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース11 to ケース55
台数制御（温熱） | bar: ケース11 to ケース55
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.17 | 0.161 | 0.226 | 0.17 | 0.161 | 0.17 | 0.161 | 0.226 | 0.17 | 0.161 | 0.084 | 0.079 | 0.112 | 0.084 | 0.079
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.047 | 0.045 | 0.063 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | 0.063 | 0.047 | 0.045 | 0.00792 | 0.00744 | 0.01056 | 0.00792 | 0.00744
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00073 | 0.00055 | 0.00052
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.079 | 0.112 | 0.084 | 0.079
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00792 | 0.00744 | 0.01056 | 0.00792 | 0.00744
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00073 | 0.00055 | 0.00052
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース11 to ケース55
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース11 to ケース55
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.194 | 0.12 | 0.178 | 0.194 | 0.12 | 0.194 | 0.12 | 0.178 | 0.194 | 0.12 | 0.1293 | 0.08 | 0.1187 | 0.1293 | 0.08
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.127 | 0.12 | 0.169 | 0.127 | 0.12 | 0.127 | 0.12 | 0.169 | 0.127 | 0.12 | 0.0847 | 0.08 | 0.1127 | 0.0847 | 0.08
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 34.9 | 21.6 | 32 | 34.9 | 21.6 | 34.9 | 21.6 | 32 | 34.9 | 21.6 | 23.3 | 14.4 | 21.4 | 23.3 | 14.4
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース11 to ケース55
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース11 to ケース55
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0647 | 0.04 | 0.0593 | 0.0647 | 0.04
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0.04 | 0.0563 | 0.0423 | 0.04
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 7.2 | 10.7 | 11.6 | 7.2
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
全熱交換機制御 | bar: ケース11 to ケース55
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0