## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース21 | ケース22 | ケース23 | ケース24 | ケース25 | ケース41 | ケース42 | ケース43 | ケース44 | ケース45
建物用途大分類 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等
建物用途小分類 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_バック
地域 | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_W38
屋根材質構成（WCON） | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38
天井材質構成（WCON） | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38
中間床材質構成（WCON） | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38
最下床材質構成（WCON） | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_6+6+6_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし | 複層_8+6+8_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース1 to ケース45
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース1 to ケース45
台数制御（冷熱） | bar: ケース1 to ケース45
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.185 | 0.115 | 0.171 | 0.185 | 0.115 | 0.185 | 0.115 | 0.171 | 0.185 | 0.115 | 0.093 | 0.057 | 0.085 | 0.093 | 0.057
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.051 | 0.032 | 0.048 | 0.051 | 0.032 | 0.051 | 0.032 | 0.048 | 0.051 | 0.032 | 0.00624 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00624 | 0.00384
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00056 | 0.00061 | 0.00037
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.00074 | 0.0011 | 0.0012 | 0.00074
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.00154 | 0.0023 | 0.00251 | 0.00154
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.057 | 0.085 | 0.093 | 0.057
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00624 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00624 | 0.00384
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00056 | 0.00061 | 0.00037
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.00074 | 0.0011 | 0.0012 | 0.00074
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.00154 | 0.0023 | 0.00251 | 0.00154
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース1 to ケース45
台数制御（温熱） | bar: ケース1 to ケース45
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.279 | 0.264 | 0.373 | 0.279 | 0.264 | 0.279 | 0.264 | 0.373 | 0.279 | 0.264 | 0.123 | 0.116 | 0.163 | 0.123 | 0.116
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.078 | 0.073 | 0.104 | 0.078 | 0.073 | 0.078 | 0.073 | 0.104 | 0.078 | 0.073 | 0.0116 | 0.01088 | 0.01536 | 0.0116 | 0.01088
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0.00076 | 0.00107 | 0.00081 | 0.00076
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.116 | 0.163 | 0.123 | 0.116
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0.01088 | 0.01536 | 0.0116 | 0.01088
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0.00076 | 0.00107 | 0.00081 | 0.00076
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース45
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース45
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.153 | 0.095 | 0.141 | 0.153 | 0.095 | 0.153 | 0.095 | 0.141 | 0.153 | 0.095 | 0.102 | 0.063 | 0.094 | 0.102 | 0.063
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.185 | 0.175 | 0.247 | 0.185 | 0.175 | 0.185 | 0.175 | 0.247 | 0.185 | 0.175 | 0.124 | 0.117 | 0.165 | 0.124 | 0.117
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 27.5 | 17.1 | 25.4 | 27.5 | 17.1 | 27.5 | 17.1 | 25.4 | 27.5 | 17.1 | 18.4 | 11.3 | 16.9 | 18.4 | 11.3
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース45
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース45
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.032 | 0.047 | 0.051 | 0.032
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.058 | 0.082 | 0.062 | 0.058
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5.8 | 8.5 | 9.2 | 5.8
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
全熱交換機制御 | bar: ケース1 to ケース45
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0