## 計算ケース一括
データ項目 | ケース16 | ケース17 | ケース18 | ケース19 | ケース20 | ケース36 | ケース37 | ケース38 | ケース39 | ケース40 | ケース56 | ケース57 | ケース58 | ケース59 | ケース60
建物用途大分類 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等 | 物品販売業を営む店舗等
建物用途小分類 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_バック | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_店舗 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_事務室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_会議室 | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_ロビー | 物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_バック
地域 | bar: ケース16 to ケース60
窓面積率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
外壁材質構成（WCON） | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_W40
屋根材質構成（WCON） | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_R40
天井材質構成（WCON） | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_C40
中間床材質構成（WCON） | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_F40
最下床材質構成（WCON） | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40 | 物販店舗_VI_GF40
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース16 to ケース60
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース16 to ケース60
台数制御（冷熱） | bar: ケース16 to ケース60
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.263 | 0.162 | 0.241 | 0.263 | 0.162 | 0.263 | 0.162 | 0.241 | 0.263 | 0.162 | 0.132 | 0.082 | 0.121 | 0.132 | 0.082
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.073 | 0.045 | 0.067 | 0.073 | 0.045 | 0.073 | 0.045 | 0.067 | 0.073 | 0.045 | 0.0088 | 0.00544 | 0.00808 | 0.0088 | 0.00544
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087 | 0.00054 | 0.00079 | 0.00087 | 0.00054
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.00106 | 0.00156 | 0.0017 | 0.00106
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.00221 | 0.00327 | 0.00356 | 0.00221
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.082 | 0.121 | 0.132 | 0.082
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.00544 | 0.00808 | 0.0088 | 0.00544
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087 | 0.00054 | 0.00079 | 0.00087 | 0.00054
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.00106 | 0.00156 | 0.0017 | 0.00106
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.00221 | 0.00327 | 0.00356 | 0.00221
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース16 to ケース60
台数制御（温熱） | bar: ケース16 to ケース60
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.073 | 0.068 | 0.096 | 0.073 | 0.068 | 0.073 | 0.068 | 0.096 | 0.073 | 0.068 | 0.036 | 0.034 | 0.048 | 0.036 | 0.034
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.02 | 0.019 | 0.027 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.027 | 0.02 | 0.019 | 0.00336 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00336 | 0.0032
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00031 | 0.00024 | 0.00022
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.034 | 0.048 | 0.036 | 0.034
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.0032 | 0.00448 | 0.00336 | 0.0032
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00031 | 0.00024 | 0.00022
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース16 to ケース60
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース16 to ケース60
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.217 | 0.134 | 0.199 | 0.217 | 0.134 | 0.217 | 0.134 | 0.199 | 0.217 | 0.134 | 0.145 | 0.09 | 0.133 | 0.145 | 0.09
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.06 | 0.056 | 0.079 | 0.06 | 0.056 | 0.06 | 0.056 | 0.079 | 0.06 | 0.056 | 0.04 | 0.038 | 0.053 | 0.04 | 0.038
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 39.1 | 24.1 | 35.8 | 39.1 | 24.1 | 39.1 | 24.1 | 35.8 | 39.1 | 24.1 | 26.1 | 16.2 | 23.9 | 26.1 | 16.2
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース16 to ケース60
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース16 to ケース60
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.045 | 0.066 | 0.072 | 0.045
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.026 | 0.02 | 0.019
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.1 | 11.9 | 13 | 8.1
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
全熱交換機制御 | bar: ケース16 to ケース60
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0