## 照明サンプル_斉藤主査_20120216
様式X-X （照明のエネルギー消費量計算）
室の仕様 | [9 empty] | 計画照明器具仕様 | [5 empty] | 制御による補正係数 |  |  |  |  | 計算条件 | 評価値
（任意） | （必・入） | （必・選） | （必・選） | （任意） | （任意） | （任意） | （必・入） | （計算） | （計算） | （任意） | （任意） | （必・入） | （必・入） | （計算） | （参考） | （必・選） | （必・選） | （必・選） | （必・選） | （計算） | （選択） | （計算） | （参考） | （計算） | （計算）
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 天井高 | 室の間口 | 室の奥行 | 面積 | 室指数 | 室指数 補正係数 | 照明器具型式 | 照明器具表の記号 | 消費電力 | 台数 | 単位面積あたりの消費電力 | 基準設定消費電力 | 在室検知 制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正制御 | 明るさ感知制御 | 補正係数F | 年間照明点灯時間 | 評価値 | 評価値 （室指数 補正なし） | 基準値 | 省エネ率
|  |  |  | [m] | [m] | [m] | [㎡] | [-] | [-] |  |  | [W/台] | [台] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  |  | [-] | [h/年] | [MJ/年] | [MJ/年] | [MJ/年] | [%]
B1F | 受水槽室 | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 9.4 | 9.7 | 91.2 | 0.86797 | 0.6 | 反射笠付 | Null | 95 | 4 | 4.1667 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 445.056 | 741.76 | 872.3098 | 51.02%
B1F | 機械室 | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 0 | 0 | 238.5 | 0.91756 | 0.6 | 反射笠付 | Null | 95 | 7 | 2.7883 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 778.848 | 1298.08 | 2281.2048 | 34.14%
B1F | 機械室 | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 0 | 0 | 238.5 | 0.91756 | 0.6 | 反射笠付 | Null | 48 | 2 | 0.40252 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 112.4352 | 187.392 | 2281.2048 | 4.929%
B1F | 発電機室 | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 12.1 | 5.8 | 70.2 | 0.71285 | 0.5 | 反射笠付 | Null | 95 | 3 | 4.0598 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 278.16 | 556.32 | 671.449 | 41.43%
B1F | 電気室 | Office | 電気・機械室（高発熱） | 5.5 | 8.4 | 9.5 | 79.8 | 0.81056 | 0.6 | 反射笠付 | Null | 95 | 4 | 4.7619 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 445.056 | 741.76 | 763.271 | 58.31%
B1F | MDF室 | Office | 電気・機械室（高発熱） | 5.5 | 2.6 | 8.4 | 21.8 | 0.36099 | 0.5 | 反射笠付 | Null | 95 | 1 | 4.3578 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 92.72 | 185.44 | 208.5126 | 44.47%
B1F | 中央監視室 | Office | 中央監視室 | 4.8 | 6.8 | 12.5 | 85 | 0.91753 | 0.6 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 24 | 26.5412 | 13.7 |  |  |  |  | 1 | 8760 | 115729.5514 | 192882.5856 | 99561.9552 | 116.2%
B1F | 清掃員控室 | Office | 更衣室等 | 2.6 | 5.2 | 4.3 | 22.4 | 0.90526 | 0.6 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 4 | 16.9643 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 6971.8022 | 11619.6704 | 4520.6633 | 154.2%
B1F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 80.9 | 0.75074 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 24 | 14.2398 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 21135.5689 | 35225.9482 | 19790.1334 | 106.8%
B1F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 5.5 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.39929 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
B1F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
B1F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 1 | 7 | 7 | 0.15909 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
B1F | 書庫 | Office | 更衣室等 | 2.6 | 3.3 | 6.7 | 22.1 | 0.85038 | 0.6 | 直付富士型 | Null | 95 | 3 | 12.8959 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5228.8517 | 8714.7528 | 4460.1187 | 117.2%
B1F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.15273 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
B1F | 倉庫1 | Office | 更衣室等 | 5.5 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.34334 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 2 | 11.7284 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 2904.9176 | 5809.8352 | 3269.4083 | 88.85%
B1F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 5.5 | 0 | 0 | 45.2 | 0.39894 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 5 | 10.5088 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 7262.294 | 14524.588 | 9122.0528 | 79.61%
B1F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.15273 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
B1F | 便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 7.8 | 0.58333 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 4 | 24.6154 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 2935.4957 | 5870.9914 | 2862.1083 | 102.6%
B1F | 便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 7.8 | 0.58333 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 2.8205 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 2862.1083 | 11.75%
B1F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 7.7 | 0.57143 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 1 | 12.3377 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 463.6 | 927.2 | 556.1248 | 83.36%
B1F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 7.7 | 0.57143 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 2.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 556.1248 | 19.3%
B1F | ｼｬﾜｰ室 | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 3 | 2.8 | 8.4 | 0.60345 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 4 | 22.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 936.96 | 1873.92 | 606.6816 | 154.4%
B1F | 更衣室 | Office | 更衣室等 | 2.6 | 0 | 0 | 12 | 0.59172 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 2 | 15.8333 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 2904.9176 | 5809.8352 | 2421.7839 | 120%
B1F | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | Office | 電気・機械室（標準） | 5.5 | 3.6 | 4.4 | 15 | 0.36 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 6.4 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 143.472 | 65.31%
B1F | 倉庫3 | Office | 更衣室等 | 5.5 | 2.6 | 3.6 | 9.4 | 0.27449 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 10.1064 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1897.0641 | 76.56%
B1F | 階段室S | Office | 階段 | 5.5 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.39929 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
1F | 1F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 0 | 0 | 605.2 | 5.3239 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 158 | 24.5406 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 339700.9418 | 308819.038 | 301645.4205 | 112.6%
1F | 1F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 0 | 0 | 605.2 | 5.3239 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 40 | 3.1064 | 16.3 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 63235.4694 | 57486.7904 | 301645.4205 | 20.96%
1F | 警備員室 | Office | 中央監視室 | 2.6 | 3.3 | 5.4 | 17.8 | 0.7878 | 0.6 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 4 | 21.1236 | 13.7 |  |  |  |  | 1 | 8760 | 19288.2586 | 32147.0976 | 20849.4447 | 92.51%
1F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
1F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
1F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
1F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
1F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
1F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
1F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
1F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
1F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
1F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
1F | 1FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.2 | 37.4 | 1.0329 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
1F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
1F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
1F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
1F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
1F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
1F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
1F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
1F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
1F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
1F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
1F | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | Office | ロビー | 6.4 | 9 | 22.4 | 201.6 | 1.0032 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 95 | 60 | 28.2738 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 122006.5392 | 174295.056 | 67809.9502 | 179.9%
1F | 風除室 | Office | 廊下 | 3 | 4.4 | 3.5 | 15.4 | 0.64979 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 18.7013 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 4403.2435 | 8806.487 | 3767.2195 | 116.9%
2F | 2F会議室 | Office | 会議室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 160 | 24.1413 | 10.9 |  |  |  |  | 1 | 2169 | 350227.2154 | 318388.3776 | 143755.3162 | 243.6%
2F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
2F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
2F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
2F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
2F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 3.8 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.57792 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
2F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
2F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
2F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
2F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
2F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
2F | 2FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
2F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
2F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
2F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
2F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
2F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
2F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
2F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
2F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
2F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
2F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
3F | 3F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 160 | 24.1413 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 344000.9538 | 312728.1398 | 310517.3446 | 110.8%
3F | 3F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 40 | 3.0177 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 43000.1192 | 39091.0175 | 310517.3446 | 13.85%
3F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
3F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
3F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
3F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
3F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
3F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
3F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
3F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
3F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
3F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
3F | 3FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
3F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
3F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
3F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
3F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
3F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
3F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
3F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
3F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
3F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
3F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
4F | 4F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 160 | 24.1413 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 344000.9538 | 312728.1398 | 310517.3446 | 110.8%
4F | 4F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 40 | 3.0177 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 43000.1192 | 39091.0175 | 310517.3446 | 13.85%
4F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
4F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
4F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
4F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
4F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
4F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
4F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
4F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
4F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
4F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
4F | 4FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
4F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
4F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
4F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
4F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
4F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
4F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
4F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
4F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
4F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
4F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
5F | 5F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 160 | 24.1413 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 344000.9538 | 312728.1398 | 310517.3446 | 110.8%
5F | 5F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 40 | 3.0177 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 43000.1192 | 39091.0175 | 310517.3446 | 13.85%
5F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
5F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
5F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
5F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
5F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
5F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
5F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
5F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
5F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
5F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
5F | 5FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
5F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
5F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
5F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
5F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
5F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
5F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
5F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
5F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
5F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
5F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
6F | 6F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 160 | 24.1413 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 344000.9538 | 312728.1398 | 310517.3446 | 110.8%
6F | 6F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 40 | 3.0177 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 43000.1192 | 39091.0175 | 310517.3446 | 13.85%
6F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
6F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
6F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
6F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
6F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
6F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
6F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
6F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
6F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
6F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
6F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
6F | 6FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
6F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
6F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
6F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
6F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
6F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
6F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
6F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
6F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
6F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
7F | 7F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 160 | 24.1413 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 344000.9538 | 312728.1398 | 310517.3446 | 110.8%
7F | 7F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 37 | 17 | 623 | 4.4801 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 40 | 3.0177 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 43000.1192 | 39091.0175 | 310517.3446 | 13.85%
7F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
7F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
7F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
7F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
7F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 3.8 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.57792 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
7F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
7F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
7F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
7F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
7F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
7F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
7F | 7FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
7F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
7F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
7F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
7F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
7F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
7F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
7F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
7F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
7F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
8F | 8F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 29.3 | 17 | 495.1 | 4.1377 | 1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 128 | 24.3022 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 250182.5118 | 250182.5118 | 246769.0808 | 101.4%
8F | 8F事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 29.3 | 17 | 495.1 | 4.1377 | 1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 32 | 3.0378 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 31272.814 | 31272.814 | 246769.0808 | 12.67%
8F | セミナールーム | Office | 事務室 | 2.6 | 7.7 | 17 | 127.9 | 2.0383 | 0.9 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 32 | 23.5184 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 56291.0652 | 62545.628 | 63748.2638 | 88.3%
8F | セミナールーム | Office | 事務室 | 2.6 | 7.7 | 17 | 127.9 | 2.0383 | 0.9 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 8 | 2.9398 | 16.3 |  |  | 有 | 昼両VB有 | 0.68 | 3133 | 7036.3831 | 7818.2035 | 63748.2638 | 11.04%
8F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.69645 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
8F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
8F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
8F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
8F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
8F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
8F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
8F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
8F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
8F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
8F | 8FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
8F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
8F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
8F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
8F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
8F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
8F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
8F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
8F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
8F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
8F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
9F | 9F食堂 | Office | 食堂 | 2.6 | 0 | 0 | 520.4 | 4.8353 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 134 | 24.2045 | 20 |  |  |  |  | 1 | 723 | 97771.7643 | 88883.4221 | 73443.8438 | 133.1%
9F | 9F食堂 | Office | 食堂 | 2.6 | 0 | 0 | 520.4 | 11.2824 | 1.1 | 埋込下面ルーバー | Null | 47 | 40 | 3.6126 | 20 |  |  |  |  | 1 | 723 | 14592.8006 | 13266.1824 | 73443.8438 | 19.87%
9F | 厨房 | Office | 厨房 | 2.6 | 0 | 0 | 102.6 | 2.7269 | 1 | 埋込下面ルーバー | Null | 94 | 26 | 23.8207 | 16.5 |  |  |  |  | 1 | 2000 | 47706.88 | 47706.88 | 33045.408 | 144.4%
9F | 廊下 | Office | 廊下 | 2.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0.73443 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 25 | 13.544 | 8 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 18346.848 | 36693.696 | 21673.7431 | 84.65%
9F | 階段室Ｎ | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
9F | 乗降ﾛﾋﾞｰ | Office | ロビー | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | 0.67512 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 4.2857 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 3767.2195 | 19.48%
9F | ＤＳ | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1 | 7 | 7 | 0.21875 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 6.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 66.9536 | 64.14%
9F | 機械室1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 214.2515 | 43.73%
9F | ＰＳ1 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
9F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
9F | 男子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
9F | EPS | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0.21479 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 2 | 7.2131 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 42.944 | 85.888 | 58.3453 | 73.6%
9F | ｱﾗｰﾑ弁室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.16379 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 11.5789 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 18.1731 | 118.2%
9F | 9FEVﾎｰﾙ | Office | ロビー | 2.4 | 11 | 3.4 | 37.4 | 1.0822 | 0.7 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 12 | 15.4011 | 11 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 12329.0819 | 17612.9741 | 12579.8221 | 98.01%
9F | ＰＳ2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 0.21 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 22 | 1 | 6.4706 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 21.472 | 42.944 | 32.5203 | 66.03%
9F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 6 | 17.7778 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 5283.8922 | 8806.487 | 5944.3788 | 88.89%
9F | 女子便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2.8 | 5.8 | 16.2 | 0.78682 | 0.6 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 1.358 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 403.6307 | 672.7178 | 5944.3788 | 6.79%
9F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 48 | 2 | 24 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1467.7478 | 2935.4957 | 1467.7478 | 100%
9F | 多目的便所 | Office | トイレ | 2.4 | 2 | 2 | 4 | 0.41667 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 5.5 | 12 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 336.3589 | 672.7178 | 1467.7478 | 22.92%
9F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 1 | 6.8571 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 234.24 | 468.48 | 505.568 | 46.33%
9F | 湯沸ｺｰﾅｰ | Office | 湯沸室等 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 7 | 0.54321 | 0.5 | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.1429 | 7.4 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 107.36 | 214.72 | 505.568 | 21.24%
9F | 倉庫2 | Office | 更衣室等 | 2.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0.31827 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 95 | 1 | 14.3939 | 6.6 |  |  |  |  | 1 | 3133 | 1452.4588 | 2904.9176 | 1331.9812 | 109%
9F | 機械室2 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 3.6 | 7 | 25.2 | 0.59434 | 0.5 | 直付富士型 | Null | 48 | 2 | 3.8095 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 93.696 | 187.392 | 241.033 | 38.87%
9F | 階段室S | Office | 階段 | 4 | 3.2 | 7 | 22.4 | 0.54902 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 2 | 4.2857 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN
PHF | EV機械室 | Office | 電気・機械室（標準） | 4 | 6 | 8 | 48 | 0.85714 | 0.6 | 反射笠付 | Null | 95 | 8 | 15.8333 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | 200 | 890.112 | 1483.52 | 459.1104 | 193.9%