## 計算結果
省エネ基準評価シート 計算結果Viewer (給湯)
給湯エネルギー計算結果比較 （1次エネルギー）
機器名称 | 一次エネルギー消費量 [KJ/年]
EH1 | 9738.1553
EH2 | 9738.1553
評価値 [MJ] | 19476.3105
評価値 [MJ/m2] | 22.0161
基準値 [MJ] | 14154.24
基準値 [MJ/m2] | 16
BEI/HW [-] | 1.376

## エネルギー計算シート
機器コード |  |  | EH1 | [8 empty] | 機器コード |  |  | EH2
機器記号 |  |  | 電気給湯機(1F分） | [8 empty] | 機器記号 |  |  | 電気給湯機(2F分）
接続室 | 名称 |  | 事務室 | [8 empty] | 接続室 | 名称 |  | 事務室
| 分担率 [-] | [11 empty] | 分担率 [-]
機器仕様 |  |  | 加熱容量 [kW] |  |  | 3.7 |  | 効率 [-] |  |  | 0.4 | 機器仕様 |  |  | 加熱容量 [kW] |  |  | 3.7 |  | 効率 [-] |  |  | 0.4
|  |  | 接続口径 |  |  | 20 |  | 管種 |  |  | SUS |  |  |  | 接続口径 |  |  | 20 |  | 管種 |  |  | SUS
|  |  | 配管保温仕様 |  |  | 保温仕様１ | [8 empty] | 配管保温仕様 |  |  | 保温仕様１
|  |  | 太陽熱利用 |  |  | 無 | [8 empty] | 太陽熱利用 |  |  | 無
月日 |  | 室温 [℃] | 外気条件 |  |  | 給湯負荷 |  |  |  | 配管熱 損失量 [kJ/day] | 給湯エネルギー消費量 [kJ/day] | 月日 |  | 室温 [℃] | 外気条件 |  |  | 給湯負荷 |  |  |  | 配管熱 損失量 [kJ/day] | 給湯エネルギー消費量 [kJ/day]
|  |  | 外気温度 [℃] | 給水温度 [℃] | 室内外 温度差 [℃] | 標準日積算 給湯量 [L/day] | 日積算 給湯量 [L/day] | 太陽熱 利用量 [KJ/day] | 給湯負荷 [kJ/day] | [5 empty] | 外気温度 [℃] | 給水温度 [℃] | 室内外 温度差 [℃] | 標準日積算 給湯量 [L/day] | 日積算 給湯量 [L/day] | 太陽熱 利用量 [KJ/day] | 給湯負荷 [kJ/day]
2010-01-01 | 木 | 22 | 5.6 | 7.242 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-01 | 木 | 22 | 5.6 | 7.242 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-02 | 金 | 22 | 5.6583 | 7.2916 | 13.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-02 | 金 | 22 | 5.6583 | 7.2916 | 13.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-03 | 土 | 22 | 3.425 | 5.3897 | 12.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-03 | 土 | 22 | 3.425 | 5.3897 | 12.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-04 | 日 | 22 | 7.4792 | 8.8423 | 14.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-04 | 日 | 22 | 7.4792 | 8.8423 | 14.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-05 | 月 | 22 | 5.5875 | 7.2313 | 13.7937 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18937.9821 | 887.7578 | 52893.4413 | 2010-01-05 | 月 | 22 | 5.5875 | 7.2313 | 13.7937 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18937.9821 | 887.7578 | 52893.4413
2010-01-06 | 火 | 22 | 3.5375 | 5.4855 | 12.7688 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19862.2976 | 907.451 | 55327.313 | 2010-01-06 | 火 | 22 | 3.5375 | 5.4855 | 12.7688 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19862.2976 | 907.451 | 55327.313
2010-01-07 | 水 | 22 | 5.6375 | 7.2739 | 13.8188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18915.4378 | 887.2774 | 52834.0786 | 2010-01-07 | 水 | 22 | 5.6375 | 7.2739 | 13.8188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18915.4378 | 887.2774 | 52834.0786
2010-01-08 | 木 | 22 | 7.3667 | 8.7465 | 14.6833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18135.7814 | 870.6663 | 50781.1177 | 2010-01-08 | 木 | 22 | 7.3667 | 8.7465 | 14.6833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18135.7814 | 870.6663 | 50781.1177
2010-01-09 | 金 | 22 | 9.2042 | 10.3113 | 15.6021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17307.2791 | 853.0144 | 48599.5376 | 2010-01-09 | 金 | 22 | 9.2042 | 10.3113 | 15.6021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17307.2791 | 853.0144 | 48599.5376
2010-01-10 | 土 | 22 | 5.6667 | 7.2987 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-10 | 土 | 22 | 5.6667 | 7.2987 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-11 | 日 | 22 | 3.5708 | 5.5139 | 12.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-11 | 日 | 22 | 3.5708 | 5.5139 | 12.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-12 | 月 | 22 | 4.2542 | 6.0958 | 13.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-12 | 月 | 22 | 4.2542 | 6.0958 | 13.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-13 | 火 | 22 | 3.0167 | 5.042 | 12.5083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20097.1339 | 912.4544 | 55945.6747 | 2010-01-13 | 火 | 22 | 3.0167 | 5.042 | 12.5083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20097.1339 | 912.4544 | 55945.6747
2010-01-14 | 水 | 22 | 2.075 | 4.2401 | 12.0375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20521.7178 | 921.5005 | 57063.6726 | 2010-01-14 | 水 | 22 | 2.075 | 4.2401 | 12.0375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20521.7178 | 921.5005 | 57063.6726
2010-01-15 | 木 | 22 | 2.8917 | 4.9355 | 12.4458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20153.4946 | 913.6552 | 56094.0815 | 2010-01-15 | 木 | 22 | 2.8917 | 4.9355 | 12.4458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20153.4946 | 913.6552 | 56094.0815
2010-01-16 | 金 | 22 | 4.1667 | 6.0213 | 13.0833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19578.6154 | 901.407 | 54580.332 | 2010-01-16 | 金 | 22 | 4.1667 | 6.0213 | 13.0833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19578.6154 | 901.407 | 54580.332
2010-01-17 | 土 | 22 | 3.2458 | 5.2372 | 12.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-17 | 土 | 22 | 3.2458 | 5.2372 | 12.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-18 | 日 | 22 | 3.4917 | 5.4465 | 12.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-18 | 日 | 22 | 3.4917 | 5.4465 | 12.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-19 | 月 | 22 | 5.35 | 7.0291 | 13.675 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19045.0674 | 890.0393 | 53175.4142 | 2010-01-19 | 月 | 22 | 5.35 | 7.0291 | 13.675 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19045.0674 | 890.0393 | 53175.4142
2010-01-20 | 火 | 22 | 4.6875 | 6.4649 | 13.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19343.7791 | 896.4036 | 53961.9703 | 2010-01-20 | 火 | 22 | 4.6875 | 6.4649 | 13.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19343.7791 | 896.4036 | 53961.9703
2010-01-21 | 水 | 22 | 6.1167 | 7.682 | 14.0583 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18699.3884 | 882.6744 | 52265.1858 | 2010-01-21 | 水 | 22 | 6.1167 | 7.682 | 14.0583 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18699.3884 | 882.6744 | 52265.1858
2010-01-22 | 木 | 22 | 7.4708 | 8.8352 | 14.7354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18088.8142 | 869.6656 | 50657.4454 | 2010-01-22 | 木 | 22 | 7.4708 | 8.8352 | 14.7354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18088.8142 | 869.6656 | 50657.4454
2010-01-23 | 金 | 22 | 8.7625 | 9.9351 | 15.3813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17506.4203 | 857.2572 | 49123.9084 | 2010-01-23 | 金 | 22 | 8.7625 | 9.9351 | 15.3813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17506.4203 | 857.2572 | 49123.9084
2010-01-24 | 土 | 22 | 5.6917 | 7.32 | 13.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-24 | 土 | 22 | 5.6917 | 7.32 | 13.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-25 | 日 | 22 | 5.1083 | 6.8233 | 13.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-25 | 日 | 22 | 5.1083 | 6.8233 | 13.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-26 | 月 | 22 | 4.6 | 6.3904 | 13.3 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19383.2316 | 897.2442 | 54065.8551 | 2010-01-26 | 月 | 22 | 4.6 | 6.3904 | 13.3 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19383.2316 | 897.2442 | 54065.8551
2010-01-27 | 火 | 22 | 4.1958 | 6.0462 | 13.0979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19565.4646 | 901.1268 | 54545.7038 | 2010-01-27 | 火 | 22 | 4.1958 | 6.0462 | 13.0979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19565.4646 | 901.1268 | 54545.7038
2010-01-28 | 水 | 22 | 3.8667 | 5.7659 | 12.9333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19713.8811 | 904.2889 | 54936.5084 | 2010-01-28 | 水 | 22 | 3.8667 | 5.7659 | 12.9333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19713.8811 | 904.2889 | 54936.5084
2010-01-29 | 木 | 22 | 2.9083 | 4.9497 | 12.4542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20145.9798 | 913.4951 | 56074.2939 | 2010-01-29 | 木 | 22 | 2.9083 | 4.9497 | 12.4542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20145.9798 | 913.4951 | 56074.2939
2010-01-30 | 金 | 22 | 1.7042 | 3.9243 | 11.8521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20688.9212 | 925.0629 | 57503.9461 | 2010-01-30 | 金 | 22 | 1.7042 | 3.9243 | 11.8521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20688.9212 | 925.0629 | 57503.9461
2010-01-31 | 土 | 22 | 1.8 | 4.0059 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-31 | 土 | 22 | 1.8 | 4.0059 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-01 | 日 | 22 | 4.7875 | 6.55 | 13.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-01 | 日 | 22 | 4.7875 | 6.55 | 13.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-02 | 月 | 22 | 4.4333 | 6.2484 | 13.2167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19458.3792 | 898.8452 | 54263.7308 | 2010-02-02 | 月 | 22 | 4.4333 | 6.2484 | 13.2167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19458.3792 | 898.8452 | 54263.7308
2010-02-03 | 火 | 22 | 4.5083 | 6.3123 | 13.2542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19424.5628 | 898.1248 | 54174.6867 | 2010-02-03 | 火 | 22 | 4.5083 | 6.3123 | 13.2542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19424.5628 | 898.1248 | 54174.6867
2010-02-04 | 水 | 22 | 5.4917 | 7.1497 | 13.7458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18981.192 | 888.6784 | 53007.2198 | 2010-02-04 | 水 | 22 | 5.4917 | 7.1497 | 13.7458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18981.192 | 888.6784 | 53007.2198
2010-02-05 | 木 | 22 | 3.875 | 5.7729 | 12.9375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19710.1237 | 904.2089 | 54926.6146 | 2010-02-05 | 木 | 22 | 3.875 | 5.7729 | 12.9375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19710.1237 | 904.2089 | 54926.6146
2010-02-06 | 金 | 22 | 4.8125 | 6.5713 | 13.4063 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19287.4184 | 895.2028 | 53813.5635 | 2010-02-06 | 金 | 22 | 4.8125 | 6.5713 | 13.4063 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19287.4184 | 895.2028 | 53813.5635
2010-02-07 | 土 | 22 | 6.1042 | 7.6713 | 14.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-07 | 土 | 22 | 6.1042 | 7.6713 | 14.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-08 | 日 | 22 | 4.9625 | 6.6991 | 13.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-08 | 日 | 22 | 4.9625 | 6.6991 | 13.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-09 | 月 | 22 | 4.2458 | 6.0888 | 13.1229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19542.9203 | 900.6465 | 54486.341 | 2010-02-09 | 月 | 22 | 4.2458 | 6.0888 | 13.1229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19542.9203 | 900.6465 | 54486.341
2010-02-10 | 火 | 22 | 6.9542 | 8.3952 | 14.4771 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18321.7717 | 874.6289 | 51270.8602 | 2010-02-10 | 火 | 22 | 6.9542 | 8.3952 | 14.4771 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18321.7717 | 874.6289 | 51270.8602
2010-02-11 | 水 | 22 | 9.7042 | 10.7371 | 15.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-11 | 水 | 22 | 9.7042 | 10.7371 | 15.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-12 | 木 | 22 | 7.8333 | 9.1439 | 14.9167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17925.3681 | 866.1832 | 50227.0656 | 2010-02-12 | 木 | 22 | 7.8333 | 9.1439 | 14.9167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17925.3681 | 866.1832 | 50227.0656
2010-02-13 | 金 | 22 | 4.7083 | 6.4826 | 13.3542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19334.3857 | 896.2035 | 53937.2358 | 2010-02-13 | 金 | 22 | 4.7083 | 6.4826 | 13.3542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19334.3857 | 896.2035 | 53937.2358
2010-02-14 | 土 | 22 | 8.7542 | 9.928 | 15.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-14 | 土 | 22 | 8.7542 | 9.928 | 15.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-15 | 日 | 22 | 10.8875 | 11.7448 | 16.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-15 | 日 | 22 | 10.8875 | 11.7448 | 16.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-16 | 月 | 22 | 6.3875 | 7.9126 | 14.1938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18577.2736 | 880.0726 | 51943.6377 | 2010-02-16 | 月 | 22 | 6.3875 | 7.9126 | 14.1938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18577.2736 | 880.0726 | 51943.6377
2010-02-17 | 火 | 22 | 3.3125 | 5.2939 | 12.6563 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19963.7469 | 909.6125 | 55594.4452 | 2010-02-17 | 火 | 22 | 3.3125 | 5.2939 | 12.6563 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19963.7469 | 909.6125 | 55594.4452
2010-02-18 | 水 | 22 | 3.6667 | 5.5955 | 12.8333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19804.0582 | 906.2102 | 55173.9592 | 2010-02-18 | 水 | 22 | 3.6667 | 5.5955 | 12.8333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19804.0582 | 906.2102 | 55173.9592
2010-02-19 | 木 | 22 | 3.5875 | 5.5281 | 12.7937 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19839.7533 | 906.9707 | 55267.9502 | 2010-02-19 | 木 | 22 | 3.5875 | 5.5281 | 12.7937 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19839.7533 | 906.9707 | 55267.9502
2010-02-20 | 金 | 22 | 1.7333 | 3.9491 | 11.8667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20675.7704 | 924.7827 | 57469.3179 | 2010-02-20 | 金 | 22 | 1.7333 | 3.9491 | 11.8667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20675.7704 | 924.7827 | 57469.3179
2010-02-21 | 土 | 22 | 1.8125 | 4.0165 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-21 | 土 | 22 | 1.8125 | 4.0165 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-22 | 日 | 22 | 1.1458 | 3.4488 | 11.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-22 | 日 | 22 | 1.1458 | 3.4488 | 11.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-23 | 月 | 22 | -0.95 | 1.664 | 10.525 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21885.6468 | 950.5601 | 60655.1174 | 2010-02-23 | 月 | 22 | -0.95 | 1.664 | 10.525 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21885.6468 | 950.5601 | 60655.1174
2010-02-24 | 火 | 22 | -0.12917 | 2.363 | 10.9354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21515.5449 | 942.6748 | 59680.5793 | 2010-02-24 | 火 | 22 | -0.12917 | 2.363 | 10.9354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21515.5449 | 942.6748 | 59680.5793
2010-02-25 | 水 | 22 | 0.86667 | 3.2111 | 11.4333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21066.5379 | 933.1083 | 58498.2718 | 2010-02-25 | 水 | 22 | 0.86667 | 3.2111 | 11.4333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21066.5379 | 933.1083 | 58498.2718
2010-02-26 | 木 | 22 | 3.0583 | 5.0775 | 12.5292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20078.347 | 912.0541 | 55896.2057 | 2010-02-26 | 木 | 22 | 3.0583 | 5.0775 | 12.5292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20078.347 | 912.0541 | 55896.2057
2010-02-27 | 金 | 22 | 5.3458 | 7.0255 | 13.6729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19046.9461 | 890.0793 | 53180.3611 | 2010-02-27 | 金 | 22 | 5.3458 | 7.0255 | 13.6729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19046.9461 | 890.0793 | 53180.3611
2010-02-28 | 土 | 22 | 6.9292 | 8.3739 | 14.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-02-28 | 土 | 22 | 6.9292 | 8.3739 | 14.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-01 | 日 | 22 | 0.4375 | 2.8456 | 11.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-01 | 日 | 22 | 0.4375 | 2.8456 | 11.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-02 | 月 | 22 | 2.6792 | 4.7546 | 12.3396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20249.3077 | 915.6966 | 56346.373 | 2010-03-02 | 月 | 22 | 2.6792 | 4.7546 | 12.3396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20249.3077 | 915.6966 | 56346.373
2010-03-03 | 火 | 22 | 3.0167 | 5.042 | 12.5083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20097.1339 | 912.4544 | 55945.6747 | 2010-03-03 | 火 | 22 | 3.0167 | 5.042 | 12.5083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20097.1339 | 912.4544 | 55945.6747
2010-03-04 | 水 | 22 | 6.9583 | 8.3987 | 14.4792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18319.8931 | 874.5889 | 51265.9133 | 2010-03-04 | 水 | 22 | 6.9583 | 8.3987 | 14.4792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18319.8931 | 874.5889 | 51265.9133
2010-03-05 | 木 | 22 | 5.0708 | 6.7913 | 13.5354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19170.9397 | 892.7211 | 53506.8561 | 2010-03-05 | 木 | 22 | 5.0708 | 6.7913 | 13.5354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19170.9397 | 892.7211 | 53506.8561
2010-03-06 | 金 | 22 | 2.6958 | 4.7688 | 12.3479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20241.793 | 915.5365 | 56326.5855 | 2010-03-06 | 金 | 22 | 2.6958 | 4.7688 | 12.3479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20241.793 | 915.5365 | 56326.5855
2010-03-07 | 土 | 22 | 4.0042 | 5.8829 | 13.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-07 | 土 | 22 | 4.0042 | 5.8829 | 13.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-08 | 日 | 22 | 6.6833 | 8.1645 | 14.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-08 | 日 | 22 | 6.6833 | 8.1645 | 14.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-09 | 月 | 22 | 7.1583 | 8.569 | 14.5792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18229.7159 | 872.6676 | 51028.4624 | 2010-03-09 | 月 | 22 | 7.1583 | 8.569 | 14.5792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18229.7159 | 872.6676 | 51028.4624
2010-03-10 | 火 | 22 | 4.975 | 6.7097 | 13.4875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19214.1495 | 893.6417 | 53620.6347 | 2010-03-10 | 火 | 22 | 4.975 | 6.7097 | 13.4875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19214.1495 | 893.6417 | 53620.6347
2010-03-11 | 水 | 22 | 3.2042 | 5.2017 | 12.6021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20012.5928 | 910.6532 | 55723.0644 | 2010-03-11 | 水 | 22 | 3.2042 | 5.2017 | 12.6021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20012.5928 | 910.6532 | 55723.0644
2010-03-12 | 木 | 22 | 6.4542 | 7.9694 | 14.2271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18547.2146 | 879.4322 | 51864.4874 | 2010-03-12 | 木 | 22 | 6.4542 | 7.9694 | 14.2271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18547.2146 | 879.4322 | 51864.4874
2010-03-13 | 金 | 22 | 11.5625 | 12.3196 | 16.7813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16243.9405 | 830.3591 | 45799.5959 | 2010-03-13 | 金 | 22 | 11.5625 | 12.3196 | 16.7813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16243.9405 | 830.3591 | 45799.5959
2010-03-14 | 土 | 22 | 12.4625 | 13.0861 | 17.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-14 | 土 | 22 | 12.4625 | 13.0861 | 17.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-15 | 日 | 22 | 9.3833 | 10.4638 | 15.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-15 | 日 | 22 | 9.3833 | 10.4638 | 15.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-16 | 月 | 22 | 6.0917 | 7.6607 | 14.0458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18710.6606 | 882.9145 | 52294.8672 | 2010-03-16 | 月 | 22 | 6.0917 | 7.6607 | 14.0458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18710.6606 | 882.9145 | 52294.8672
2010-03-17 | 火 | 22 | 7.2333 | 8.6329 | 14.6167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18195.8995 | 871.9471 | 50939.4183 | 2010-03-17 | 火 | 22 | 7.2333 | 8.6329 | 14.6167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18195.8995 | 871.9471 | 50939.4183
2010-03-18 | 水 | 22 | 8.1208 | 9.3887 | 15.0604 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17795.7385 | 863.4214 | 49885.73 | 2010-03-18 | 水 | 22 | 8.1208 | 9.3887 | 15.0604 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17795.7385 | 863.4214 | 49885.73
2010-03-19 | 木 | 22 | 10.1958 | 11.1558 | 16.0979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16860.1509 | 843.488 | 47422.177 | 2010-03-19 | 木 | 22 | 10.1958 | 11.1558 | 16.0979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16860.1509 | 843.488 | 47422.177
2010-03-20 | 金 | 22 | 13.4708 | 13.9448 | 17.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-20 | 金 | 22 | 13.4708 | 13.9448 | 17.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-21 | 土 | 22 | 10.7083 | 11.5922 | 16.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 土 | 22 | 10.7083 | 11.5922 | 16.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-22 | 日 | 22 | 12.7875 | 13.3628 | 17.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-22 | 日 | 22 | 12.7875 | 13.3628 | 17.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-23 | 月 | 22 | 10.4125 | 11.3403 | 16.2062 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16762.459 | 841.4066 | 47164.9385 | 2010-03-23 | 月 | 22 | 10.4125 | 11.3403 | 16.2062 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16762.459 | 841.4066 | 47164.9385
2010-03-24 | 火 | 22 | 8.1042 | 9.3745 | 15.0521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17803.2533 | 863.5815 | 49905.5176 | 2010-03-24 | 火 | 22 | 8.1042 | 9.3745 | 15.0521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17803.2533 | 863.5815 | 49905.5176
2010-03-25 | 水 | 22 | 14.6875 | 14.9809 | 18.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14834.923 | 800.3389 | 42089.4257 | 2010-03-25 | 水 | 22 | 14.6875 | 14.9809 | 18.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14834.923 | 800.3389 | 42089.4257
2010-03-26 | 木 | 22 | 10.6708 | 11.5603 | 16.3354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16645.9802 | 838.9249 | 46858.2311 | 2010-03-26 | 木 | 22 | 10.6708 | 11.5603 | 16.3354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16645.9802 | 838.9249 | 46858.2311
2010-03-27 | 金 | 22 | 7.9083 | 9.2077 | 14.9542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17891.5517 | 865.4628 | 50138.0216 | 2010-03-27 | 金 | 22 | 7.9083 | 9.2077 | 14.9542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17891.5517 | 865.4628 | 50138.0216
2010-03-28 | 土 | 22 | 7.5042 | 8.8635 | 14.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-28 | 土 | 22 | 7.5042 | 8.8635 | 14.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-29 | 日 | 22 | 9.1625 | 10.2758 | 15.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-29 | 日 | 22 | 9.1625 | 10.2758 | 15.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-30 | 月 | 22 | 9.875 | 10.8825 | 15.9375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17004.81 | 846.57 | 47803.0878 | 2010-03-30 | 月 | 22 | 9.875 | 10.8825 | 15.9375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17004.81 | 846.57 | 47803.0878
2010-03-31 | 火 | 22 | 7.0333 | 8.4626 | 14.5167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18286.0766 | 873.8684 | 51176.8692 | 2010-03-31 | 火 | 22 | 7.0333 | 8.4626 | 14.5167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18286.0766 | 873.8684 | 51176.8692
2010-04-01 | 水 | 24 | 12.7 | 13.2883 | 18.35 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15731.0581 | 800.2188 | 44329.013 | 2010-04-01 | 水 | 24 | 12.7 | 13.2883 | 18.35 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15731.0581 | 800.2188 | 44329.013
2010-04-02 | 木 | 24 | 16.2292 | 16.2938 | 20.1146 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14139.8077 | 766.316 | 40138.9942 | 2010-04-02 | 木 | 24 | 16.2292 | 16.2938 | 20.1146 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14139.8077 | 766.316 | 40138.9942
2010-04-03 | 金 | 24 | 14.7792 | 15.0589 | 19.3896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14793.5918 | 780.2454 | 41860.5131 | 2010-04-03 | 金 | 24 | 14.7792 | 15.0589 | 19.3896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14793.5918 | 780.2454 | 41860.5131
2010-04-04 | 土 | 24 | 12.7542 | 13.3344 | 18.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-04 | 土 | 24 | 12.7542 | 13.3344 | 18.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-05 | 日 | 24 | 14.3583 | 14.7006 | 19.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-05 | 日 | 24 | 14.3583 | 14.7006 | 19.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-06 | 月 | 24 | 14.7917 | 15.0696 | 19.3958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14787.9557 | 780.1253 | 41845.6725 | 2010-04-06 | 月 | 24 | 14.7917 | 15.0696 | 19.3958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14787.9557 | 780.1253 | 41845.6725
2010-04-07 | 火 | 24 | 15.0083 | 15.2541 | 19.5042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14690.2639 | 778.0439 | 41588.434 | 2010-04-07 | 火 | 24 | 15.0083 | 15.2541 | 19.5042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14690.2639 | 778.0439 | 41588.434
2010-04-08 | 水 | 24 | 13.8417 | 14.2606 | 18.9208 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15216.2971 | 789.2514 | 42973.5642 | 2010-04-08 | 水 | 24 | 13.8417 | 14.2606 | 18.9208 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15216.2971 | 789.2514 | 42973.5642
2010-04-09 | 木 | 24 | 16.725 | 16.716 | 20.3625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13916.2435 | 761.5528 | 39550.3138 | 2010-04-09 | 木 | 24 | 16.725 | 16.716 | 20.3625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13916.2435 | 761.5528 | 39550.3138
2010-04-10 | 金 | 24 | 16.2833 | 16.3399 | 20.1417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14115.3847 | 765.7956 | 40074.6845 | 2010-04-10 | 金 | 24 | 16.2833 | 16.3399 | 20.1417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14115.3847 | 765.7956 | 40074.6845
2010-04-11 | 土 | 24 | 13.2208 | 13.7319 | 18.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-11 | 土 | 24 | 13.2208 | 13.7319 | 18.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-12 | 日 | 24 | 8.85 | 10.0097 | 16.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-12 | 日 | 24 | 8.85 | 10.0097 | 16.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-13 | 月 | 24 | 9 | 10.1374 | 16.5 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17399.3349 | 835.7628 | 48721.8546 | 2010-04-13 | 月 | 24 | 9 | 10.1374 | 16.5 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17399.3349 | 835.7628 | 48721.8546
2010-04-14 | 火 | 24 | 9.9792 | 10.9713 | 16.9896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16957.8428 | 826.3564 | 47559.3346 | 2010-04-14 | 火 | 24 | 9.9792 | 10.9713 | 16.9896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16957.8428 | 826.3564 | 47559.3346
2010-04-15 | 水 | 24 | 12.5917 | 13.1961 | 18.2958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15779.9041 | 801.2595 | 44457.6323 | 2010-04-15 | 水 | 24 | 12.5917 | 13.1961 | 18.2958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15779.9041 | 801.2595 | 44457.6323
2010-04-16 | 木 | 24 | 11.5208 | 12.2841 | 17.7604 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16262.7274 | 811.5465 | 45728.9839 | 2010-04-16 | 木 | 24 | 11.5208 | 12.2841 | 17.7604 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16262.7274 | 811.5465 | 45728.9839
2010-04-17 | 金 | 24 | 10.9792 | 11.8229 | 17.4896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16506.9571 | 816.75 | 46372.0801 | 2010-04-17 | 金 | 24 | 10.9792 | 11.8229 | 17.4896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16506.9571 | 816.75 | 46372.0801
2010-04-18 | 土 | 24 | 14.625 | 14.9277 | 19.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-18 | 土 | 24 | 14.625 | 14.9277 | 19.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-19 | 日 | 24 | 14.1292 | 14.5054 | 19.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-19 | 日 | 24 | 14.1292 | 14.5054 | 19.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-20 | 月 | 24 | 15.8 | 15.9283 | 19.9 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14333.3127 | 770.4388 | 40648.5242 | 2010-04-20 | 月 | 24 | 15.8 | 15.9283 | 19.9 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14333.3127 | 770.4388 | 40648.5242
2010-04-21 | 火 | 24 | 17.1292 | 17.0602 | 20.5646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13734.0106 | 757.6702 | 39070.4651 | 2010-04-21 | 火 | 24 | 17.1292 | 17.0602 | 20.5646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13734.0106 | 757.6702 | 39070.4651
2010-04-22 | 水 | 24 | 16.9583 | 16.9147 | 20.4792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13811.0369 | 759.3113 | 39273.2878 | 2010-04-22 | 水 | 24 | 16.9583 | 16.9147 | 20.4792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13811.0369 | 759.3113 | 39273.2878
2010-04-23 | 木 | 24 | 16.6083 | 16.6167 | 20.3042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13968.8469 | 762.6735 | 39688.8268 | 2010-04-23 | 木 | 24 | 16.6083 | 16.6167 | 20.3042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13968.8469 | 762.6735 | 39688.8268
2010-04-24 | 金 | 24 | 15.1667 | 15.3889 | 19.5833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14618.8736 | 776.5229 | 41400.452 | 2010-04-24 | 金 | 24 | 15.1667 | 15.3889 | 19.5833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14618.8736 | 776.5229 | 41400.452
2010-04-25 | 土 | 24 | 16.9708 | 16.9254 | 20.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-25 | 土 | 24 | 16.9708 | 16.9254 | 20.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-26 | 日 | 24 | 15.9 | 16.0134 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-26 | 日 | 24 | 15.9 | 16.0134 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-27 | 月 | 24 | 17.6583 | 17.5108 | 20.8292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13495.417 | 752.5868 | 38442.2096 | 2010-04-27 | 月 | 24 | 17.6583 | 17.5108 | 20.8292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13495.417 | 752.5868 | 38442.2096
2010-04-28 | 火 | 24 | 20.6 | 20.016 | 22.3 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12169.0618 | 724.3277 | 34949.7028 | 2010-04-28 | 火 | 24 | 20.6 | 20.016 | 22.3 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12169.0618 | 724.3277 | 34949.7028
2010-04-29 | 水 | 24 | 18.7167 | 18.4121 | 21.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-29 | 水 | 24 | 18.7167 | 18.4121 | 21.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-30 | 木 | 24 | 14.0958 | 14.477 | 19.0479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15101.697 | 786.8098 | 42671.8037 | 2010-04-30 | 木 | 24 | 14.0958 | 14.477 | 19.0479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15101.697 | 786.8098 | 42671.8037
2010-05-01 | 金 | 24 | 13.55 | 14.0122 | 18.775 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15347.8054 | 792.0533 | 43319.8467 | 2010-05-01 | 金 | 24 | 13.55 | 14.0122 | 18.775 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15347.8054 | 792.0533 | 43319.8467
2010-05-02 | 土 | 24 | 15.1042 | 15.3357 | 19.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-02 | 土 | 24 | 15.1042 | 15.3357 | 19.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-03 | 日 | 24 | 15.7042 | 15.8467 | 19.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-03 | 日 | 24 | 15.7042 | 15.8467 | 19.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-04 | 月 | 24 | 15.2292 | 15.4422 | 19.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-04 | 月 | 24 | 15.2292 | 15.4422 | 19.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-05 | 火 | 24 | 17.0083 | 16.9573 | 20.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-05 | 火 | 24 | 17.0083 | 16.9573 | 20.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-06 | 水 | 24 | 17.2708 | 17.1808 | 20.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-06 | 水 | 24 | 17.2708 | 17.1808 | 20.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-07 | 木 | 24 | 19.125 | 18.7598 | 21.5625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12834.1181 | 738.4973 | 36700.9031 | 2010-05-07 | 木 | 24 | 19.125 | 18.7598 | 21.5625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12834.1181 | 738.4973 | 36700.9031
2010-05-08 | 金 | 24 | 19.5917 | 19.1573 | 21.7958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12623.7048 | 734.0142 | 36146.851 | 2010-05-08 | 金 | 24 | 19.5917 | 19.1573 | 21.7958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12623.7048 | 734.0142 | 36146.851
2010-05-09 | 土 | 24 | 19.2458 | 18.8628 | 21.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-09 | 土 | 24 | 19.2458 | 18.8628 | 21.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-10 | 日 | 24 | 15.8292 | 15.9531 | 19.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-10 | 日 | 24 | 15.8292 | 15.9531 | 19.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-11 | 月 | 24 | 17.7 | 17.5463 | 20.85 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13476.6301 | 752.1865 | 38392.7407 | 2010-05-11 | 月 | 24 | 17.7 | 17.5463 | 20.85 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13476.6301 | 752.1865 | 38392.7407
2010-05-12 | 火 | 24 | 21.575 | 20.8463 | 22.7875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11729.4483 | 714.9614 | 33792.1297 | 2010-05-12 | 火 | 24 | 21.575 | 20.8463 | 22.7875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11729.4483 | 714.9614 | 33792.1297
2010-05-13 | 水 | 24 | 23.7417 | 22.6914 | 23.8708 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10752.5295 | 694.1474 | 31219.745 | 2010-05-13 | 水 | 24 | 23.7417 | 22.6914 | 23.8708 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10752.5295 | 694.1474 | 31219.745
2010-05-14 | 木 | 24 | 16.9292 | 16.8899 | 20.4646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13824.1877 | 759.5915 | 39307.916 | 2010-05-14 | 木 | 24 | 16.9292 | 16.8899 | 20.4646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13824.1877 | 759.5915 | 39307.916
2010-05-15 | 金 | 24 | 15.4708 | 15.648 | 19.7354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14481.7293 | 773.6009 | 41039.3288 | 2010-05-15 | 金 | 24 | 15.4708 | 15.648 | 19.7354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14481.7293 | 773.6009 | 41039.3288
2010-05-16 | 土 | 24 | 15.1458 | 15.3712 | 19.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-16 | 土 | 24 | 15.1458 | 15.3712 | 19.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-17 | 日 | 24 | 16.7125 | 16.7054 | 20.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-17 | 日 | 24 | 16.7125 | 16.7054 | 20.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-18 | 月 | 24 | 16.6875 | 16.6841 | 20.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13933.1518 | 761.913 | 39594.8359 | 2010-05-18 | 月 | 24 | 16.6875 | 16.6841 | 20.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13933.1518 | 761.913 | 39594.8359
2010-05-19 | 火 | 24 | 18.4625 | 18.1957 | 21.2312 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13132.8298 | 744.8616 | 37487.4592 | 2010-05-19 | 火 | 24 | 18.4625 | 18.1957 | 21.2312 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13132.8298 | 744.8616 | 37487.4592
2010-05-20 | 水 | 24 | 21.0167 | 20.3708 | 22.5083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11981.1928 | 720.325 | 34455.0134 | 2010-05-20 | 水 | 24 | 21.0167 | 20.3708 | 22.5083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11981.1928 | 720.325 | 34455.0134
2010-05-21 | 木 | 24 | 20.5375 | 19.9627 | 22.2687 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12197.2421 | 724.9281 | 35023.9062 | 2010-05-21 | 木 | 24 | 20.5375 | 19.9627 | 22.2687 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12197.2421 | 724.9281 | 35023.9062
2010-05-22 | 金 | 24 | 17.1333 | 17.0637 | 20.5667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13732.1319 | 757.6302 | 39065.5182 | 2010-05-22 | 金 | 24 | 17.1333 | 17.0637 | 20.5667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13732.1319 | 757.6302 | 39065.5182
2010-05-23 | 土 | 24 | 20.025 | 19.5263 | 22.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-23 | 土 | 24 | 20.025 | 19.5263 | 22.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-24 | 日 | 24 | 18.9208 | 18.586 | 21.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-24 | 日 | 24 | 18.9208 | 18.586 | 21.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-25 | 月 | 24 | 20.1667 | 19.6469 | 22.0833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12364.4456 | 728.4905 | 35464.1797 | 2010-05-25 | 月 | 24 | 20.1667 | 19.6469 | 22.0833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12364.4456 | 728.4905 | 35464.1797
2010-05-26 | 火 | 24 | 20.825 | 20.2076 | 22.4125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12067.6125 | 722.1663 | 34682.5705 | 2010-05-26 | 火 | 24 | 20.825 | 20.2076 | 22.4125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12067.6125 | 722.1663 | 34682.5705
2010-05-27 | 水 | 24 | 19.875 | 19.3985 | 21.9375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12495.9539 | 731.2924 | 35810.4622 | 2010-05-27 | 水 | 24 | 19.875 | 19.3985 | 21.9375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12495.9539 | 731.2924 | 35810.4622
2010-05-28 | 木 | 24 | 21.4958 | 20.7789 | 22.7479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11765.1434 | 715.7219 | 33886.1206 | 2010-05-28 | 木 | 24 | 21.4958 | 20.7789 | 22.7479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11765.1434 | 715.7219 | 33886.1206
2010-05-29 | 金 | 24 | 21.6208 | 20.8853 | 22.8104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11708.7827 | 714.5211 | 33737.7138 | 2010-05-29 | 金 | 24 | 21.6208 | 20.8853 | 22.8104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11708.7827 | 714.5211 | 33737.7138
2010-05-30 | 土 | 24 | 19.125 | 18.7598 | 21.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-30 | 土 | 24 | 19.125 | 18.7598 | 21.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-31 | 日 | 24 | 20.9792 | 20.3389 | 22.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-05-31 | 日 | 24 | 20.9792 | 20.3389 | 22.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-01 | 月 | 26 | 23.5792 | 22.553 | 24.7896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10825.7984 | 676.4955 | 31292.593 | 2010-06-01 | 月 | 26 | 23.5792 | 22.553 | 24.7896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10825.7984 | 676.4955 | 31292.593
2010-06-02 | 火 | 26 | 23.6 | 22.5708 | 24.8 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10816.4049 | 676.2954 | 31267.8585 | 2010-06-02 | 火 | 26 | 23.6 | 22.5708 | 24.8 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10816.4049 | 676.2954 | 31267.8585
2010-06-03 | 水 | 26 | 23.8792 | 22.8085 | 24.9396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10690.5327 | 673.6136 | 30936.4166 | 2010-06-03 | 水 | 26 | 23.8792 | 22.8085 | 24.9396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10690.5327 | 673.6136 | 30936.4166
2010-06-04 | 木 | 26 | 24.5 | 23.3372 | 25.25 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10410.6079 | 667.6496 | 30199.3295 | 2010-06-04 | 木 | 26 | 24.5 | 23.3372 | 25.25 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10410.6079 | 667.6496 | 30199.3295
2010-06-05 | 金 | 26 | 23.2083 | 22.2372 | 24.6042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10993.0018 | 680.0579 | 31732.8665 | 2010-06-05 | 金 | 26 | 23.2083 | 22.2372 | 24.6042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10993.0018 | 680.0579 | 31732.8665
2010-06-06 | 土 | 26 | 20.1042 | 19.5937 | 23.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-06 | 土 | 26 | 20.1042 | 19.5937 | 23.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-07 | 日 | 26 | 20.6125 | 20.0266 | 23.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-07 | 日 | 26 | 20.6125 | 20.0266 | 23.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-08 | 月 | 26 | 21 | 20.3566 | 23.5 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11988.7075 | 701.2722 | 34354.7201 | 2010-06-08 | 月 | 26 | 21 | 20.3566 | 23.5 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11988.7075 | 701.2722 | 34354.7201
2010-06-09 | 火 | 26 | 23.8667 | 22.7979 | 24.9333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10696.1688 | 673.7337 | 30951.2573 | 2010-06-09 | 火 | 26 | 23.8667 | 22.7979 | 24.9333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10696.1688 | 673.7337 | 30951.2573
2010-06-10 | 水 | 26 | 24.0333 | 22.9398 | 25.0167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10621.0212 | 672.1326 | 30753.3816 | 2010-06-10 | 水 | 26 | 24.0333 | 22.9398 | 25.0167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10621.0212 | 672.1326 | 30753.3816
2010-06-11 | 木 | 26 | 23.8292 | 22.7659 | 24.9146 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10713.077 | 674.0939 | 30995.7794 | 2010-06-11 | 木 | 26 | 23.8292 | 22.7659 | 24.9146 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10713.077 | 674.0939 | 30995.7794
2010-06-12 | 金 | 26 | 22.0875 | 21.2827 | 24.0437 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11498.3694 | 690.8252 | 33063.5809 | 2010-06-12 | 金 | 26 | 22.0875 | 21.2827 | 24.0437 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11498.3694 | 690.8252 | 33063.5809
2010-06-13 | 土 | 26 | 22.2333 | 21.4069 | 24.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-13 | 土 | 26 | 22.2333 | 21.4069 | 24.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-14 | 日 | 26 | 22.7958 | 21.8859 | 24.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-14 | 日 | 26 | 22.7958 | 21.8859 | 24.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-15 | 月 | 26 | 23.075 | 22.1237 | 24.5375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11053.1199 | 681.3388 | 31891.1671 | 2010-06-15 | 月 | 26 | 23.075 | 22.1237 | 24.5375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11053.1199 | 681.3388 | 31891.1671
2010-06-16 | 火 | 26 | 20.0542 | 19.5511 | 23.0271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12415.1702 | 710.3583 | 35477.665 | 2010-06-16 | 火 | 26 | 20.0542 | 19.5511 | 23.0271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12415.1702 | 710.3583 | 35477.665
2010-06-17 | 水 | 26 | 22.6042 | 21.7227 | 24.3021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11265.4119 | 685.8618 | 32450.1661 | 2010-06-17 | 水 | 26 | 22.6042 | 21.7227 | 24.3021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11265.4119 | 685.8618 | 32450.1661
2010-06-18 | 木 | 26 | 23.7375 | 22.6879 | 24.8688 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10754.4082 | 674.9745 | 31104.611 | 2010-06-18 | 木 | 26 | 23.7375 | 22.6879 | 24.8688 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10754.4082 | 674.9745 | 31104.611
2010-06-19 | 金 | 26 | 24.9917 | 23.7559 | 25.4958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10188.9225 | 662.9264 | 29615.596 | 2010-06-19 | 金 | 26 | 24.9917 | 23.7559 | 25.4958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10188.9225 | 662.9264 | 29615.596
2010-06-20 | 土 | 26 | 24.7542 | 23.5536 | 25.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-20 | 土 | 26 | 24.7542 | 23.5536 | 25.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-21 | 日 | 26 | 22.1375 | 21.3253 | 24.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-21 | 日 | 26 | 22.1375 | 21.3253 | 24.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-22 | 月 | 26 | 22.5042 | 21.6375 | 24.2521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11310.5004 | 686.8225 | 32568.8915 | 2010-06-22 | 月 | 26 | 22.5042 | 21.6375 | 24.2521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11310.5004 | 686.8225 | 32568.8915
2010-06-23 | 火 | 26 | 21.45 | 20.7398 | 23.725 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11785.809 | 696.9493 | 33820.4556 | 2010-06-23 | 火 | 26 | 21.45 | 20.7398 | 23.725 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11785.809 | 696.9493 | 33820.4556
2010-06-24 | 水 | 26 | 23.5375 | 22.5175 | 24.7688 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10844.5853 | 676.8958 | 31342.0619 | 2010-06-24 | 水 | 26 | 23.5375 | 22.5175 | 24.7688 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10844.5853 | 676.8958 | 31342.0619
2010-06-25 | 木 | 26 | 23.4708 | 22.4608 | 24.7354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10874.6443 | 677.5362 | 31421.2122 | 2010-06-25 | 木 | 26 | 23.4708 | 22.4608 | 24.7354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10874.6443 | 677.5362 | 31421.2122
2010-06-26 | 金 | 26 | 25.675 | 24.3378 | 25.8375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9880.8173 | 656.362 | 28804.3055 | 2010-06-26 | 金 | 26 | 25.675 | 24.3378 | 25.8375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9880.8173 | 656.362 | 28804.3055
2010-06-27 | 土 | 26 | 23.9958 | 22.9079 | 24.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-27 | 土 | 26 | 23.9958 | 22.9079 | 24.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-28 | 日 | 26 | 22.7917 | 21.8824 | 24.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-28 | 日 | 26 | 22.7917 | 21.8824 | 24.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-29 | 月 | 26 | 24.175 | 23.0604 | 25.0875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10557.1457 | 670.7717 | 30585.1872 | 2010-06-29 | 月 | 26 | 24.175 | 23.0604 | 25.0875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10557.1457 | 670.7717 | 30585.1872
2010-06-30 | 火 | 26 | 25.8542 | 24.4904 | 25.9271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9800.0336 | 654.6408 | 28591.5891 | 2010-06-30 | 火 | 26 | 25.8542 | 24.4904 | 25.9271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9800.0336 | 654.6408 | 28591.5891
2010-07-01 | 水 | 26 | 23.4375 | 22.4324 | 24.7188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10889.6739 | 677.8564 | 31460.7874 | 2010-07-01 | 水 | 26 | 23.4375 | 22.4324 | 24.7188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10889.6739 | 677.8564 | 31460.7874
2010-07-02 | 木 | 26 | 25.1458 | 23.8872 | 25.5729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10119.4109 | 661.4454 | 29432.561 | 2010-07-02 | 木 | 26 | 25.1458 | 23.8872 | 25.5729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10119.4109 | 661.4454 | 29432.561
2010-07-03 | 金 | 26 | 24.65 | 23.4649 | 25.325 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10342.975 | 666.2086 | 30021.2413 | 2010-07-03 | 金 | 26 | 24.65 | 23.4649 | 25.325 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10342.975 | 666.2086 | 30021.2413
2010-07-04 | 土 | 26 | 22.575 | 21.6979 | 24.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-04 | 土 | 26 | 22.575 | 21.6979 | 24.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-05 | 日 | 26 | 23.725 | 22.6772 | 24.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-05 | 日 | 26 | 23.725 | 22.6772 | 24.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-06 | 月 | 26 | 25 | 23.763 | 25.5 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10185.1651 | 662.8463 | 29605.7023 | 2010-07-06 | 月 | 26 | 25 | 23.763 | 25.5 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10185.1651 | 662.8463 | 29605.7023
2010-07-07 | 火 | 26 | 24.975 | 23.7417 | 25.4875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10196.4372 | 663.0865 | 29635.3836 | 2010-07-07 | 火 | 26 | 24.975 | 23.7417 | 25.4875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10196.4372 | 663.0865 | 29635.3836
2010-07-08 | 水 | 26 | 26.7375 | 25.2427 | 26.3687 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9401.7513 | 646.1551 | 27542.8476 | 2010-07-08 | 水 | 26 | 26.7375 | 25.2427 | 26.3687 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9401.7513 | 646.1551 | 27542.8476
2010-07-09 | 木 | 26 | 25.1292 | 23.873 | 25.5646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10126.9257 | 661.6055 | 29452.3485 | 2010-07-09 | 木 | 26 | 25.1292 | 23.873 | 25.5646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10126.9257 | 661.6055 | 29452.3485
2010-07-10 | 金 | 26 | 27.725 | 26.0836 | 26.8625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8956.5018 | 636.6687 | 26370.4338 | 2010-07-10 | 金 | 26 | 27.725 | 26.0836 | 26.8625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8956.5018 | 636.6687 | 26370.4338
2010-07-11 | 土 | 26 | 28.5333 | 26.772 | 27.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-11 | 土 | 26 | 28.5333 | 26.772 | 27.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-12 | 日 | 26 | 28.4375 | 26.6904 | 27.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-12 | 日 | 26 | 28.4375 | 26.6904 | 27.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-13 | 月 | 26 | 27.1667 | 25.6081 | 26.5833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9208.2462 | 642.0323 | 27033.3176 | 2010-07-13 | 月 | 26 | 27.1667 | 25.6081 | 26.5833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9208.2462 | 642.0323 | 27033.3176
2010-07-14 | 火 | 26 | 26.6167 | 25.1398 | 26.3083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9456.2333 | 647.3159 | 27686.3075 | 2010-07-14 | 火 | 26 | 26.6167 | 25.1398 | 26.3083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9456.2333 | 647.3159 | 27686.3075
2010-07-15 | 水 | 26 | 25.4833 | 24.1746 | 25.7417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9967.237 | 658.2032 | 29031.8626 | 2010-07-15 | 水 | 26 | 25.4833 | 24.1746 | 25.7417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9967.237 | 658.2032 | 29031.8626
2010-07-16 | 木 | 26 | 25.8708 | 24.5046 | 25.9354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9792.5189 | 654.4807 | 28571.8015 | 2010-07-16 | 木 | 26 | 25.8708 | 24.5046 | 25.9354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9792.5189 | 654.4807 | 28571.8015
2010-07-17 | 金 | 26 | 27.2875 | 25.711 | 26.6438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9153.7642 | 640.8715 | 26889.8577 | 2010-07-17 | 金 | 26 | 27.2875 | 25.711 | 26.6438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9153.7642 | 640.8715 | 26889.8577
2010-07-18 | 土 | 26 | 25.9083 | 24.5365 | 25.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-18 | 土 | 26 | 25.9083 | 24.5365 | 25.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-19 | 日 | 26 | 25.9125 | 24.5401 | 25.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-19 | 日 | 26 | 25.9125 | 24.5401 | 25.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-20 | 月 | 26 | 28.9 | 27.0842 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-20 | 月 | 26 | 28.9 | 27.0842 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-21 | 火 | 26 | 29.3833 | 27.4958 | 27.6917 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8208.7831 | 620.738 | 24401.5702 | 2010-07-21 | 火 | 26 | 29.3833 | 27.4958 | 27.6917 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8208.7831 | 620.738 | 24401.5702
2010-07-22 | 水 | 26 | 30.4542 | 28.4078 | 28.2271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7725.9598 | 610.451 | 23130.2185 | 2010-07-22 | 水 | 26 | 30.4542 | 28.4078 | 28.2271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7725.9598 | 610.451 | 23130.2185
2010-07-23 | 木 | 26 | 30.7667 | 28.6739 | 28.3833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7585.058 | 607.449 | 22759.2015 | 2010-07-23 | 木 | 26 | 30.7667 | 28.6739 | 28.3833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7585.058 | 607.449 | 22759.2015
2010-07-24 | 金 | 26 | 31.1958 | 29.0394 | 28.5979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7391.553 | 603.3263 | 22249.6715 | 2010-07-24 | 金 | 26 | 31.1958 | 29.0394 | 28.5979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7391.553 | 603.3263 | 22249.6715
2010-07-25 | 土 | 26 | 30.4625 | 28.4149 | 28.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-25 | 土 | 26 | 30.4625 | 28.4149 | 28.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-26 | 日 | 26 | 28.1583 | 26.4526 | 27.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-26 | 日 | 26 | 28.1583 | 26.4526 | 27.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-27 | 月 | 26 | 26.6583 | 25.1752 | 26.3292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9437.4464 | 646.9156 | 27636.8386 | 2010-07-27 | 月 | 26 | 26.6583 | 25.1752 | 26.3292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9437.4464 | 646.9156 | 27636.8386
2010-07-28 | 火 | 26 | 27.3042 | 25.7252 | 26.6521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9146.2495 | 640.7114 | 26870.0701 | 2010-07-28 | 火 | 26 | 27.3042 | 25.7252 | 26.6521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9146.2495 | 640.7114 | 26870.0701
2010-07-29 | 水 | 26 | 28.0208 | 26.3355 | 27.0104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8823.1148 | 633.8268 | 26019.2044 | 2010-07-29 | 水 | 26 | 28.0208 | 26.3355 | 27.0104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8823.1148 | 633.8268 | 26019.2044
2010-07-30 | 木 | 26 | 30.0708 | 28.0813 | 28.0354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7898.7993 | 614.1335 | 23585.3327 | 2010-07-30 | 木 | 26 | 30.0708 | 28.0813 | 28.0354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7898.7993 | 614.1335 | 23585.3327
2010-07-31 | 金 | 26 | 30.1042 | 28.1097 | 28.0521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7883.7698 | 613.8133 | 23545.7576 | 2010-07-31 | 金 | 26 | 30.1042 | 28.1097 | 28.0521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7883.7698 | 613.8133 | 23545.7576
2010-08-01 | 土 | 26 | 27.1917 | 25.6294 | 26.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-01 | 土 | 26 | 27.1917 | 25.6294 | 26.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-02 | 日 | 26 | 28.7792 | 26.9813 | 27.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-02 | 日 | 26 | 28.7792 | 26.9813 | 27.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-03 | 月 | 26 | 28.1125 | 26.4136 | 27.0562 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8781.7836 | 632.9462 | 25910.3727 | 2010-08-03 | 月 | 26 | 28.1125 | 26.4136 | 27.0562 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8781.7836 | 632.9462 | 25910.3727
2010-08-04 | 火 | 26 | 28.0958 | 26.3994 | 27.0479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8789.2984 | 633.1063 | 25930.1603 | 2010-08-04 | 火 | 26 | 28.0958 | 26.3994 | 27.0479 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8789.2984 | 633.1063 | 25930.1603
2010-08-05 | 水 | 26 | 28.4792 | 26.7259 | 27.2396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8616.4589 | 629.4238 | 25475.0461 | 2010-08-05 | 水 | 26 | 28.4792 | 26.7259 | 27.2396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8616.4589 | 629.4238 | 25475.0461
2010-08-06 | 木 | 26 | 28.5708 | 26.8039 | 27.2854 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8575.1277 | 628.5432 | 25366.2144 | 2010-08-06 | 木 | 26 | 28.5708 | 26.8039 | 27.2854 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8575.1277 | 628.5432 | 25366.2144
2010-08-07 | 金 | 26 | 28.2917 | 26.5662 | 27.1458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8700.9999 | 631.225 | 25697.6563 | 2010-08-07 | 金 | 26 | 28.2917 | 26.5662 | 27.1458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8700.9999 | 631.225 | 25697.6563
2010-08-08 | 土 | 26 | 28.5125 | 26.7542 | 27.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-08 | 土 | 26 | 28.5125 | 26.7542 | 27.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-09 | 日 | 26 | 28.7667 | 26.9707 | 27.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-09 | 日 | 26 | 28.7667 | 26.9707 | 27.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-10 | 月 | 26 | 27.0583 | 25.5159 | 26.5292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9257.0922 | 643.073 | 27161.9368 | 2010-08-10 | 月 | 26 | 27.0583 | 25.5159 | 26.5292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9257.0922 | 643.073 | 27161.9368
2010-08-11 | 火 | 26 | 28.0583 | 26.3675 | 27.0292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8806.2066 | 633.4665 | 25974.6823 | 2010-08-11 | 火 | 26 | 28.0583 | 26.3675 | 27.0292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8806.2066 | 633.4665 | 25974.6823
2010-08-12 | 水 | 26 | 27.6458 | 26.0162 | 26.8229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8992.1969 | 637.4292 | 26464.4248 | 2010-08-12 | 水 | 26 | 27.6458 | 26.0162 | 26.8229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8992.1969 | 637.4292 | 26464.4248
2010-08-13 | 木 | 26 | 26.4708 | 25.0156 | 26.2354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9521.9875 | 648.7168 | 27859.4488 | 2010-08-13 | 木 | 26 | 26.4708 | 25.0156 | 26.2354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9521.9875 | 648.7168 | 27859.4488
2010-08-14 | 金 | 26 | 27.975 | 26.2965 | 26.9875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8843.7804 | 634.2671 | 26073.6202 | 2010-08-14 | 金 | 26 | 27.975 | 26.2965 | 26.9875 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8843.7804 | 634.2671 | 26073.6202
2010-08-15 | 土 | 26 | 28.5833 | 26.8146 | 27.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-15 | 土 | 26 | 28.5833 | 26.8146 | 27.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-16 | 日 | 26 | 26.9875 | 25.4556 | 26.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-16 | 日 | 26 | 26.9875 | 25.4556 | 26.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-17 | 月 | 26 | 27.925 | 26.2539 | 26.9625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8866.3247 | 634.7474 | 26132.9829 | 2010-08-17 | 月 | 26 | 27.925 | 26.2539 | 26.9625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8866.3247 | 634.7474 | 26132.9829
2010-08-18 | 火 | 26 | 27.9292 | 26.2575 | 26.9646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8864.446 | 634.7074 | 26128.036 | 2010-08-18 | 火 | 26 | 27.9292 | 26.2575 | 26.9646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8864.446 | 634.7074 | 26128.036
2010-08-19 | 水 | 26 | 27.7792 | 26.1297 | 26.8896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8932.0788 | 636.1484 | 26306.1242 | 2010-08-19 | 水 | 26 | 27.7792 | 26.1297 | 26.8896 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8932.0788 | 636.1484 | 26306.1242
2010-08-20 | 木 | 26 | 28.1542 | 26.4491 | 27.0771 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8762.9967 | 632.5459 | 25860.9038 | 2010-08-20 | 木 | 26 | 28.1542 | 26.4491 | 27.0771 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8762.9967 | 632.5459 | 25860.9038
2010-08-21 | 金 | 26 | 27.8375 | 26.1794 | 26.9188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8905.7771 | 635.588 | 26236.8677 | 2010-08-21 | 金 | 26 | 27.8375 | 26.1794 | 26.9188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8905.7771 | 635.588 | 26236.8677
2010-08-22 | 土 | 26 | 28.3958 | 26.6549 | 27.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-22 | 土 | 26 | 28.3958 | 26.6549 | 27.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-23 | 日 | 26 | 29.3375 | 27.4568 | 27.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-23 | 日 | 26 | 29.3375 | 27.4568 | 27.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-24 | 月 | 26 | 27.425 | 25.8281 | 26.7125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9091.7675 | 639.5506 | 26726.6102 | 2010-08-24 | 月 | 26 | 27.425 | 25.8281 | 26.7125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9091.7675 | 639.5506 | 26726.6102
2010-08-25 | 火 | 26 | 26.2667 | 24.8417 | 26.1333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9614.0433 | 650.6781 | 28101.8466 | 2010-08-25 | 火 | 26 | 26.2667 | 24.8417 | 26.1333 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9614.0433 | 650.6781 | 28101.8466
2010-08-26 | 水 | 26 | 26.5042 | 25.0439 | 26.2521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9506.958 | 648.3966 | 27819.8737 | 2010-08-26 | 水 | 26 | 26.5042 | 25.0439 | 26.2521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9506.958 | 648.3966 | 27819.8737
2010-08-27 | 木 | 26 | 26.3583 | 24.9198 | 26.1792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9572.7121 | 649.7975 | 27993.0149 | 2010-08-27 | 木 | 26 | 26.3583 | 24.9198 | 26.1792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9572.7121 | 649.7975 | 27993.0149
2010-08-28 | 金 | 26 | 26.8708 | 25.3562 | 26.4354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9341.6332 | 644.8742 | 27384.547 | 2010-08-28 | 金 | 26 | 26.8708 | 25.3562 | 26.4354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9341.6332 | 644.8742 | 27384.547
2010-08-29 | 土 | 26 | 26.3667 | 24.9269 | 26.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-29 | 土 | 26 | 26.3667 | 24.9269 | 26.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-30 | 日 | 26 | 25.3625 | 24.0717 | 25.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-08-30 | 日 | 26 | 25.3625 | 24.0717 | 25.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-31 | 月 | 26 | 25.7625 | 24.4123 | 25.8813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9841.3648 | 655.5214 | 28700.4207 | 2010-08-31 | 月 | 26 | 25.7625 | 24.4123 | 25.8813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9841.3648 | 655.5214 | 28700.4207
2010-09-01 | 火 | 26 | 28.5625 | 26.7968 | 27.2813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8578.8851 | 628.6233 | 25376.1082 | 2010-09-01 | 火 | 26 | 28.5625 | 26.7968 | 27.2813 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8578.8851 | 628.6233 | 25376.1082
2010-09-02 | 水 | 26 | 29.8042 | 27.8542 | 27.9021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8019.0354 | 616.6953 | 23901.9339 | 2010-09-02 | 水 | 26 | 29.8042 | 27.8542 | 27.9021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8019.0354 | 616.6953 | 23901.9339
2010-09-03 | 木 | 26 | 30.3042 | 28.28 | 28.1521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7793.5926 | 611.892 | 23308.3067 | 2010-09-03 | 木 | 26 | 30.3042 | 28.28 | 28.1521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 7793.5926 | 611.892 | 23308.3067
2010-09-04 | 金 | 26 | 27.6833 | 26.0481 | 26.8417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8975.2887 | 637.069 | 26419.9028 | 2010-09-04 | 金 | 26 | 27.6833 | 26.0481 | 26.8417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 8975.2887 | 637.069 | 26419.9028
2010-09-05 | 土 | 26 | 23.8542 | 22.7872 | 24.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-05 | 土 | 26 | 23.8542 | 22.7872 | 24.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-06 | 日 | 26 | 24.2125 | 23.0924 | 25.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-06 | 日 | 26 | 24.2125 | 23.0924 | 25.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-07 | 月 | 26 | 23.3125 | 22.3259 | 24.6563 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10946.0346 | 679.0572 | 31609.1942 | 2010-09-07 | 月 | 26 | 23.3125 | 22.3259 | 24.6563 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10946.0346 | 679.0572 | 31609.1942
2010-09-08 | 火 | 26 | 23.2167 | 22.2443 | 24.6083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10989.2444 | 679.9779 | 31722.9727 | 2010-09-08 | 火 | 26 | 23.2167 | 22.2443 | 24.6083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10989.2444 | 679.9779 | 31722.9727
2010-09-09 | 水 | 26 | 23.3875 | 22.3898 | 24.6938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10912.2181 | 678.3368 | 31520.1501 | 2010-09-09 | 水 | 26 | 23.3875 | 22.3898 | 24.6938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10912.2181 | 678.3368 | 31520.1501
2010-09-10 | 木 | 26 | 25.5708 | 24.2491 | 25.7854 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9927.7845 | 657.3626 | 28927.9778 | 2010-09-10 | 木 | 26 | 25.5708 | 24.2491 | 25.7854 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 9927.7845 | 657.3626 | 28927.9778
2010-09-11 | 金 | 26 | 23.8417 | 22.7766 | 24.9208 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10707.4409 | 673.9738 | 30980.9387 | 2010-09-11 | 金 | 26 | 23.8417 | 22.7766 | 24.9208 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10707.4409 | 673.9738 | 30980.9387
2010-09-12 | 土 | 26 | 22.6917 | 21.7972 | 24.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-12 | 土 | 26 | 22.6917 | 21.7972 | 24.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-13 | 日 | 26 | 21.6083 | 20.8747 | 23.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-13 | 日 | 26 | 21.6083 | 20.8747 | 23.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-14 | 月 | 26 | 22.3333 | 21.4921 | 24.1667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11387.5267 | 688.4636 | 32771.7142 | 2010-09-14 | 月 | 26 | 22.3333 | 21.4921 | 24.1667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11387.5267 | 688.4636 | 32771.7142
2010-09-15 | 火 | 26 | 22.4542 | 21.595 | 24.2271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11333.0447 | 687.3028 | 32628.2542 | 2010-09-15 | 火 | 26 | 22.4542 | 21.595 | 24.2271 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11333.0447 | 687.3028 | 32628.2542
2010-09-16 | 水 | 26 | 23.7417 | 22.6914 | 24.8708 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10752.5295 | 674.9345 | 31099.6641 | 2010-09-16 | 水 | 26 | 23.7417 | 22.6914 | 24.8708 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10752.5295 | 674.9345 | 31099.6641
2010-09-17 | 木 | 26 | 22.5875 | 21.7085 | 24.2938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11272.9266 | 686.0219 | 32469.9537 | 2010-09-17 | 木 | 26 | 22.5875 | 21.7085 | 24.2938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11272.9266 | 686.0219 | 32469.9537
2010-09-18 | 金 | 26 | 20.325 | 19.7818 | 23.1625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12293.0553 | 707.7566 | 35156.1169 | 2010-09-18 | 金 | 26 | 20.325 | 19.7818 | 23.1625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12293.0553 | 707.7566 | 35156.1169
2010-09-19 | 土 | 26 | 22.4583 | 21.5985 | 24.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-19 | 土 | 26 | 22.4583 | 21.5985 | 24.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-20 | 日 | 26 | 23.2458 | 22.2692 | 24.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-20 | 日 | 26 | 23.2458 | 22.2692 | 24.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-21 | 月 | 26 | 23.4208 | 22.4182 | 24.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-21 | 月 | 26 | 23.4208 | 22.4182 | 24.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-22 | 火 | 26 | 22.6958 | 21.8008 | 24.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-22 | 火 | 26 | 22.6958 | 21.8008 | 24.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-23 | 水 | 26 | 22.4417 | 21.5843 | 24.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-23 | 水 | 26 | 22.4417 | 21.5843 | 24.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-24 | 木 | 26 | 22.4208 | 21.5666 | 24.2104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11348.0742 | 687.623 | 32667.8294 | 2010-09-24 | 木 | 26 | 22.4208 | 21.5666 | 24.2104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11348.0742 | 687.623 | 32667.8294
2010-09-25 | 金 | 26 | 23.1708 | 22.2053 | 24.5854 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11009.91 | 680.4182 | 31777.3885 | 2010-09-25 | 金 | 26 | 23.1708 | 22.2053 | 24.5854 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11009.91 | 680.4182 | 31777.3885
2010-09-26 | 土 | 26 | 20.9042 | 20.275 | 23.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-26 | 土 | 26 | 20.9042 | 20.275 | 23.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-27 | 日 | 26 | 18.9958 | 18.6499 | 22.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-27 | 日 | 26 | 18.9958 | 18.6499 | 22.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-28 | 月 | 26 | 20.9333 | 20.2998 | 23.4667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12018.7666 | 701.9126 | 34433.8704 | 2010-09-28 | 月 | 26 | 20.9333 | 20.2998 | 23.4667 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12018.7666 | 701.9126 | 34433.8704
2010-09-29 | 火 | 26 | 23.7958 | 22.7375 | 24.8979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10728.1065 | 674.4141 | 31035.3545 | 2010-09-29 | 火 | 26 | 23.7958 | 22.7375 | 24.8979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 10728.1065 | 674.4141 | 31035.3545
2010-09-30 | 水 | 26 | 22.95 | 22.0172 | 24.475 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11109.4806 | 682.5396 | 32039.5739 | 2010-09-30 | 水 | 26 | 22.95 | 22.0172 | 24.475 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11109.4806 | 682.5396 | 32039.5739
2010-10-01 | 木 | 24 | 20.925 | 20.2927 | 22.4625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12022.524 | 721.2056 | 34563.8451 | 2010-10-01 | 木 | 24 | 20.925 | 20.2927 | 22.4625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12022.524 | 721.2056 | 34563.8451
2010-10-02 | 金 | 24 | 21.4917 | 20.7753 | 22.7458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11767.0221 | 715.762 | 33891.0675 | 2010-10-02 | 金 | 24 | 21.4917 | 20.7753 | 22.7458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11767.0221 | 715.762 | 33891.0675
2010-10-03 | 土 | 24 | 22.8042 | 21.893 | 23.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-03 | 土 | 24 | 22.8042 | 21.893 | 23.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-04 | 日 | 24 | 21.4208 | 20.715 | 22.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-04 | 日 | 24 | 21.4208 | 20.715 | 22.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-05 | 月 | 24 | 21.7292 | 20.9776 | 22.8646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11659.9368 | 713.4804 | 33609.0946 | 2010-10-05 | 月 | 24 | 21.7292 | 20.9776 | 22.8646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11659.9368 | 713.4804 | 33609.0946
2010-10-06 | 火 | 24 | 18.6 | 18.3128 | 21.3 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13070.833 | 743.5407 | 37324.2117 | 2010-10-06 | 火 | 24 | 18.6 | 18.3128 | 21.3 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13070.833 | 743.5407 | 37324.2117
2010-10-07 | 水 | 24 | 17.6042 | 17.4647 | 20.8021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13519.8399 | 753.1071 | 38506.5193 | 2010-10-07 | 水 | 24 | 17.6042 | 17.4647 | 20.8021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13519.8399 | 753.1071 | 38506.5193
2010-10-08 | 木 | 24 | 18.875 | 18.5469 | 21.4375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12946.8395 | 740.8989 | 36997.7167 | 2010-10-08 | 木 | 24 | 18.875 | 18.5469 | 21.4375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12946.8395 | 740.8989 | 36997.7167
2010-10-09 | 金 | 24 | 22.075 | 21.2721 | 23.0375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11504.0055 | 710.1582 | 33198.5024 | 2010-10-09 | 金 | 24 | 22.075 | 21.2721 | 23.0375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 11504.0055 | 710.1582 | 33198.5024
2010-10-10 | 土 | 24 | 20.6333 | 20.0443 | 22.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-10 | 土 | 24 | 20.6333 | 20.0443 | 22.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-11 | 日 | 24 | 20.0042 | 19.5085 | 22.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-11 | 日 | 24 | 20.0042 | 19.5085 | 22.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-12 | 月 | 24 | 16.275 | 16.3328 | 20.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-12 | 月 | 24 | 16.275 | 16.3328 | 20.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-13 | 火 | 24 | 17.3583 | 17.2554 | 20.6792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13630.6827 | 755.4687 | 38798.386 | 2010-10-13 | 火 | 24 | 17.3583 | 17.2554 | 20.6792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13630.6827 | 755.4687 | 38798.386
2010-10-14 | 水 | 24 | 18.3042 | 18.0608 | 21.1521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13204.22 | 746.3826 | 37675.4411 | 2010-10-14 | 水 | 24 | 18.3042 | 18.0608 | 21.1521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13204.22 | 746.3826 | 37675.4411
2010-10-15 | 木 | 24 | 16.1458 | 16.2228 | 20.0729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14177.3815 | 767.1165 | 40237.932 | 2010-10-15 | 木 | 24 | 16.1458 | 16.2228 | 20.0729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14177.3815 | 767.1165 | 40237.932
2010-10-16 | 金 | 24 | 19.9125 | 19.4305 | 21.9562 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12479.0456 | 730.9322 | 35765.9402 | 2010-10-16 | 金 | 24 | 19.9125 | 19.4305 | 21.9562 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 12479.0456 | 730.9322 | 35765.9402
2010-10-17 | 土 | 24 | 18.4583 | 18.1921 | 21.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-17 | 土 | 24 | 18.4583 | 18.1921 | 21.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-18 | 日 | 24 | 17.0083 | 16.9573 | 20.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-18 | 日 | 24 | 17.0083 | 16.9573 | 20.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-19 | 月 | 24 | 12.4917 | 13.1109 | 18.2458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15824.9926 | 802.2202 | 44576.3577 | 2010-10-19 | 月 | 24 | 12.4917 | 13.1109 | 18.2458 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15824.9926 | 802.2202 | 44576.3577
2010-10-20 | 火 | 24 | 17.65 | 17.5037 | 20.825 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13499.1744 | 752.6668 | 38452.1034 | 2010-10-20 | 火 | 24 | 17.65 | 17.5037 | 20.825 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13499.1744 | 752.6668 | 38452.1034
2010-10-21 | 水 | 24 | 17.825 | 17.6528 | 20.9125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13420.2694 | 750.9857 | 38244.3339 | 2010-10-21 | 水 | 24 | 17.825 | 17.6528 | 20.9125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13420.2694 | 750.9857 | 38244.3339
2010-10-22 | 木 | 24 | 18.2458 | 18.0112 | 21.1229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13230.5217 | 746.943 | 37744.6977 | 2010-10-22 | 木 | 24 | 18.2458 | 18.0112 | 21.1229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13230.5217 | 746.943 | 37744.6977
2010-10-23 | 金 | 24 | 15.7875 | 15.9176 | 19.8938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14338.9488 | 770.5589 | 40663.3649 | 2010-10-23 | 金 | 24 | 15.7875 | 15.9176 | 19.8938 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14338.9488 | 770.5589 | 40663.3649
2010-10-24 | 土 | 24 | 13.0917 | 13.6219 | 18.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-24 | 土 | 24 | 13.0917 | 13.6219 | 18.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-25 | 日 | 24 | 12.0833 | 12.7632 | 18.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-25 | 日 | 24 | 12.0833 | 12.7632 | 18.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-26 | 月 | 24 | 12.2833 | 12.9335 | 18.1417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15918.9272 | 804.2215 | 44823.7024 | 2010-10-26 | 月 | 24 | 12.2833 | 12.9335 | 18.1417 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15918.9272 | 804.2215 | 44823.7024
2010-10-27 | 火 | 24 | 15.9042 | 16.017 | 19.9521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14286.3455 | 769.4381 | 40524.8519 | 2010-10-27 | 火 | 24 | 15.9042 | 16.017 | 19.9521 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14286.3455 | 769.4381 | 40524.8519
2010-10-28 | 水 | 24 | 14.2708 | 14.626 | 19.1354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15022.792 | 785.1287 | 42464.0342 | 2010-10-28 | 水 | 24 | 14.2708 | 14.626 | 19.1354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15022.792 | 785.1287 | 42464.0342
2010-10-29 | 木 | 24 | 13.4625 | 13.9377 | 18.7312 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15387.2579 | 792.8939 | 43423.7315 | 2010-10-29 | 木 | 24 | 13.4625 | 13.9377 | 18.7312 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15387.2579 | 792.8939 | 43423.7315
2010-10-30 | 金 | 24 | 10.9458 | 11.7945 | 17.4729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16521.9867 | 817.0702 | 46411.6553 | 2010-10-30 | 金 | 24 | 10.9458 | 11.7945 | 17.4729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16521.9867 | 817.0702 | 46411.6553
2010-10-31 | 土 | 24 | 11.6792 | 12.419 | 17.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-10-31 | 土 | 24 | 11.6792 | 12.419 | 17.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-01 | 日 | 24 | 12.1 | 12.7774 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-01 | 日 | 24 | 12.1 | 12.7774 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-02 | 月 | 24 | 10.4375 | 11.3616 | 17.2188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16751.1869 | 821.9535 | 47015.1763 | 2010-11-02 | 月 | 24 | 10.4375 | 11.3616 | 17.2188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16751.1869 | 821.9535 | 47015.1763
2010-11-03 | 火 | 24 | 12.25 | 12.9051 | 18.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-03 | 火 | 24 | 12.25 | 12.9051 | 18.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-04 | 水 | 24 | 15.4583 | 15.6373 | 19.7292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14487.3653 | 773.721 | 41054.1695 | 2010-11-04 | 水 | 24 | 15.4583 | 15.6373 | 19.7292 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14487.3653 | 773.721 | 41054.1695
2010-11-05 | 木 | 24 | 16.6375 | 16.6415 | 20.3188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13955.696 | 762.3934 | 39654.1986 | 2010-11-05 | 木 | 24 | 16.6375 | 16.6415 | 20.3188 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13955.696 | 762.3934 | 39654.1986
2010-11-06 | 金 | 24 | 17.6208 | 17.4789 | 20.8104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13512.3252 | 752.947 | 38486.7317 | 2010-11-06 | 金 | 24 | 17.6208 | 17.4789 | 20.8104 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 13512.3252 | 752.947 | 38486.7317
2010-11-07 | 土 | 24 | 17.2792 | 17.1879 | 20.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-07 | 土 | 24 | 17.2792 | 17.1879 | 20.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-08 | 日 | 24 | 15.4792 | 15.6551 | 19.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-08 | 日 | 24 | 15.4792 | 15.6551 | 19.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-09 | 月 | 24 | 14.2 | 14.5657 | 19.1 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15054.7297 | 785.8091 | 42548.1313 | 2010-11-09 | 月 | 24 | 14.2 | 14.5657 | 19.1 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15054.7297 | 785.8091 | 42548.1313
2010-11-10 | 火 | 24 | 12.1917 | 12.8554 | 18.0958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15960.2583 | 805.1021 | 44932.5341 | 2010-11-10 | 火 | 24 | 12.1917 | 12.8554 | 18.0958 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15960.2583 | 805.1021 | 44932.5341
2010-11-11 | 水 | 24 | 11.2708 | 12.0712 | 17.6354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16375.4488 | 813.9481 | 46025.7976 | 2010-11-11 | 水 | 24 | 11.2708 | 12.0712 | 17.6354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16375.4488 | 813.9481 | 46025.7976
2010-11-12 | 木 | 24 | 13.1583 | 13.6786 | 18.5792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15524.4022 | 795.8159 | 43784.8547 | 2010-11-12 | 木 | 24 | 13.1583 | 13.6786 | 18.5792 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15524.4022 | 795.8159 | 43784.8547
2010-11-13 | 金 | 24 | 13.2708 | 13.7744 | 18.6354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15473.6776 | 794.7351 | 43651.2886 | 2010-11-13 | 金 | 24 | 13.2708 | 13.7744 | 18.6354 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15473.6776 | 794.7351 | 43651.2886
2010-11-14 | 土 | 24 | 12.9917 | 13.5367 | 18.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-14 | 土 | 24 | 12.9917 | 13.5367 | 18.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-15 | 日 | 24 | 13.3375 | 13.8312 | 18.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-15 | 日 | 24 | 13.3375 | 13.8312 | 18.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-16 | 月 | 24 | 12.5958 | 13.1996 | 18.2979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15778.0254 | 801.2195 | 44452.6854 | 2010-11-16 | 月 | 24 | 12.5958 | 13.1996 | 18.2979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15778.0254 | 801.2195 | 44452.6854
2010-11-17 | 火 | 24 | 10.95 | 11.798 | 17.475 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16520.108 | 817.0301 | 46406.7084 | 2010-11-17 | 火 | 24 | 10.95 | 11.798 | 17.475 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16520.108 | 817.0301 | 46406.7084
2010-11-18 | 水 | 24 | 10.875 | 11.7342 | 17.4375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16553.9244 | 817.7506 | 46495.7524 | 2010-11-18 | 水 | 24 | 10.875 | 11.7342 | 17.4375 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16553.9244 | 817.7506 | 46495.7524
2010-11-19 | 木 | 24 | 13.3542 | 13.8454 | 18.6771 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15436.1038 | 793.9346 | 43552.3507 | 2010-11-19 | 木 | 24 | 13.3542 | 13.8454 | 18.6771 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15436.1038 | 793.9346 | 43552.3507
2010-11-20 | 金 | 24 | 14.325 | 14.6722 | 19.1625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14998.369 | 784.6083 | 42399.7245 | 2010-11-20 | 金 | 24 | 14.325 | 14.6722 | 19.1625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14998.369 | 784.6083 | 42399.7245
2010-11-21 | 土 | 24 | 8.9958 | 10.1339 | 16.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-21 | 土 | 24 | 8.9958 | 10.1339 | 16.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-22 | 日 | 24 | 7.45 | 8.8174 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-22 | 日 | 24 | 7.45 | 8.8174 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-23 | 月 | 24 | 10.5625 | 11.468 | 17.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-23 | 月 | 24 | 10.5625 | 11.468 | 17.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-24 | 火 | 24 | 10.6875 | 11.5745 | 17.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16638.4654 | 819.5518 | 46718.3627 | 2010-11-24 | 火 | 24 | 10.6875 | 11.5745 | 17.3438 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16638.4654 | 819.5518 | 46718.3627
2010-11-25 | 水 | 24 | 11.4292 | 12.2061 | 17.7146 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16304.0586 | 812.427 | 45837.8156 | 2010-11-25 | 水 | 24 | 11.4292 | 12.2061 | 17.7146 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16304.0586 | 812.427 | 45837.8156
2010-11-26 | 木 | 24 | 8.3667 | 9.5981 | 16.1833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17684.8958 | 841.8469 | 49473.7824 | 2010-11-26 | 木 | 24 | 8.3667 | 9.5981 | 16.1833 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17684.8958 | 841.8469 | 49473.7824
2010-11-27 | 金 | 24 | 5.1958 | 6.8978 | 14.5979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19114.579 | 872.3074 | 53238.3684 | 2010-11-27 | 金 | 24 | 5.1958 | 6.8978 | 14.5979 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19114.579 | 872.3074 | 53238.3684
2010-11-28 | 土 | 24 | 7.1292 | 8.5442 | 15.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-28 | 土 | 24 | 7.1292 | 8.5442 | 15.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-29 | 日 | 24 | 8.9917 | 10.1303 | 16.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-29 | 日 | 24 | 8.9917 | 10.1303 | 16.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-30 | 月 | 24 | 10.2625 | 11.2125 | 17.1313 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16830.0918 | 823.6346 | 47222.9458 | 2010-11-30 | 月 | 24 | 10.2625 | 11.2125 | 17.1313 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 16830.0918 | 823.6346 | 47222.9458
2010-12-01 | 火 | 22 | 9.5875 | 10.6377 | 15.7937 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17134.4396 | 849.3319 | 48144.4234 | 2010-12-01 | 火 | 22 | 9.5875 | 10.6377 | 15.7937 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17134.4396 | 849.3319 | 48144.4234
2010-12-02 | 水 | 22 | 8.4458 | 9.6655 | 15.2229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17649.2007 | 860.2993 | 49499.8723 | 2010-12-02 | 水 | 22 | 8.4458 | 9.6655 | 15.2229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17649.2007 | 860.2993 | 49499.8723
2010-12-03 | 木 | 22 | 8.025 | 9.3071 | 15.0125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17838.9484 | 864.342 | 49999.5085 | 2010-12-03 | 木 | 22 | 8.025 | 9.3071 | 15.0125 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17838.9484 | 864.342 | 49999.5085
2010-12-04 | 金 | 22 | 7.6625 | 8.9984 | 14.8312 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18002.3944 | 867.8244 | 50429.8883 | 2010-12-04 | 金 | 22 | 7.6625 | 8.9984 | 14.8312 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18002.3944 | 867.8244 | 50429.8883
2010-12-05 | 土 | 22 | 10.075 | 11.0529 | 16.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-05 | 土 | 22 | 10.075 | 11.0529 | 16.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-06 | 日 | 22 | 10.1167 | 11.0884 | 16.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-06 | 日 | 22 | 10.1167 | 11.0884 | 16.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-07 | 月 | 22 | 6.5292 | 8.0332 | 14.2646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18513.3981 | 878.7117 | 51775.4433 | 2010-12-07 | 月 | 22 | 6.5292 | 8.0332 | 14.2646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18513.3981 | 878.7117 | 51775.4433
2010-12-08 | 火 | 22 | 6.2458 | 7.792 | 14.1229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18641.1491 | 881.4335 | 52111.8321 | 2010-12-08 | 火 | 22 | 6.2458 | 7.792 | 14.1229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18641.1491 | 881.4335 | 52111.8321
2010-12-09 | 水 | 22 | 8.1083 | 9.3781 | 15.0542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17801.3746 | 863.5415 | 49900.5707 | 2010-12-09 | 水 | 22 | 8.1083 | 9.3781 | 15.0542 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17801.3746 | 863.5415 | 49900.5707
2010-12-10 | 木 | 22 | 13.8042 | 14.2286 | 17.9021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15233.2053 | 808.8246 | 43138.1671 | 2010-12-10 | 木 | 22 | 13.8042 | 14.2286 | 17.9021 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 15233.2053 | 808.8246 | 43138.1671
2010-12-11 | 金 | 22 | 14.6125 | 14.917 | 18.3062 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14868.7394 | 801.0594 | 42178.4697 | 2010-12-11 | 金 | 22 | 14.6125 | 14.917 | 18.3062 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 14868.7394 | 801.0594 | 42178.4697
2010-12-12 | 土 | 22 | 13.8625 | 14.2783 | 17.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-12 | 土 | 22 | 13.8625 | 14.2783 | 17.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-13 | 日 | 22 | 11.3125 | 12.1067 | 16.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-13 | 日 | 22 | 11.3125 | 12.1067 | 16.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-14 | 月 | 22 | 9.3458 | 10.4319 | 15.6729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17243.4036 | 851.6535 | 48431.3433 | 2010-12-14 | 月 | 22 | 9.3458 | 10.4319 | 15.6729 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17243.4036 | 851.6535 | 48431.3433
2010-12-15 | 火 | 22 | 7.2792 | 8.6719 | 14.6396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18175.2339 | 871.5068 | 50885.0025 | 2010-12-15 | 火 | 22 | 7.2792 | 8.6719 | 14.6396 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18175.2339 | 871.5068 | 50885.0025
2010-12-16 | 水 | 22 | 4.9292 | 6.6707 | 13.4646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19234.8151 | 894.082 | 53675.0505 | 2010-12-16 | 水 | 22 | 4.9292 | 6.6707 | 13.4646 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19234.8151 | 894.082 | 53675.0505
2010-12-17 | 木 | 22 | 8.4167 | 9.6406 | 15.2083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17662.3515 | 860.5795 | 49534.5005 | 2010-12-17 | 木 | 22 | 8.4167 | 9.6406 | 15.2083 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 17662.3515 | 860.5795 | 49534.5005
2010-12-18 | 金 | 22 | 6.8 | 8.2639 | 14.4 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18391.2833 | 876.1099 | 51453.8953 | 2010-12-18 | 金 | 22 | 6.8 | 8.2639 | 14.4 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18391.2833 | 876.1099 | 51453.8953
2010-12-19 | 土 | 22 | 5.225 | 6.9226 | 13.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-19 | 土 | 22 | 5.225 | 6.9226 | 13.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-20 | 日 | 22 | 5.3833 | 7.0574 | 13.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-20 | 日 | 22 | 5.3833 | 7.0574 | 13.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-21 | 月 | 22 | 6.4458 | 7.9623 | 14.2229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18550.9719 | 879.5122 | 51874.3812 | 2010-12-21 | 月 | 22 | 6.4458 | 7.9623 | 14.2229 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 18550.9719 | 879.5122 | 51874.3812
2010-12-22 | 火 | 22 | 3.85 | 5.7517 | 12.925 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19721.3958 | 904.449 | 54956.2959 | 2010-12-22 | 火 | 22 | 3.85 | 5.7517 | 12.925 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19721.3958 | 904.449 | 54956.2959
2010-12-23 | 水 | 22 | 2.1125 | 4.272 | 12.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-23 | 水 | 22 | 2.1125 | 4.272 | 12.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-24 | 木 | 22 | 1.0333 | 3.353 | 11.5167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20991.3903 | 931.5072 | 58300.396 | 2010-12-24 | 木 | 22 | 1.0333 | 3.353 | 11.5167 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 20991.3903 | 931.5072 | 58300.396
2010-12-25 | 金 | 22 | 0.80833 | 3.1614 | 11.4042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21092.8396 | 933.6687 | 58567.5283 | 2010-12-25 | 金 | 22 | 0.80833 | 3.1614 | 11.4042 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 21092.8396 | 933.6687 | 58567.5283
2010-12-26 | 土 | 22 | 3.4583 | 5.4181 | 12.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-26 | 土 | 22 | 3.4583 | 5.4181 | 12.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-27 | 日 | 22 | 4.9542 | 6.692 | 13.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-27 | 日 | 22 | 4.9542 | 6.692 | 13.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-28 | 月 | 22 | 3.25 | 5.2407 | 12.625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19991.9272 | 910.2129 | 55668.6486 | 2010-12-28 | 月 | 22 | 3.25 | 5.2407 | 12.625 | 168.0816 | 126.0612 | 0 | 19991.9272 | 910.2129 | 55668.6486
2010-12-29 | 火 | 22 | 1.025 | 3.3459 | 11.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-29 | 火 | 22 | 1.025 | 3.3459 | 11.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-30 | 水 | 22 | 1.0208 | 3.3423 | 11.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-30 | 水 | 22 | 1.0208 | 3.3423 | 11.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-31 | 木 | 22 | 3.2958 | 5.2797 | 12.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-31 | 木 | 22 | 3.2958 | 5.2797 | 12.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 給湯量計算シート
室名称 |  | 事務室 |  |  | 事務室
室用途 |  | 事務室 |  |  | 事務室
床面積 [m2] |  | 442.32 |  |  | 442.32
節湯機器 |  | MisingTap |  |  | MisingTap
|  | 標準日平均給湯量 [L/day] | 節湯量 [L/day] | 日平均給湯量 [L/day] | 標準日平均給湯量 [L/day] | 節湯量 [L/day] | 日平均給湯量 [L/day]
2010-01-01 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-02 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-03 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-04 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-05 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-06 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-07 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-08 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-09 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-10 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-11 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-12 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-13 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-14 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-15 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-16 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-17 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-18 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-19 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-20 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-21 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-22 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-23 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-24 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-25 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-26 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-27 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-28 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-29 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-30 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-01-31 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-01 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-02 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-03 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-04 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-05 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-06 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-07 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-08 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-09 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-10 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-11 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-12 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-13 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-16 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-17 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-18 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-19 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-20 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-21 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-23 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-24 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-25 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-26 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-27 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-02-28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-01 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-02 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-03 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-04 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-05 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-06 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-07 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-08 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-09 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-10 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-11 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-12 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-13 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-16 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-17 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-18 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-19 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-20 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-21 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-23 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-24 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-25 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-26 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-27 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-29 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-30 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-03-31 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-01 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-02 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-03 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-06 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-07 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-08 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-09 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-10 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-13 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-14 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-15 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-16 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-17 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-18 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-20 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-21 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-22 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-23 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-24 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-27 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-28 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-04-29 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-30 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-01 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-02 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-04 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-05 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-06 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-07 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-08 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-09 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-11 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-12 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-13 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-14 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-15 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-16 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-18 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-19 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-20 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-21 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-22 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-25 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-26 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-27 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-28 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-29 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-05-30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-31 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-01 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-02 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-03 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-04 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-05 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-06 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-07 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-08 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-09 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-10 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-11 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-12 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-15 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-16 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-17 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-18 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-19 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-22 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-23 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-24 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-25 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-26 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-29 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-06-30 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-01 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-02 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-03 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-06 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-07 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-08 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-09 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-10 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-13 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-14 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-15 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-16 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-17 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-18 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-20 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-21 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-22 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-23 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-24 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-27 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-28 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-29 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-30 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-07-31 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-01 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-02 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-03 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-04 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-05 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-06 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-07 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-08 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-09 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-10 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-11 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-12 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-13 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-14 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-17 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-18 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-19 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-20 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-21 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-24 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-25 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-26 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-27 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-28 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-08-29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-31 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-01 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-02 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-03 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-04 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-05 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-06 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-07 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-08 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-09 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-10 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-11 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-12 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-13 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-14 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-15 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-16 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-17 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-18 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-20 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-21 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-22 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-23 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-24 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-25 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-26 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-28 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-29 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-09-30 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-01 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-02 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-03 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-04 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-05 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-06 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-07 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-08 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-09 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-10 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-11 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-12 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-13 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-14 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-15 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-16 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-17 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-18 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-19 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-20 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-21 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-22 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-23 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-24 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-25 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-26 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-27 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-28 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-29 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-30 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-10-31 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-01 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-02 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-03 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-04 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-05 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-06 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-07 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-08 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-09 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-10 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-11 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-12 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-13 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-16 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-17 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-18 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-19 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-20 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-21 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-23 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-24 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-25 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-26 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-27 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-11-28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-29 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-30 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-01 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-02 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-03 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-04 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-05 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-06 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-07 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-08 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-09 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-10 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-11 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-12 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-13 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-14 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-15 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-16 | 水 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-17 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-18 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-20 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-21 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-22 | 火 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-23 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-24 | 木 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-25 | 金 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-26 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-28 | 月 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612 | 168.0816 | 42.0204 | 126.0612
2010-12-29 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-30 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-31 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0