## 簡易
様式X-X （換気のエネルギー消費量計算）
| [MWh/年] | [MWh/m2/年] | [MJ/年] | [MJ/m2/年]
評価値 | 3.4575 | 0.058236 | 33744.8747 | 568.3826
基準値 | 0.75086 | 0.012647 | 7328.4161 | 123.4364
BEI |  |  |  | 4.6047

## 詳細
様式X-X （換気のエネルギー消費量計算）
室の仕様 |  |  |  |  | 計画換気設備仕様 | [10 empty] | 制御による補正係数 |  |  |  | 計算条件 | 評価値
（任意） | （必・入） | （必・入） | （必・選） | （必・入） | （必・選） | （任意） | （任意） | （任意） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （必・入） | （計算） | （参考） | （必・選） | （必・選） | （必・選） | （計算） | （選択） | （計算） | （計算） | （計算）
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 面積 | 種類 | 名称 | 方式 | 風量 | 電動機出力 | 冷凍能力 | COP | 送風機出力 | ポンプ出力 | 単位面積あたりの消費電力 | 基準設定消費電力 | 高効率 電動機 | インバータ | 送風量 制御 | 補正係数F | 年間換気点灯時間 | 評価値 | 基準値 | 省エネ率
|  |  |  | [㎡] |  |  |  | [m3/h] | [kW] | [kW] | [-] | [kW] | [kW] | [W/m2] | [W/m2] |  |  |  | [-] | [h/年] | [MJ/年] | [MJ/年] | [%]
1F | トイレ(男） | Office | トイレ | 5.17 | 送風機 | FE-4 | Exist | 340 | 0.15 |  |  |  |  | 29.0135 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 3133 | 6115.616 | 878.2704 | 696.3%
1F | トイレ(女） | Office | トイレ | 6.5 | 送風機 | FE-4 | Exist | 340 | 0.15 |  |  |  |  | 23.0769 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 3133 | 6115.616 | 1104.2084 | 553.9%
1F | 湯沸 | Office | 湯沸室等 | 2.73 | 送風機 | FE-5 | Exist | 200 | 0.1 |  |  |  |  | 36.63 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 2000 | 2602.6667 | 148.0267 | 1758%
2F | トイレ(男） | Office | トイレ | 8.46 | 送風機 | FE-6 | Exist | 560 | 0.15 |  |  |  |  | 17.7305 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 3133 | 6115.616 | 1437.1698 | 425.5%
2F | トイレ(女） | Office | トイレ | 8.8 | 送風機 | FE-6 | Exist | 560 | 0.15 |  |  |  |  | 17.0455 | 5.5556 |  |  |  | 1 | 3133 | 6115.616 | 1494.9284 | 409.1%
2F | 更衣･休憩(女） | Office | 更衣室等 | 13 | 送風機 | FE-7 | Exist | 100 | 0.05 |  |  |  |  | 3.8462 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 1104.2084 | 184.6%
2F | 更衣･休憩(男） | Office | 更衣室等 | 11.85 | 送風機 | FE-7 | Exist | 100 | 0.05 |  |  |  |  | 4.2194 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 3133 | 2038.5387 | 1006.5285 | 202.5%
2F | 湯沸 | Office | 湯沸室等 | 2.86 | 送風機 | FE-8 | Exist | 200 | 0.1 |  |  |  |  | 34.965 | 2.7778 |  |  |  | 1 | 2000 | 2602.6667 | 155.0756 | 1678%