## 簡易
様式X-X （照明のエネルギー消費量計算）
| [MWh/年] | [MWh/m2/年] | [MJ/年] | [MJ/m2/年]
評価値 | 63.6696 | 0.055483 | 621414.8324 | 541.5097
基準値 | 52.5868 | 0.045825 | 513247.4327 | 447.2511
BEI |  |  |  | 1.2108

## 詳細
様式X-X （照明のエネルギー消費量計算）
室の仕様 | [9 empty] | 計画照明器具仕様 | [5 empty] | 制御による補正係数 | [5 empty] | 計算条件 | 評価値
（任意） | （必・入） | （必・選） | （必・選） | （任意） | （任意） | （任意） | （必・入） | （計算） | （計算） | （任意） | （任意） | （必・入） | （必・入） | （計算） | （参考） | （必・選） | （必・選） | （必・選） | （必・選） | （必・選） | （計算） | （選択） | （計算） | （参考） | （計算） | （計算）
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 天井高 | 室の間口 | 室の奥行 | 面積 | 室指数 | 室指数 補正係数 | 照明器具型式 | 照明器具表の記号 | 消費電力 | 台数 | 単位面積あたりの消費電力 | 基準設定消費電力 | 在室検知 制御 | タイムスケジュール制御 | 適正照度制御 | 昼光利用制御 | 明るさ感知制御 | 補正係数F | 年間照明点灯時間 | 評価値 | 評価値 （室指数 補正なし） | 基準値 | 省エネ率
|  |  |  | [m] | [m] | [m] | [㎡] | [-] | [-] |  |  | [W/台] | [台] | [W/m2] | [W/m2] | [5 empty] | [-] | [h/年] | [MJ/年] | [MJ/年] | [MJ/年] | [%]
1F | 打合せスペース | Office | 会議室 | 3.1 | 3.25 | 6.5 | 21.13 | 0.69892 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 4 | 17.9839 | 10.9 | [5 empty] | 1 | 2169 | 4022.1936 | 8044.3872 | 4875.6819 | 82.49%
1F | トイレ(女） | Office | トイレ | 2.8 | 3.25 | 2 | 6.5 | 0.44218 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 35 | 3 | 16.1538 | 12 | [5 empty] | 1 | 3133 | 1605.3492 | 3210.6984 | 2385.0902 | 81.41%
[10 empty] | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 3.3846 | [6 empty] | 1 |  | 336.3589 | 672.7178
1F | トイレ(男） | Office | トイレ | 2.8 | 2.65 | 1.95 | 5.17 | 0.4012 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 35 | 2 | 13.5397 | 12 | [5 empty] | 1 | 3133 | 1070.2328 | 2140.4656 | 1897.0641 | 74.15%
[10 empty] | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 4.2553 | [6 empty] | 1 |  | 336.3589 | 672.7178
1F | 湯沸 | Office | 湯沸室等 | 2.8 | 1.4 | 1.95 | 2.73 | 0.29104 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 35 | 1 | 12.8205 | 7.4 | [5 empty] | 1 | 1000 | 170.8 | 341.6 | 197.1715 | 141.1%
[10 empty] | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 8.0586 | [6 empty] | 1 |  | 107.36 | 214.72
1F | トイレ前通路 | Office | 廊下 | 3.1 | 1.3 | 4.5 | 5.85 | 0.32536 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 48 | 1 | 8.2051 | 8 | [5 empty] | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 1431.0541 | 51.28%
1F | ホール | Office | ロビー | 3.1 | 0 | 0 | 48.8 | 1.1 | 0.7 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 11 | 21.4139 | 11 | [5 empty] | 1 | 3133 | 22367.8655 | 31954.0936 | 16414.3133 | 136.3%
1F | 階段室 | Office | 廊下 | 3.8 | 3.6 | 6.5 | 23.4 | 0.60969 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 2.0513 | 8 | [5 empty] | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 5724.2166 | 12.82%
1F | 事務室 | Office | 事務室 | 2.8 | 18.43 | 24 | 442.32 | 3.7231 | 1 | 埋込下面ルーバー | Null | 95 | 108 | 23.1959 | 16.3 |  |  | タイマー |  |  | 0.9 | 3133 | 282357.9907 | 282357.9907 | 220462.3304 | 128.1%
2F | 更衣･休憩(女） | Office | 更衣室等 | 2.6 | 6.5 | 2 | 13 | 0.58824 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 2 | 14.6154 | 6.6 | [5 empty] | 1 | 3133 | 2904.9176 | 5809.8352 | 2623.5993 | 110.7%
2F | 更衣･休憩(男） | Office | 更衣室等 | 2.6 | 3.95 | 3 | 11.85 | 0.65578 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 2 | 16.0338 | 6.6 | [5 empty] | 1 | 3133 | 2904.9176 | 5809.8352 | 2391.5116 | 121.5%
2F | トイレ(男） | Office | トイレ | 2.6 | 0 | 0 | 8.46 | 0.5 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 35 | 3 | 12.4113 | 12 | [5 empty] | 1 | 3133 | 1605.3492 | 3210.6984 | 3104.2867 | 62.55%
[10 empty] | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 2.6005 | [6 empty] | 1 |  | 336.3589 | 672.7178
2F | トイレ(女） | Office | トイレ | 2.6 | 4 | 2.2 | 8.8 | 0.54591 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 35 | 4 | 15.9091 | 12 | [5 empty] | 1 | 3133 | 2140.4656 | 4280.9312 | 3229.0452 | 76.7%
[10 empty] | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 2.5 | [6 empty] | 1 |  | 336.3589 | 672.7178
2F | 湯沸 | Office | 湯沸室等 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 2.86 | 0.31429 | 0.5 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Null | 35 | 1 | 12.2378 | 7.4 | [5 empty] | 1 | 1000 | 170.8 | 341.6 | 206.5606 | 134.7%
[10 empty] | 流元灯(ｶﾊﾞｰ付） | Null | 22 | 1 | 7.6923 | [6 empty] | 1 |  | 107.36 | 214.72
2F | トイレ前通路 | Office | 廊下 | 2.6 | 0 | 0 | 13.52 | 0.7 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 48 | 3 | 10.6509 | 8 | [5 empty] | 1 | 3133 | 2201.6218 | 4403.2435 | 3307.3251 | 66.57%
2F | ホール横通路 | Office | 廊下 | 2.6 | 2.9 | 6.5 | 18.85 | 0.77128 | 0.6 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 3 | 15.1194 | 8 | [5 empty] | 1 | 3133 | 5228.8517 | 8714.7528 | 4611.1745 | 113.4%
2F | ホール | Office | ロビー | 2.6 | 4.5 | 2.8 | 12.6 | 0.66386 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 2 | 15.0794 | 11 | [5 empty] | 1 | 3133 | 2904.9176 | 5809.8352 | 4238.1219 | 68.54%
2F | 階段室 | Office | 廊下 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 23.4 | 0.64356 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 2.0513 | 8 | [5 empty] | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 5724.2166 | 12.82%
2F | 事務室 | Office | 事務室 | 2.6 | 18.43 | 24 | 442.32 | 4.0095 | 1 | 埋込下面ルーバー | Null | 95 | 108 | 23.1959 | 16.3 |  |  | タイマー |  |  | 0.9 | 3133 | 282357.9907 | 282357.9907 | 220462.3304 | 128.1%
RF | ホール | Office | ロビー | 2.6 | 4.5 | 2.8 | 12.6 | 0.66386 | 0.5 | 埋込下面開放 | Null | 95 | 2 | 15.0794 | 11 | [5 empty] | 1 | 3133 | 2904.9176 | 5809.8352 | 4238.1219 | 68.54%
RF | 階段室 | Office | 廊下 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 23.4 | 0.64356 | 0.5 | 階段通路誘導灯 | Null | 48 | 1 | 2.0513 | 8 | [5 empty] | 1 | 3133 | 733.8739 | 1467.7478 | 5724.2166 | 12.82%