## 計算ケース一括
データ項目 | ケース14 | ケース15 | ケース16 | ケース17 | ケース18 | ケース19 | ケース20 | ケース21 | ケース22 | ケース23 | ケース24 | ケース25 | ケース26 | ケース66 | ケース67 | ケース68 | ケース69 | ケース70 | ケース71 | ケース72 | ケース73 | ケース74 | ケース75 | ケース76 | ケース77 | ケース78 | ケース118 | ケース119 | ケース120 | ケース121 | ケース122 | ケース123 | ケース124 | ケース125 | ケース126 | ケース127 | ケース128 | ケース129 | ケース130
建物用途大分類 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等
建物用途小分類 | 病院等_X≦10000m2_病室 | 病院等_X≦10000m2_診察室 | 病院等_X≦10000m2_待合室 | 病院等_X≦10000m2_検査部 | 病院等_X≦10000m2_病理部 | 病院等_X≦10000m2_事務室 | 病院等_X≦10000m2_NS | 病院等_X≦10000m2_ICU | 病院等_X≦10000m2_食堂 | 病院等_X≦10000m2_手術室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_病室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_中央 | 病院等_X≦10000m2_住戸 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_診察室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_待合室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_検査部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病理部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_NS | 病院等_10000m2_X≦30000m2_ICU | 病院等_10000m2_X≦30000m2_食堂 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_手術室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_中央 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_住戸 | 病院等_30000m2_X_病室 | 病院等_30000m2_X_診察室 | 病院等_30000m2_X_待合室 | 病院等_30000m2_X_検査部 | 病院等_30000m2_X_病理部 | 病院等_30000m2_X_事務室 | 病院等_30000m2_X_NS | 病院等_30000m2_X_ICU | 病院等_30000m2_X_食堂 | 病院等_30000m2_X_手術室 | 病院等_30000m2_X_廊下_病室 | 病院等_30000m2_X_廊下_中央 | 病院等_30000m2_X_住戸
地域 | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_W35
屋根材質構成（WCON） | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_R35
天井材質構成（WCON） | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_C35
中間床材質構成（WCON） | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_F35
最下床材質構成（WCON） | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35 | 病院_II_III_GF35
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース14 to ケース130
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース14 to ケース130
台数制御（冷熱） | bar: ケース14 to ケース130
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.108 | 0.151 | 0.269 | 0.151 | 0.151 | 0.129 | 0.129 | 0.151 | 0.243 | 0.242 | 0.108 | 0.108 | 0.097 | 0.054 | 0.075 | 0.134 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.065 | 0.076 | 0.122 | 0.121 | 0.054 | 0.054 | 0.097 | 0.054 | 0.075 | 0.134 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.065 | 0.076 | 0.122 | 0.121 | 0.054 | 0.054 | 0.097
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.03 | 0.042 | 0.075 | 0.042 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.068 | 0.067 | 0.03 | 0.03 | 0.027 | 0.0036 | 0.00504 | 0.00896 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00816 | 0.00808 | 0.0036 | 0.0036 | 0.027 | 0.0036 | 0.00504 | 0.00896 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00816 | 0.00808 | 0.0036 | 0.0036 | 0.027
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00049 | 0.00088 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00043 | 0.00043 | 0.0005 | 0.0008 | 0.00079 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0.00049 | 0.00088 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00043 | 0.00043 | 0.0005 | 0.0008 | 0.00079 | 0.00035 | 0.00035 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.00097 | 0.00173 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00098 | 0.00157 | 0.00156 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0.00097 | 0.00173 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00098 | 0.00157 | 0.00156 | 0.0007 | 0.0007 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.00203 | 0.00362 | 0.00203 | 0.00203 | 0.00176 | 0.00176 | 0.00205 | 0.00329 | 0.00327 | 0.00146 | 0.00146 | 0 | 0.00146 | 0.00203 | 0.00362 | 0.00203 | 0.00203 | 0.00176 | 0.00176 | 0.00205 | 0.00329 | 0.00327 | 0.00146 | 0.00146 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.075 | 0.134 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.065 | 0.076 | 0.122 | 0.121 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.075 | 0.134 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.065 | 0.076 | 0.122 | 0.121 | 0.054 | 0.054 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.00504 | 0.00896 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00816 | 0.00808 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 0.00504 | 0.00896 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00816 | 0.00808 | 0.0036 | 0.0036 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00049 | 0.00088 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00043 | 0.00043 | 0.0005 | 0.0008 | 0.00079 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0.00049 | 0.00088 | 0.00049 | 0.00049 | 0.00043 | 0.00043 | 0.0005 | 0.0008 | 0.00079 | 0.00035 | 0.00035 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.00097 | 0.00173 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00098 | 0.00157 | 0.00156 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0.00097 | 0.00173 | 0.00097 | 0.00097 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00098 | 0.00157 | 0.00156 | 0.0007 | 0.0007 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.00203 | 0.00362 | 0.00203 | 0.00203 | 0.00176 | 0.00176 | 0.00205 | 0.00329 | 0.00327 | 0.00146 | 0.00146 | 0 | 0.00146 | 0.00203 | 0.00362 | 0.00203 | 0.00203 | 0.00176 | 0.00176 | 0.00205 | 0.00329 | 0.00327 | 0.00146 | 0.00146 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース14 to ケース130
台数制御（温熱） | bar: ケース14 to ケース130
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.16 | 0.176 | 0.295 | 0.176 | 0.176 | 0.193 | 0.193 | 0.176 | 0.305 | 0.187 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.074 | 0.082 | 0.138 | 0.082 | 0.082 | 0.09 | 0.09 | 0.082 | 0.142 | 0.087 | 0.074 | 0.074 | 0.2 | 0.074 | 0.082 | 0.138 | 0.082 | 0.082 | 0.09 | 0.09 | 0.082 | 0.142 | 0.087 | 0.074 | 0.074 | 0.2
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.044 | 0.049 | 0.082 | 0.049 | 0.049 | 0.054 | 0.054 | 0.049 | 0.085 | 0.052 | 0.044 | 0.044 | 0.056 | 0.00696 | 0.00768 | 0.01296 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00848 | 0.00848 | 0.00768 | 0.01336 | 0.00816 | 0.00696 | 0.00696 | 0.056 | 0.00696 | 0.00768 | 0.01296 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00848 | 0.00848 | 0.00768 | 0.01336 | 0.00816 | 0.00696 | 0.00696 | 0.056
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00054 | 0.0009 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00054 | 0.00093 | 0.00057 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0.00049 | 0.00054 | 0.0009 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00054 | 0.00093 | 0.00057 | 0.00049 | 0.00049 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.082 | 0.138 | 0.082 | 0.082 | 0.09 | 0.09 | 0.082 | 0.142 | 0.087 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.074 | 0.082 | 0.138 | 0.082 | 0.082 | 0.09 | 0.09 | 0.082 | 0.142 | 0.087 | 0.074 | 0.074 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00696 | 0.00768 | 0.01296 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00848 | 0.00848 | 0.00768 | 0.01336 | 0.00816 | 0.00696 | 0.00696 | 0 | 0.00696 | 0.00768 | 0.01296 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00848 | 0.00848 | 0.00768 | 0.01336 | 0.00816 | 0.00696 | 0.00696 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00054 | 0.0009 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00054 | 0.00093 | 0.00057 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0.00049 | 0.00054 | 0.0009 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00054 | 0.00093 | 0.00057 | 0.00049 | 0.00049 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース14 to ケース130
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース14 to ケース130
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.089 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.125 | 0.107 | 0.107 | 0.125 | 0.201 | 0.2 | 0.089 | 0.089 | 0.08 | 0.059 | 0.083 | 0.148 | 0.083 | 0.083 | 0.107 | 0.107 | 0.125 | 0.201 | 0.2 | 0.059 | 0.059 | 0.08 | 0.059 | 0.083 | 0.148 | 0.083 | 0.083 | 0.107 | 0.107 | 0.125 | 0.201 | 0.2 | 0.059 | 0.059 | 0.08
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.113 | 0.124 | 0.208 | 0.124 | 0.124 | 0.136 | 0.136 | 0.124 | 0.215 | 0.132 | 0.113 | 0.113 | 0.141 | 0.075 | 0.083 | 0.139 | 0.083 | 0.083 | 0.136 | 0.136 | 0.124 | 0.215 | 0.132 | 0.075 | 0.075 | 0.141 | 0.075 | 0.083 | 0.139 | 0.083 | 0.083 | 0.136 | 0.136 | 0.124 | 0.215 | 0.132 | 0.075 | 0.075 | 0.141
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 16 | 22.5 | 40 | 22.5 | 22.5 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 36.2 | 36 | 16 | 16 | 14.4 | 10.6 | 14.9 | 26.6 | 14.9 | 14.9 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 36.2 | 36 | 10.6 | 10.6 | 14.4 | 10.6 | 14.9 | 26.6 | 14.9 | 14.9 | 19.3 | 19.3 | 22.5 | 36.2 | 36 | 10.6 | 10.6 | 14.4
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース14 to ケース130
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース14 to ケース130
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.042 | 0.074 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.042 | 0.074 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.041 | 0.069 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.041 | 0.069 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 7.6 | 13.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 7.6 | 13.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース14 to ケース130
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0