## 計算ケース一括
データ項目 | ケース40 | ケース41 | ケース42 | ケース43 | ケース44 | ケース45 | ケース46 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50 | ケース51 | ケース52 | ケース92 | ケース93 | ケース94 | ケース95 | ケース96 | ケース97 | ケース98 | ケース99 | ケース100 | ケース101 | ケース102 | ケース103 | ケース104 | ケース144 | ケース145 | ケース146 | ケース147 | ケース148 | ケース149 | ケース150 | ケース151 | ケース152 | ケース153 | ケース154 | ケース155 | ケース156
建物用途大分類 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等 | 病院等
建物用途小分類 | 病院等_X≦10000m2_病室 | 病院等_X≦10000m2_診察室 | 病院等_X≦10000m2_待合室 | 病院等_X≦10000m2_検査部 | 病院等_X≦10000m2_病理部 | 病院等_X≦10000m2_事務室 | 病院等_X≦10000m2_NS | 病院等_X≦10000m2_ICU | 病院等_X≦10000m2_食堂 | 病院等_X≦10000m2_手術室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_病室 | 病院等_X≦10000m2_廊下_中央 | 病院等_X≦10000m2_住戸 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_診察室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_待合室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_検査部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_病理部 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_NS | 病院等_10000m2_X≦30000m2_ICU | 病院等_10000m2_X≦30000m2_食堂 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_手術室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_病室 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_中央 | 病院等_10000m2_X≦30000m2_住戸 | 病院等_30000m2_X_病室 | 病院等_30000m2_X_診察室 | 病院等_30000m2_X_待合室 | 病院等_30000m2_X_検査部 | 病院等_30000m2_X_病理部 | 病院等_30000m2_X_事務室 | 病院等_30000m2_X_NS | 病院等_30000m2_X_ICU | 病院等_30000m2_X_食堂 | 病院等_30000m2_X_手術室 | 病院等_30000m2_X_廊下_病室 | 病院等_30000m2_X_廊下_中央 | 病院等_30000m2_X_住戸
地域 | bar: ケース40 to ケース156
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36 | 病院_VI_W36
屋根材質構成（WCON） | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_R36
天井材質構成（WCON） | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_C36
中間床材質構成（WCON） | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_F36
最下床材質構成（WCON） | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36 | 病院_VI_GF36
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース40 to ケース156
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース40 to ケース156
台数制御（冷熱） | bar: ケース40 to ケース156
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.136 | 0.19 | 0.338 | 0.19 | 0.19 | 0.162 | 0.162 | 0.19 | 0.306 | 0.305 | 0.136 | 0.136 | 0.122 | 0.068 | 0.094 | 0.169 | 0.094 | 0.094 | 0.081 | 0.081 | 0.095 | 0.153 | 0.152 | 0.068 | 0.068 | 0.122 | 0.045 | 0.063 | 0.113 | 0.063 | 0.063 | 0.054 | 0.054 | 0.063 | 0.102 | 0.102 | 0.045 | 0.045 | 0.122
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.038 | 0.053 | 0.094 | 0.053 | 0.053 | 0.045 | 0.045 | 0.053 | 0.085 | 0.085 | 0.038 | 0.038 | 0.034 | 0.00456 | 0.00624 | 0.01128 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00632 | 0.01024 | 0.01016 | 0.00456 | 0.00456 | 0.034 | 0.008 | 0.011 | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.019 | 0.019 | 0.008 | 0.008 | 0.034
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00062 | 0.00111 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00062 | 0.001 | 0.001 | 0.00045 | 0.00045 | 0
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.00121 | 0.00218 | 0.00121 | 0.00121 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00123 | 0.00197 | 0.00196 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0.00058 | 0.00081 | 0.00146 | 0.00081 | 0.00081 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00081 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00058 | 0.00058 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00254 | 0.00456 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00257 | 0.00413 | 0.0041 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0.00122 | 0.0017 | 0.00305 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00146 | 0.00146 | 0.0017 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00122 | 0.00122 | 0
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.094 | 0.169 | 0.094 | 0.094 | 0.081 | 0.081 | 0.095 | 0.153 | 0.152 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.045 | 0.063 | 0.113 | 0.063 | 0.063 | 0.054 | 0.054 | 0.063 | 0.102 | 0.102 | 0.045 | 0.045 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00456 | 0.00624 | 0.01128 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00632 | 0.01024 | 0.01016 | 0.00456 | 0.00456 | 0 | 0.00304 | 0.00424 | 0.00752 | 0.00424 | 0.00424 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00424 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00304 | 0.00304 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00062 | 0.00111 | 0.00062 | 0.00062 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00062 | 0.001 | 0.001 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0.0003 | 0.00041 | 0.00074 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00041 | 0.00067 | 0.00067 | 0.0003 | 0.0003 | 0
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.00121 | 0.00218 | 0.00121 | 0.00121 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00123 | 0.00197 | 0.00196 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0.00058 | 0.00081 | 0.00146 | 0.00081 | 0.00081 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00081 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00058 | 0.00058 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00254 | 0.00456 | 0.00254 | 0.00254 | 0.00219 | 0.00219 | 0.00257 | 0.00413 | 0.0041 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0.00122 | 0.0017 | 0.00305 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00146 | 0.00146 | 0.0017 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00122 | 0.00122 | 0
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.063 | 0.113 | 0.063 | 0.063 | 0.054 | 0.054 | 0.063 | 0.102 | 0.102 | 0.045 | 0.045 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00304 | 0.00424 | 0.00752 | 0.00424 | 0.00424 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00424 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00304 | 0.00304 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00041 | 0.00074 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00041 | 0.00067 | 0.00067 | 0.0003 | 0.0003 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00081 | 0.00146 | 0.00081 | 0.00081 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00081 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00058 | 0.00058 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00122 | 0.0017 | 0.00305 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00146 | 0.00146 | 0.0017 | 0.00275 | 0.00275 | 0.00122 | 0.00122 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース40 to ケース156
台数制御（温熱） | bar: ケース40 to ケース156
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 電気式ビル用マルチ
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.057 | 0.063 | 0.104 | 0.063 | 0.063 | 0.068 | 0.068 | 0.063 | 0.108 | 0.067 | 0.057 | 0.057 | 0.071 | 0.028 | 0.031 | 0.053 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.054 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 0.071 | 0.028 | 0.031 | 0.053 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.054 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 0.071
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.016 | 0.018 | 0.029 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.03 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00496 | 0.00288 | 0.00288 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00288 | 0.00512 | 0.00312 | 0.00264 | 0.00264 | 0.02 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00496 | 0.00288 | 0.00288 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00288 | 0.00512 | 0.00312 | 0.00264 | 0.00264 | 0.02
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0002 | 0.00035 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00022 | 0.00022 | 0.0002 | 0.00035 | 0.00022 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.0002 | 0.00035 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00022 | 0.00022 | 0.0002 | 0.00035 | 0.00022 | 0.00018 | 0.00018 | 0
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.031 | 0.053 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.054 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.031 | 0.053 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.054 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00496 | 0.00288 | 0.00288 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00288 | 0.00512 | 0.00312 | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0.00264 | 0.00288 | 0.00496 | 0.00288 | 0.00288 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00288 | 0.00512 | 0.00312 | 0.00264 | 0.00264 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0002 | 0.00035 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00022 | 0.00022 | 0.0002 | 0.00035 | 0.00022 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.0002 | 0.00035 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00022 | 0.00022 | 0.0002 | 0.00035 | 0.00022 | 0.00018 | 0.00018 | 0
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース40 to ケース156
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース40 to ケース156
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機 | FCU | FCU | FCU | FCU | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | FCU | 室内機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.112 | 0.157 | 0.279 | 0.157 | 0.157 | 0.134 | 0.134 | 0.157 | 0.253 | 0.252 | 0.112 | 0.112 | 0.101 | 0.075 | 0.104 | 0.186 | 0.104 | 0.104 | 0.134 | 0.134 | 0.157 | 0.253 | 0.252 | 0.075 | 0.075 | 0.101 | 0.075 | 0.104 | 0.186 | 0.104 | 0.104 | 0.134 | 0.134 | 0.157 | 0.253 | 0.252 | 0.075 | 0.075 | 0.101
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.047 | 0.052 | 0.086 | 0.052 | 0.052 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.089 | 0.055 | 0.047 | 0.047 | 0.059 | 0.031 | 0.034 | 0.058 | 0.034 | 0.034 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.089 | 0.055 | 0.031 | 0.031 | 0.059 | 0.031 | 0.034 | 0.058 | 0.034 | 0.034 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.089 | 0.055 | 0.031 | 0.031 | 0.059
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 20.2 | 28.3 | 50.2 | 28.3 | 28.3 | 24.1 | 24.1 | 28.3 | 45.5 | 45.4 | 20.2 | 20.2 | 18.2 | 13.5 | 18.7 | 33.5 | 18.7 | 18.7 | 24.1 | 24.1 | 28.3 | 45.5 | 45.4 | 13.5 | 13.5 | 18.2 | 13.5 | 18.7 | 33.5 | 18.7 | 18.7 | 24.1 | 24.1 | 28.3 | 45.5 | 45.4 | 13.5 | 13.5 | 18.2
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 | 40
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース40 to ケース156
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース40 to ケース156
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | 外調機 | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.052 | 0.093 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0.052 | 0.093 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.017 | 0.029 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.017 | 0.029 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 9.4 | 16.7 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 9.4 | 16.7 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CAV | CAV | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | 無 | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース40 to ケース156
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0