## 計算ケース一括
データ項目 | ケース19 | ケース20 | ケース21 | ケース22 | ケース23 | ケース24 | ケース25 | ケース26 | ケース27 | ケース28 | ケース29 | ケース30 | ケース31 | ケース32 | ケース33 | ケース35 | ケース36 | ケース91 | ケース92 | ケース93 | ケース94 | ケース95 | ケース96 | ケース97 | ケース98 | ケース99 | ケース100 | ケース101 | ケース102 | ケース103 | ケース104 | ケース105 | ケース107 | ケース108 | ケース163 | ケース164 | ケース165 | ケース166 | ケース167 | ケース168 | ケース169 | ケース170 | ケース171 | ケース172 | ケース173 | ケース174 | ケース175 | ケース176 | ケース177 | ケース179 | ケース180
建物用途大分類 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等
建物用途小分類 | ホテル等_X≦10000m2_客室 | ホテル等_X≦10000m2_結婚式場 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_高 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_低 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_客 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_宴 | ホテル等_X≦10000m2_レストラン | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_X≦10000m2_売り場 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_昼 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_客 | ホテル等_X≦10000m2_更衣室 | ホテル等_X≦10000m2_従業員食堂 | ホテル等_X≦10000m2_厨房 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_24 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_非客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_客室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_結婚式場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_高 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_低 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_宴 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_レストラン | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_売り場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_昼 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_更衣室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_従業員食堂 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_厨房 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_24 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_非客 | ホテル等_30000m2_X_客室 | ホテル等_30000m2_X_結婚式場 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_高 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_低 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_客 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_宴 | ホテル等_30000m2_X_レストラン | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_全 | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_夜 | ホテル等_30000m2_X_売り場 | ホテル等_30000m2_X_事務室_昼 | ホテル等_30000m2_X_廊下_客 | ホテル等_30000m2_X_更衣室 | ホテル等_30000m2_X_従業員食堂 | ホテル等_30000m2_X_厨房 | ホテル等_30000m2_X_事務室_24 | ホテル等_30000m2_X_廊下_非客
地域 | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_W07
屋根材質構成（WCON） | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_R07
天井材質構成（WCON） | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_C07
中間床材質構成（WCON） | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_F07
最下床材質構成（WCON） | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07 | ホテル_II_III_GF07
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース19 to ケース180
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース19 to ケース180
台数制御（冷熱） | bar: ケース19 to ケース180
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.097 | 0.402 | 0.468 | 0.402 | 0.211 | 0.283 | 0.263 | 0.226 | 0.218 | 0.209 | 0.129 | 0.093 | 0.129 | 0.243 | 0.538 | 0.129 | 0.093 | 0.048 | 0.201 | 0.234 | 0.201 | 0.105 | 0.142 | 0.131 | 0.113 | 0.109 | 0.105 | 0.065 | 0.047 | 0.065 | 0.122 | 0.269 | 0.065 | 0.047 | 0.048 | 0.201 | 0.234 | 0.201 | 0.105 | 0.142 | 0.131 | 0.113 | 0.109 | 0.105 | 0.065 | 0.047 | 0.065 | 0.122 | 0.269 | 0.065 | 0.047
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.027 | 0.112 | 0.13 | 0.112 | 0.059 | 0.079 | 0.073 | 0.063 | 0.061 | 0.058 | 0.036 | 0.026 | 0.036 | 0.068 | 0.149 | 0.036 | 0.026 | 0.0032 | 0.01344 | 0.0156 | 0.01344 | 0.00704 | 0.00944 | 0.00872 | 0.00752 | 0.00728 | 0.00704 | 0.00432 | 0.00312 | 0.00432 | 0.00816 | 0.01792 | 0.00432 | 0.00312 | 0.0032 | 0.01344 | 0.0156 | 0.01344 | 0.00704 | 0.00944 | 0.00872 | 0.00752 | 0.00728 | 0.00704 | 0.00432 | 0.00312 | 0.00432 | 0.00816 | 0.01792 | 0.00432 | 0.00312
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00132 | 0.00153 | 0.00132 | 0.00069 | 0.00093 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00071 | 0.00069 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00043 | 0.0008 | 0.00176 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00031 | 0.00132 | 0.00153 | 0.00132 | 0.00069 | 0.00093 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00071 | 0.00069 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00043 | 0.0008 | 0.00176 | 0.00043 | 0.00031
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00259 | 0.00302 | 0.00259 | 0.00135 | 0.00183 | 0.00169 | 0.00146 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00084 | 0.00061 | 0.00084 | 0.00157 | 0.00347 | 0.00084 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00259 | 0.00302 | 0.00259 | 0.00135 | 0.00183 | 0.00169 | 0.00146 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00084 | 0.00061 | 0.00084 | 0.00157 | 0.00347 | 0.00084 | 0.00061
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.00543 | 0.00632 | 0.00543 | 0.00284 | 0.00383 | 0.00354 | 0.00305 | 0.00294 | 0.00284 | 0.00176 | 0.00127 | 0.00176 | 0.00329 | 0.00726 | 0.00176 | 0.00127 | 0.0013 | 0.00543 | 0.00632 | 0.00543 | 0.00284 | 0.00383 | 0.00354 | 0.00305 | 0.00294 | 0.00284 | 0.00176 | 0.00127 | 0.00176 | 0.00329 | 0.00726 | 0.00176 | 0.00127
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.201 | 0.234 | 0.201 | 0.105 | 0.142 | 0.131 | 0.113 | 0.109 | 0.105 | 0.065 | 0.047 | 0.065 | 0.122 | 0.269 | 0.065 | 0.047 | 0.048 | 0.201 | 0.234 | 0.201 | 0.105 | 0.142 | 0.131 | 0.113 | 0.109 | 0.105 | 0.065 | 0.047 | 0.065 | 0.122 | 0.269 | 0.065 | 0.047
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.01344 | 0.0156 | 0.01344 | 0.00704 | 0.00944 | 0.00872 | 0.00752 | 0.00728 | 0.00704 | 0.00432 | 0.00312 | 0.00432 | 0.00816 | 0.01792 | 0.00432 | 0.00312 | 0.0032 | 0.01344 | 0.0156 | 0.01344 | 0.00704 | 0.00944 | 0.00872 | 0.00752 | 0.00728 | 0.00704 | 0.00432 | 0.00312 | 0.00432 | 0.00816 | 0.01792 | 0.00432 | 0.00312
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00132 | 0.00153 | 0.00132 | 0.00069 | 0.00093 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00071 | 0.00069 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00043 | 0.0008 | 0.00176 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00031 | 0.00132 | 0.00153 | 0.00132 | 0.00069 | 0.00093 | 0.00086 | 0.00074 | 0.00071 | 0.00069 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00043 | 0.0008 | 0.00176 | 0.00043 | 0.00031
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00259 | 0.00302 | 0.00259 | 0.00135 | 0.00183 | 0.00169 | 0.00146 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00084 | 0.00061 | 0.00084 | 0.00157 | 0.00347 | 0.00084 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00259 | 0.00302 | 0.00259 | 0.00135 | 0.00183 | 0.00169 | 0.00146 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00084 | 0.00061 | 0.00084 | 0.00157 | 0.00347 | 0.00084 | 0.00061
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.00543 | 0.00632 | 0.00543 | 0.00284 | 0.00383 | 0.00354 | 0.00305 | 0.00294 | 0.00284 | 0.00176 | 0.00127 | 0.00176 | 0.00329 | 0.00726 | 0.00176 | 0.00127 | 0.0013 | 0.00543 | 0.00632 | 0.00543 | 0.00284 | 0.00383 | 0.00354 | 0.00305 | 0.00294 | 0.00284 | 0.00176 | 0.00127 | 0.00176 | 0.00329 | 0.00726 | 0.00176 | 0.00127
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース19 to ケース180
台数制御（温熱） | bar: ケース19 to ケース180
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.2 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.416 | 0.375 | 0.251 | 0.466 | 0.469 | 0.204 | 0.193 | 0.165 | 0.193 | 0.305 | 0.802 | 0.193 | 0.165 | 0.093 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.193 | 0.174 | 0.117 | 0.216 | 0.218 | 0.095 | 0.09 | 0.077 | 0.09 | 0.142 | 0.373 | 0.09 | 0.077 | 0.093 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.193 | 0.174 | 0.117 | 0.216 | 0.218 | 0.095 | 0.09 | 0.077 | 0.09 | 0.142 | 0.373 | 0.09 | 0.077
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.056 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.116 | 0.104 | 0.07 | 0.129 | 0.13 | 0.057 | 0.054 | 0.046 | 0.054 | 0.085 | 0.223 | 0.054 | 0.046 | 0.00872 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01816 | 0.0164 | 0.01104 | 0.02032 | 0.02048 | 0.00896 | 0.00848 | 0.00728 | 0.00848 | 0.01336 | 0.03512 | 0.00848 | 0.00728 | 0.00872 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01816 | 0.0164 | 0.01104 | 0.02032 | 0.02048 | 0.00896 | 0.00848 | 0.00728 | 0.00848 | 0.01336 | 0.03512 | 0.00848 | 0.00728
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00127 | 0.00114 | 0.00077 | 0.00142 | 0.00143 | 0.00062 | 0.00059 | 0.0005 | 0.00059 | 0.00093 | 0.00245 | 0.00059 | 0.0005 | 0.00061 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00127 | 0.00114 | 0.00077 | 0.00142 | 0.00143 | 0.00062 | 0.00059 | 0.0005 | 0.00059 | 0.00093 | 0.00245 | 0.00059 | 0.0005
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.193 | 0.174 | 0.117 | 0.216 | 0.218 | 0.095 | 0.09 | 0.077 | 0.09 | 0.142 | 0.373 | 0.09 | 0.077 | 0.093 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.193 | 0.174 | 0.117 | 0.216 | 0.218 | 0.095 | 0.09 | 0.077 | 0.09 | 0.142 | 0.373 | 0.09 | 0.077
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00872 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01816 | 0.0164 | 0.01104 | 0.02032 | 0.02048 | 0.00896 | 0.00848 | 0.00728 | 0.00848 | 0.01336 | 0.03512 | 0.00848 | 0.00728 | 0.00872 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01816 | 0.0164 | 0.01104 | 0.02032 | 0.02048 | 0.00896 | 0.00848 | 0.00728 | 0.00848 | 0.01336 | 0.03512 | 0.00848 | 0.00728
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00127 | 0.00114 | 0.00077 | 0.00142 | 0.00143 | 0.00062 | 0.00059 | 0.0005 | 0.00059 | 0.00093 | 0.00245 | 0.00059 | 0.0005 | 0.00061 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00127 | 0.00114 | 0.00077 | 0.00142 | 0.00143 | 0.00062 | 0.00059 | 0.0005 | 0.00059 | 0.00093 | 0.00245 | 0.00059 | 0.0005
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース19 to ケース180
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース19 to ケース180
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.08 | 0.332 | 0.387 | 0.332 | 0.174 | 0.234 | 0.217 | 0.187 | 0.18 | 0.173 | 0.107 | 0.077 | 0.107 | 0.201 | 0.445 | 0.107 | 0.077 | 0.053 | 0.332 | 0.387 | 0.332 | 0.174 | 0.234 | 0.217 | 0.187 | 0.18 | 0.173 | 0.107 | 0.077 | 0.107 | 0.201 | 0.445 | 0.107 | 0.077 | 0.053 | 0.332 | 0.387 | 0.332 | 0.174 | 0.234 | 0.217 | 0.187 | 0.18 | 0.173 | 0.107 | 0.077 | 0.107 | 0.201 | 0.445 | 0.107 | 0.077
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.141 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.293 | 0.264 | 0.177 | 0.328 | 0.33 | 0.144 | 0.136 | 0.116 | 0.136 | 0.215 | 0.565 | 0.136 | 0.116 | 0.094 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.293 | 0.264 | 0.177 | 0.328 | 0.33 | 0.144 | 0.136 | 0.116 | 0.136 | 0.215 | 0.565 | 0.136 | 0.116 | 0.094 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.293 | 0.264 | 0.177 | 0.328 | 0.33 | 0.144 | 0.136 | 0.116 | 0.136 | 0.215 | 0.565 | 0.136 | 0.116
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0144 | 0.0598 | 0.0697 | 0.0598 | 0.0313 | 0.0421 | 0.0391 | 0.0337 | 0.0324 | 0.0311 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0193 | 0.0362 | 0.0801 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0095 | 0.0598 | 0.0697 | 0.0598 | 0.0313 | 0.0421 | 0.0391 | 0.0337 | 0.0324 | 0.0311 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0193 | 0.0362 | 0.0801 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0095 | 0.0598 | 0.0697 | 0.0598 | 0.0313 | 0.0421 | 0.0391 | 0.0337 | 0.0324 | 0.0311 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0193 | 0.0362 | 0.0801 | 0.0193 | 0.0139
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース19 to ケース180
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース19 to ケース180
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース19 to ケース180
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0