## 計算ケース一括
データ項目 | ケース55 | ケース56 | ケース57 | ケース58 | ケース59 | ケース60 | ケース61 | ケース62 | ケース63 | ケース64 | ケース65 | ケース66 | ケース67 | ケース68 | ケース69 | ケース70 | ケース71 | ケース72 | ケース127 | ケース128 | ケース129 | ケース130 | ケース131 | ケース132 | ケース133 | ケース134 | ケース135 | ケース136 | ケース137 | ケース138 | ケース139 | ケース140 | ケース141 | ケース142 | ケース143 | ケース144 | ケース199 | ケース200 | ケース201 | ケース202 | ケース203 | ケース204 | ケース205 | ケース206 | ケース207 | ケース208 | ケース209 | ケース210 | ケース211 | ケース212 | ケース213 | ケース214 | ケース215 | ケース216
建物用途大分類 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等 | ホテル等
建物用途小分類 | ホテル等_X≦10000m2_客室 | ホテル等_X≦10000m2_結婚式場 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_高 | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_低 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_客 | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_宴 | ホテル等_X≦10000m2_レストラン | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_X≦10000m2_売り場 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_昼 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_客 | ホテル等_X≦10000m2_更衣室 | ホテル等_X≦10000m2_従業員食堂 | ホテル等_X≦10000m2_厨房 | ホテル等_X≦10000m2_駐車場 | ホテル等_X≦10000m2_事務室_24 | ホテル等_X≦10000m2_廊下_非客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_客室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_結婚式場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_高 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_低 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_宴 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_レストラン | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_全 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_夜 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_売り場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_昼 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_客 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_更衣室 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_従業員食堂 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_厨房 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_駐車場 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_24 | ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_非客 | ホテル等_30000m2_X_客室 | ホテル等_30000m2_X_結婚式場 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_高 | ホテル等_30000m2_X_宴会場_低 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_客 | ホテル等_30000m2_X_ロビー_宴 | ホテル等_30000m2_X_レストラン | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_全 | ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_夜 | ホテル等_30000m2_X_売り場 | ホテル等_30000m2_X_事務室_昼 | ホテル等_30000m2_X_廊下_客 | ホテル等_30000m2_X_更衣室 | ホテル等_30000m2_X_従業員食堂 | ホテル等_30000m2_X_厨房 | ホテル等_30000m2_X_駐車場 | ホテル等_30000m2_X_事務室_24 | ホテル等_30000m2_X_廊下_非客
地域 | bar: ケース55 to ケース216
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_W08
屋根材質構成（WCON） | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_R08
天井材質構成（WCON） | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_C08
中間床材質構成（WCON） | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_F08
最下床材質構成（WCON） | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08 | ホテル_VI_GF08
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | NaN | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_6_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | NaN | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色 | NaN | 単板_8_ブラインド中間色 | 単板_8_ブラインド中間色
庇の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無
蓄熱槽の有無（冷熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無
台数制御（冷熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | NaN | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | NaN | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.122 | 0.506 | 0.589 | 0.506 | 0.266 | 0.357 | 0.33 | 0.284 | 0.273 | 0.263 | 0.162 | 0.116 | 0.162 | 0.306 | 0.678 | 0 | 0.162 | 0.116 | 0.061 | 0.253 | 0.295 | 0.253 | 0.133 | 0.178 | 0.165 | 0.142 | 0.137 | 0.131 | 0.081 | 0.058 | 0.081 | 0.153 | 0.339 | 0 | 0.081 | 0.058 | 0.041 | 0.169 | 0.196 | 0.169 | 0.089 | 0.119 | 0.11 | 0.095 | 0.091 | 0.088 | 0.054 | 0.039 | 0.054 | 0.102 | 0.226 | 0 | 0.054 | 0.039
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.034 | 0.141 | 0.164 | 0.141 | 0.074 | 0.099 | 0.092 | 0.079 | 0.076 | 0.073 | 0.045 | 0.032 | 0.045 | 0.085 | 0.188 | 0 | 0.045 | 0.032 | 0.00408 | 0.01688 | 0.01968 | 0.01688 | 0.00888 | 0.01184 | 0.01104 | 0.00944 | 0.00912 | 0.00872 | 0.00544 | 0.00384 | 0.00544 | 0.01024 | 0.02264 | 0 | 0.00544 | 0.00384 | 0.007 | 0.031 | 0.036 | 0.031 | 0.016 | 0.022 | 0.02 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.019 | 0.041 | 0 | 0.01 | 0.007
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00166 | 0.00193 | 0.00166 | 0.00087 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00093 | 0.0009 | 0.00086 | 0.00053 | 0.00038 | 0.00053 | 0.001 | 0.00222 | 0 | 0.00053 | 0.00038
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00326 | 0.00381 | 0.00326 | 0.00172 | 0.0023 | 0.00213 | 0.00183 | 0.00177 | 0.00169 | 0.00104 | 0.00075 | 0.00104 | 0.00197 | 0.00437 | 0 | 0.00104 | 0.00075 | 0.00053 | 0.00218 | 0.00253 | 0.00218 | 0.00115 | 0.00154 | 0.00142 | 0.00123 | 0.00117 | 0.00114 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 0.00132 | 0.00292 | 0 | 0.0007 | 0.0005
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.00683 | 0.00797 | 0.00683 | 0.00359 | 0.00481 | 0.00446 | 0.00383 | 0.0037 | 0.00354 | 0.00219 | 0.00157 | 0.00219 | 0.00413 | 0.00915 | 0 | 0.00219 | 0.00157 | 0.00111 | 0.00456 | 0.00529 | 0.00456 | 0.0024 | 0.00321 | 0.00297 | 0.00257 | 0.00246 | 0.00238 | 0.00146 | 0.00105 | 0.00146 | 0.00275 | 0.0061 | 0 | 0.00146 | 0.00105
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.253 | 0.295 | 0.253 | 0.133 | 0.178 | 0.165 | 0.142 | 0.137 | 0.131 | 0.081 | 0.058 | 0.081 | 0.153 | 0.339 | 0 | 0.081 | 0.058 | 0.041 | 0.169 | 0.196 | 0.169 | 0.089 | 0.119 | 0.11 | 0.095 | 0.091 | 0.088 | 0.054 | 0.039 | 0.054 | 0.102 | 0.226 | 0 | 0.054 | 0.039
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00408 | 0.01688 | 0.01968 | 0.01688 | 0.00888 | 0.01184 | 0.01104 | 0.00944 | 0.00912 | 0.00872 | 0.00544 | 0.00384 | 0.00544 | 0.01024 | 0.02264 | 0 | 0.00544 | 0.00384 | 0.00272 | 0.01128 | 0.01304 | 0.01128 | 0.00592 | 0.00792 | 0.00736 | 0.00632 | 0.00608 | 0.00584 | 0.0036 | 0.00264 | 0.0036 | 0.0068 | 0.01504 | 0 | 0.0036 | 0.00264
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00166 | 0.00193 | 0.00166 | 0.00087 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00093 | 0.0009 | 0.00086 | 0.00053 | 0.00038 | 0.00053 | 0.001 | 0.00222 | 0 | 0.00053 | 0.00038 | 0.00027 | 0.00111 | 0.00129 | 0.00111 | 0.00058 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00062 | 0.0006 | 0.00058 | 0.00035 | 0.00026 | 0.00035 | 0.00067 | 0.00148 | 0 | 0.00035 | 0.00026
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00326 | 0.00381 | 0.00326 | 0.00172 | 0.0023 | 0.00213 | 0.00183 | 0.00177 | 0.00169 | 0.00104 | 0.00075 | 0.00104 | 0.00197 | 0.00437 | 0 | 0.00104 | 0.00075 | 0.00053 | 0.00218 | 0.00253 | 0.00218 | 0.00115 | 0.00154 | 0.00142 | 0.00123 | 0.00117 | 0.00114 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 0.00132 | 0.00292 | 0 | 0.0007 | 0.0005
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.00683 | 0.00797 | 0.00683 | 0.00359 | 0.00481 | 0.00446 | 0.00383 | 0.0037 | 0.00354 | 0.00219 | 0.00157 | 0.00219 | 0.00413 | 0.00915 | 0 | 0.00219 | 0.00157 | 0.00111 | 0.00456 | 0.00529 | 0.00456 | 0.0024 | 0.00321 | 0.00297 | 0.00257 | 0.00246 | 0.00238 | 0.00146 | 0.00105 | 0.00146 | 0.00275 | 0.0061 | 0 | 0.00146 | 0.00105
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.169 | 0.196 | 0.169 | 0.089 | 0.119 | 0.11 | 0.095 | 0.091 | 0.088 | 0.054 | 0.039 | 0.054 | 0.102 | 0.226 | 0 | 0.054 | 0.039
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00272 | 0.01128 | 0.01304 | 0.01128 | 0.00592 | 0.00792 | 0.00736 | 0.00632 | 0.00608 | 0.00584 | 0.0036 | 0.00264 | 0.0036 | 0.0068 | 0.01504 | 0 | 0.0036 | 0.00264
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00111 | 0.00129 | 0.00111 | 0.00058 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00062 | 0.0006 | 0.00058 | 0.00035 | 0.00026 | 0.00035 | 0.00067 | 0.00148 | 0 | 0.00035 | 0.00026
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00218 | 0.00253 | 0.00218 | 0.00115 | 0.00154 | 0.00142 | 0.00123 | 0.00117 | 0.00114 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 0.00132 | 0.00292 | 0 | 0.0007 | 0.0005
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00111 | 0.00456 | 0.00529 | 0.00456 | 0.0024 | 0.00321 | 0.00297 | 0.00257 | 0.00246 | 0.00238 | 0.00146 | 0.00105 | 0.00146 | 0.00275 | 0.0061 | 0 | 0.00146 | 0.00105
蓄熱槽の有無（温熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無
台数制御（温熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | NaN | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.071 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.148 | 0.133 | 0.09 | 0.165 | 0.166 | 0.073 | 0.068 | 0.058 | 0.068 | 0.108 | 0.284 | 0 | 0.068 | 0.058 | 0.035 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.074 | 0.067 | 0.045 | 0.082 | 0.083 | 0.036 | 0.034 | 0.029 | 0.034 | 0.054 | 0.142 | 0 | 0.034 | 0.029 | 0.035 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.074 | 0.067 | 0.045 | 0.082 | 0.083 | 0.036 | 0.034 | 0.029 | 0.034 | 0.054 | 0.142 | 0 | 0.034 | 0.029
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.02 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.037 | 0.025 | 0.046 | 0.046 | 0.02 | 0.019 | 0.016 | 0.019 | 0.03 | 0.079 | 0 | 0.019 | 0.016 | 0.00328 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00696 | 0.00632 | 0.00424 | 0.00768 | 0.00784 | 0.00336 | 0.0032 | 0.00272 | 0.0032 | 0.00512 | 0.01336 | 0 | 0.0032 | 0.00272 | 0.00328 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00696 | 0.00632 | 0.00424 | 0.00768 | 0.00784 | 0.00336 | 0.0032 | 0.00272 | 0.0032 | 0.00512 | 0.01336 | 0 | 0.0032 | 0.00272
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00049 | 0.00044 | 0.0003 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00035 | 0.00093 | 0 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00023 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00049 | 0.00044 | 0.0003 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00035 | 0.00093 | 0 | 0.00022 | 0.00019
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.074 | 0.067 | 0.045 | 0.082 | 0.083 | 0.036 | 0.034 | 0.029 | 0.034 | 0.054 | 0.142 | 0 | 0.034 | 0.029 | 0.035 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.074 | 0.067 | 0.045 | 0.082 | 0.083 | 0.036 | 0.034 | 0.029 | 0.034 | 0.054 | 0.142 | 0 | 0.034 | 0.029
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00328 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00696 | 0.00632 | 0.00424 | 0.00768 | 0.00784 | 0.00336 | 0.0032 | 0.00272 | 0.0032 | 0.00512 | 0.01336 | 0 | 0.0032 | 0.00272 | 0.00328 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00584 | 0.00696 | 0.00632 | 0.00424 | 0.00768 | 0.00784 | 0.00336 | 0.0032 | 0.00272 | 0.0032 | 0.00512 | 0.01336 | 0 | 0.0032 | 0.00272
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00049 | 0.00044 | 0.0003 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00035 | 0.00093 | 0 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00023 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00049 | 0.00044 | 0.0003 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00024 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00022 | 0.00035 | 0.00093 | 0 | 0.00022 | 0.00019
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | NaN | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | NaN | 有 | 有
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | NaN | 室内機 | 室内機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | NaN | 空調機 | 空調機 | FCU | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | NaN | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.101 | 0.418 | 0.487 | 0.418 | 0.22 | 0.295 | 0.273 | 0.235 | 0.226 | 0.217 | 0.134 | 0.096 | 0.134 | 0.253 | 0.56 | 0 | 0.134 | 0.096 | 0.067 | 0.418 | 0.487 | 0.418 | 0.22 | 0.295 | 0.273 | 0.235 | 0.226 | 0.217 | 0.134 | 0.096 | 0.134 | 0.253 | 0.56 | 0 | 0.134 | 0.096 | 0.067 | 0.418 | 0.487 | 0.418 | 0.22 | 0.295 | 0.273 | 0.235 | 0.226 | 0.217 | 0.134 | 0.096 | 0.134 | 0.253 | 0.56 | 0 | 0.134 | 0.096
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.059 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.122 | 0.11 | 0.074 | 0.136 | 0.137 | 0.06 | 0.056 | 0.048 | 0.056 | 0.089 | 0.235 | 0 | 0.056 | 0.048 | 0.039 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.122 | 0.11 | 0.074 | 0.136 | 0.137 | 0.06 | 0.056 | 0.048 | 0.056 | 0.089 | 0.235 | 0 | 0.056 | 0.048 | 0.039 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.122 | 0.11 | 0.074 | 0.136 | 0.137 | 0.06 | 0.056 | 0.048 | 0.056 | 0.089 | 0.235 | 0 | 0.056 | 0.048
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 18.2 | 75.2 | 87.7 | 75.2 | 39.6 | 53.1 | 49.1 | 42.3 | 40.7 | 39.1 | 24.1 | 17.3 | 24.1 | 45.5 | 100.8 | 0 | 24.1 | 17.3 | 12.1 | 75.2 | 87.7 | 75.2 | 39.6 | 53.1 | 49.1 | 42.3 | 40.7 | 39.1 | 24.1 | 17.3 | 24.1 | 45.5 | 100.8 | 0 | 24.1 | 17.3 | 12.1 | 75.2 | 87.7 | 75.2 | 39.6 | 53.1 | 49.1 | 42.3 | 40.7 | 39.1 | 24.1 | 17.3 | 24.1 | 45.5 | 100.8 | 0 | 24.1 | 17.3
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | NaN | VAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
外気カット制御（１台目） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | NaN | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | NaN | 有 | 無
外気冷房制御（１台目） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 無 | 無
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 外調機 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 有 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 無 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | NaN | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | NaN | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | NaN | 有 | 無
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0