## 計算ケース一括
データ項目 | ケース12 | ケース13 | ケース14 | ケース15 | ケース16 | ケース17 | ケース18 | ケース19 | ケース20 | ケース21 | ケース22 | ケース56 | ケース57 | ケース58 | ケース59 | ケース60 | ケース61 | ケース62 | ケース63 | ケース64 | ケース65 | ケース66 | ケース100 | ケース101 | ケース102 | ケース103 | ケース104 | ケース105 | ケース106 | ケース107 | ケース108 | ケース109 | ケース110
建物用途大分類 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等
建物用途小分類 | 事務所等_X≦10000m2_事務室 | 事務所等_X≦10000m2_会議室 | 事務所等_X≦10000m2_ロビー | 事務所等_X≦10000m2_図書館 | 事務所等_X≦10000m2_博物館 | 事務所等_X≦10000m2_電算室 | 事務所等_X≦10000m2_廊下 | 事務所等_X≦10000m2_事務室_高 | 事務所等_X≦10000m2_中央監視室 | 事務所等_X≦10000m2_更衣室等 | 事務所等_X≦10000m2_社食 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_図書館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_博物館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_電算室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_廊下 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室_高 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_中央監視室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_更衣室等 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_社食 | 事務所等_30000m2_X_事務室 | 事務所等_30000m2_X_会議室 | 事務所等_30000m2_X_ロビー | 事務所等_30000m2_X_図書館 | 事務所等_30000m2_X_博物館 | 事務所等_30000m2_X_電算室 | 事務所等_30000m2_X_廊下 | 事務所等_30000m2_X_事務室_高 | 事務所等_30000m2_X_中央監視室 | 事務所等_30000m2_X_更衣室等 | 事務所等_30000m2_X_社食
地域 | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_W03
屋根材質構成（WCON） | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_R03
天井材質構成（WCON） | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_C03
中間床材質構成（WCON） | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_F03
最下床材質構成（WCON） | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03 | 事務所_II_III_GF03
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース12 to ケース110
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース12 to ケース110
台数制御（冷熱） | bar: ケース12 to ケース110
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.168 | 0.249 | 0.121 | 0.187 | 0.17 | 0.771 | 0.121 | 0.193 | 0.19 | 0.142 | 0.316 | 0.065 | 0.096 | 0.047 | 0.072 | 0.065 | 0.296 | 0.047 | 0.074 | 0.073 | 0.054 | 0.122 | 0.065 | 0.096 | 0.047 | 0.072 | 0.065 | 0.296 | 0.047 | 0.074 | 0.073 | 0.054 | 0.122
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.047 | 0.069 | 0.034 | 0.052 | 0.047 | 0.214 | 0.034 | 0.054 | 0.053 | 0.039 | 0.088 | 0.018 | 0.027 | 0.013 | 0.02 | 0.018 | 0.082 | 0.013 | 0.021 | 0.02 | 0.015 | 0.034 | 0.00432 | 0.0064 | 0.00312 | 0.0048 | 0.00432 | 0.01976 | 0.00312 | 0.00496 | 0.00488 | 0.0036 | 0.00816
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | ケース100: 0.00043; ケース101: 0.00063; ケース102: 0.00031; ケース103: 0.00047; ケース104: 0.00043; ケース105: 0.00194; ケース106: 0.00031; ケース107: 0.00049; ケース108: 0.00048; ケース109: 0.00035; ケース110: 0.0008
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | ケース100: 0.00084; ケース101: 0.00124; ケース102: 0.00061; ケース103: 0.00093; ケース104: 0.00084; ケース105: 0.00382; ケース106: 0.00061; ケース107: 0.00095; ケース108: 0.00094; ケース109: 0.0007; ケース110: 0.00157
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | ケース100: 0.00176; ケース101: 0.00259; ケース102: 0.00127; ケース103: 0.00194; ケース104: 0.00176; ケース105: 0.00799; ケース106: 0.00127; ケース107: 0.002; ケース108: 0.00197; ケース109: 0.00146; ケース110: 0.00329
熱源種類（冷熱2台目） | [11 empty] | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | [11 empty] | 0.065 | 0.096 | 0.047 | 0.072 | 0.065 | 0.296 | 0.047 | 0.074 | 0.073 | 0.054 | 0.122 | 0.065 | 0.096 | 0.047 | 0.072 | 0.065 | 0.296 | 0.047 | 0.074 | 0.073 | 0.054 | 0.122
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | [11 empty] | 0.018 | 0.027 | 0.013 | 0.02 | 0.018 | 0.082 | 0.013 | 0.021 | 0.02 | 0.015 | 0.034 | 0.00432 | 0.0064 | 0.00312 | 0.0048 | 0.00432 | 0.01976 | 0.00312 | 0.00496 | 0.00488 | 0.0036 | 0.00816
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | ケース100: 0.00043; ケース101: 0.00063; ケース102: 0.00031; ケース103: 0.00047; ケース104: 0.00043; ケース105: 0.00194; ケース106: 0.00031; ケース107: 0.00049; ケース108: 0.00048; ケース109: 0.00035; ケース110: 0.0008
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | ケース100: 0.00084; ケース101: 0.00124; ケース102: 0.00061; ケース103: 0.00093; ケース104: 0.00084; ケース105: 0.00382; ケース106: 0.00061; ケース107: 0.00095; ケース108: 0.00094; ケース109: 0.0007; ケース110: 0.00157
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | ケース100: 0.00176; ケース101: 0.00259; ケース102: 0.00127; ケース103: 0.00194; ケース104: 0.00176; ケース105: 0.00799; ケース106: 0.00127; ケース107: 0.002; ケース108: 0.00197; ケース109: 0.00146; ケース110: 0.00329
熱源種類（冷熱3台目）
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目）
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目）
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目）
一次ポンプWTF（冷熱3台目）
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目）
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目）
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース12 to ケース110
台数制御（温熱） | bar: ケース12 to ケース110
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.251 | 0.353 | 0.214 | 0.279 | 0.266 | 0 | 0.214 | 0.251 | 0.236 | 0.236 | 0.397 | 0.09 | 0.126 | 0.077 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0.077 | 0.09 | 0.084 | 0.084 | 0.142 | 0.09 | 0.126 | 0.077 | 0.1 | 0.095 |  | 0.077 | 0.09 | 0.084 | 0.084 | 0.142
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.07 | 0.098 | 0.059 | 0.078 | 0.074 | 0 | 0.059 | 0.07 | 0.066 | 0.066 | 0.11 | 0.024 | 0.033 | 0.02 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.02 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.037 | 0.00848 | 0.01184 | 0.00728 | 0.00944 | 0.00896 |  | 0.00728 | 0.00848 | 0.00792 | 0.00792 | 0.01336
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | ケース100: 0.00059; ケース101: 0.00083; ケース102: 0.0005; ケース103: 0.00066; ケース104: 0.00062; ケース105: 0; ケース106: 0.0005; ケース107: 0.00059; ケース108: 0.00055; ケース109: 0.00055; ケース110: 0.00093
一次ポンプWTF（温熱1台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目）
熱源種類（温熱2台目） | [11 empty] | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | [11 empty] | 0.09 | 0.126 | 0.077 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0.077 | 0.09 | 0.084 | 0.084 | 0.142 | 0.09 | 0.126 | 0.077 | 0.1 | 0.095 |  | 0.077 | 0.09 | 0.084 | 0.084 | 0.142
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | [11 empty] | 0.024 | 0.033 | 0.02 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.02 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.037 | 0.00848 | 0.01184 | 0.00728 | 0.00944 | 0.00896 |  | 0.00728 | 0.00848 | 0.00792 | 0.00792 | 0.01336
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | ケース100: 0.00059; ケース101: 0.00083; ケース102: 0.0005; ケース103: 0.00066; ケース104: 0.00062; ケース105: 0; ケース106: 0.0005; ケース107: 0.00059; ケース108: 0.00055; ケース109: 0.00055; ケース110: 0.00093
一次ポンプWTF（温熱2台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目）
熱源種類（温熱3台目）
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目）
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目）
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目）
一次ポンプWTF（温熱3台目）
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目）
冷水ポンプ台数 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | [11 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | [11 empty] | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース12 to ケース110
温水ポンプ台数 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | [11 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | [11 empty] | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース12 to ケース110
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.107 | 0.158 | 0.077 | 0.119 | 0.108 | 0.49 | 0.077 | 0.123 | 0.121 | 0.09 | 0.201 | 0.107 | 0.158 | 0.077 | 0.119 | 0.108 | 0.49 | 0.077 | 0.123 | 0.121 | 0.09 | 0.201 | 0.107 | 0.158 | 0.077 | 0.119 | 0.108 | 0.49 | 0.077 | 0.123 | 0.121 | 0.09 | 0.201
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.136 | 0.191 | 0.116 | 0.151 | 0.144 | 0 | 0.116 | 0.136 | 0.128 | 0.128 | 0.215 | 0.136 | 0.191 | 0.116 | 0.151 | 0.144 | 0 | 0.116 | 0.136 | 0.128 | 0.128 | 0.215 | 0.136 | 0.191 | 0.116 | 0.151 | 0.144 | 0 | 0.116 | 0.136 | 0.128 | 0.128 | 0.215
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0193 | 0.0284 | 0.0139 | 0.0214 | 0.0194 | 0.0882 | 0.0139 | 0.0221 | 0.0218 | 0.0162 | 0.0362 | 0.0193 | 0.0284 | 0.0139 | 0.0214 | 0.0194 | 0.0882 | 0.0139 | 0.0221 | 0.0218 | 0.0162 | 0.0362 | 0.0193 | 0.0284 | 0.0139 | 0.0214 | 0.0194 | 0.0882 | 0.0139 | 0.0221 | 0.0218 | 0.0162 | 0.0362
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV
VAV最小開度（１台目） | ケース100: 60; ケース101: 60; ケース102: 60; ケース103: 60; ケース104: 60; ケース105: 60; ケース106: 60; ケース107: 60; ケース108: 60; ケース109: 60; ケース110: 60
外気カット制御（１台目） | bar: ケース12 to ケース110
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース12 to ケース110
空調機タイプ（2台目）
床面積あたりの定格冷房能力（2台目）
床面積あたりの定格暖房能力（2台目）
床面積あたりの定格給気風量（2台目）
給気/排気/外気ファンATF（2台目）
風量制御方式（2台目）
VAV最小開度（2台目）
外気カット制御（2台目）
外気冷房制御（2台目）
全熱交換機制御 | bar: ケース12 to ケース110
全熱交換機効率 | [11 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | [11 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001