## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | ケース7 | ケース8 | ケース9 | ケース10 | ケース11 | ケース45 | ケース46 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50 | ケース51 | ケース52 | ケース53 | ケース54 | ケース55 | ケース89 | ケース90 | ケース91 | ケース92 | ケース93 | ケース94 | ケース95 | ケース96 | ケース97 | ケース98 | ケース99
建物用途大分類 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等
建物用途小分類 | 事務所等_X≦10000m2_事務室 | 事務所等_X≦10000m2_会議室 | 事務所等_X≦10000m2_ロビー | 事務所等_X≦10000m2_図書館 | 事務所等_X≦10000m2_博物館 | 事務所等_X≦10000m2_電算室 | 事務所等_X≦10000m2_廊下 | 事務所等_X≦10000m2_事務室_高 | 事務所等_X≦10000m2_中央監視室 | 事務所等_X≦10000m2_更衣室等 | 事務所等_X≦10000m2_社食 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_図書館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_博物館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_電算室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_廊下 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室_高 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_中央監視室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_更衣室等 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_社食 | 事務所等_30000m2_X_事務室 | 事務所等_30000m2_X_会議室 | 事務所等_30000m2_X_ロビー | 事務所等_30000m2_X_図書館 | 事務所等_30000m2_X_博物館 | 事務所等_30000m2_X_電算室 | 事務所等_30000m2_X_廊下 | 事務所等_30000m2_X_事務室_高 | 事務所等_30000m2_X_中央監視室 | 事務所等_30000m2_X_更衣室等 | 事務所等_30000m2_X_社食
地域 | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02
屋根材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02
天井材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02
中間床材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02
最下床材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色
庇の有無 | bar: ケース1 to ケース99
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース1 to ケース99
台数制御（冷熱） | bar: ケース1 to ケース99
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.149 | 0.222 | 0.107 | 0.167 | 0.151 | 0.684 | 0.107 | 0.171 | 0.168 | 0.126 | 0.282 | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108 | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.041 | 0.062 | 0.03 | 0.046 | 0.042 | 0.19 | 0.03 | 0.048 | 0.047 | 0.035 | 0.078 | 0.016 | 0.024 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 0.073 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.03 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00272 | 0.00424 | 0.00384 | 0.01752 | 0.00272 | 0.0044 | 0.00432 | 0.0032 | 0.0072
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | ケース89: 0.00037; ケース90: 0.00056; ケース91: 0.00027; ケース92: 0.00042; ケース93: 0.00038; ケース94: 0.00172; ケース95: 0.00027; ケース96: 0.00043; ケース97: 0.00043; ケース98: 0.00031; ケース99: 0.00071
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | ケース89: 0.00074; ケース90: 0.0011; ケース91: 0.00053; ケース92: 0.00083; ケース93: 0.00075; ケース94: 0.00339; ケース95: 0.00053; ケース96: 0.00085; ケース97: 0.00084; ケース98: 0.00062; ケース99: 0.00139
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | ケース89: 0.00154; ケース90: 0.0023; ケース91: 0.00111; ケース92: 0.00173; ケース93: 0.00157; ケース94: 0.0071; ケース95: 0.00111; ケース96: 0.00178; ケース97: 0.00176; ケース98: 0.0013; ケース99: 0.00292
熱源種類（冷熱2台目） | [11 empty] | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | [11 empty] | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108 | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | [11 empty] | 0.016 | 0.024 | 0.011 | 0.018 | 0.016 | 0.073 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.03 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00272 | 0.00424 | 0.00384 | 0.01752 | 0.00272 | 0.0044 | 0.00432 | 0.0032 | 0.0072
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | ケース89: 0.00037; ケース90: 0.00056; ケース91: 0.00027; ケース92: 0.00042; ケース93: 0.00038; ケース94: 0.00172; ケース95: 0.00027; ケース96: 0.00043; ケース97: 0.00043; ケース98: 0.00031; ケース99: 0.00071
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | ケース89: 0.00074; ケース90: 0.0011; ケース91: 0.00053; ケース92: 0.00083; ケース93: 0.00075; ケース94: 0.00339; ケース95: 0.00053; ケース96: 0.00085; ケース97: 0.00084; ケース98: 0.00062; ケース99: 0.00139
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | ケース89: 0.00154; ケース90: 0.0023; ケース91: 0.00111; ケース92: 0.00173; ケース93: 0.00157; ケース94: 0.0071; ケース95: 0.00111; ケース96: 0.00178; ケース97: 0.00176; ケース98: 0.0013; ケース99: 0.00292
熱源種類（冷熱3台目）
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目）
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目）
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目）
一次ポンプWTF（冷熱3台目）
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目）
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目）
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース1 to ケース99
台数制御（温熱） | bar: ケース1 to ケース99
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.344 | 0.485 | 0.294 | 0.385 | 0.363 | 0 | 0.294 | 0.344 | 0.324 | 0.324 | 0.544 | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 | 0 | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183 | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 |  | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.096 | 0.135 | 0.082 | 0.107 | 0.101 | 0 | 0.082 | 0.096 | 0.09 | 0.09 | 0.151 | 0.031 | 0.043 | 0.026 | 0.034 | 0.032 | 0 | 0.026 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.048 | 0.01088 | 0.01536 | 0.00928 | 0.01216 | 0.01152 |  | 0.00928 | 0.01088 | 0.01024 | 0.01024 | 0.0172
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | ケース89: 0.00076; ケース90: 0.00107; ケース91: 0.00065; ケース92: 0.00085; ケース93: 0.0008; ケース94: 0; ケース95: 0.00065; ケース96: 0.00076; ケース97: 0.00071; ケース98: 0.00071; ケース99: 0.0012
一次ポンプWTF（温熱1台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目）
熱源種類（温熱2台目） | [11 empty] | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | [11 empty] | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 | 0 | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183 | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 |  | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | [11 empty] | 0.031 | 0.043 | 0.026 | 0.034 | 0.032 | 0 | 0.026 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.048 | 0.01088 | 0.01536 | 0.00928 | 0.01216 | 0.01152 |  | 0.00928 | 0.01088 | 0.01024 | 0.01024 | 0.0172
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | ケース89: 0.00076; ケース90: 0.00107; ケース91: 0.00065; ケース92: 0.00085; ケース93: 0.0008; ケース94: 0; ケース95: 0.00065; ケース96: 0.00076; ケース97: 0.00071; ケース98: 0.00071; ケース99: 0.0012
一次ポンプWTF（温熱2台目） | [11 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目）
熱源種類（温熱3台目）
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目）
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目）
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目）
一次ポンプWTF（温熱3台目）
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目）
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目）
冷水ポンプ台数 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | [11 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | [11 empty] | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース99
温水ポンプ台数 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | [11 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | [11 empty] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | [11 empty] | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース1 to ケース99
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.095 | 0.141 | 0.068 | 0.106 | 0.096 | 0.435 | 0.068 | 0.109 | 0.107 | 0.08 | 0.179 | 0.095 | 0.141 | 0.068 | 0.106 | 0.096 | 0.435 | 0.068 | 0.109 | 0.107 | 0.08 | 0.179 | 0.095 | 0.141 | 0.068 | 0.106 | 0.096 | 0.435 | 0.068 | 0.109 | 0.107 | 0.08 | 0.179
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.175 | 0.247 | 0.15 | 0.196 | 0.185 | 0 | 0.15 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.277 | 0.175 | 0.247 | 0.15 | 0.196 | 0.185 | 0 | 0.15 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.277 | 0.175 | 0.247 | 0.15 | 0.196 | 0.185 | 0 | 0.15 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.277
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0171 | 0.0254 | 0.0122 | 0.0191 | 0.0173 | 0.0783 | 0.0122 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0144 | 0.0322 | 0.0171 | 0.0254 | 0.0122 | 0.0191 | 0.0173 | 0.0783 | 0.0122 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0144 | 0.0322 | 0.0171 | 0.0254 | 0.0122 | 0.0191 | 0.0173 | 0.0783 | 0.0122 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0144 | 0.0322
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV
VAV最小開度（１台目） | ケース89: 60; ケース90: 60; ケース91: 60; ケース92: 60; ケース93: 60; ケース94: 60; ケース95: 60; ケース96: 60; ケース97: 60; ケース98: 60; ケース99: 60
外気カット制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース99
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース1 to ケース99
空調機タイプ（2台目）
床面積あたりの定格冷房能力（2台目）
床面積あたりの定格暖房能力（2台目）
床面積あたりの定格給気風量（2台目）
給気/排気/外気ファンATF（2台目）
風量制御方式（2台目）
VAV最小開度（2台目）
外気カット制御（2台目）
外気冷房制御（2台目）
全熱交換機制御 | bar: ケース1 to ケース99
全熱交換機効率 | [11 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | [11 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001