## 単室計算ケース設定
データ種類 | データ項目 | 値 | 単位など
ケース管理 | 建物用途大分類 |  | BUILDING.csv の建物用途名称から引用
| 建物用途小分類 |  | 建物用途ごとに「幼稚園」「大学」など
| 地域 |  | 標準仕様の地域区分（4区分？）
空調室 | 窓面積率 |  | 0～1までの値
外皮仕様 | 外壁材質構成（WCON） |  | WCON.csv の名称を引用
| 屋根材質構成（WCON） |  | WCON.csv の名称を引用
| 窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） |  | WIND.csv の名称を引用
| 庇の有無 |  | 「有」or「無」
熱源機器 | 蓄熱槽の有無（冷熱） |  | 「有」or「無」
| 台数制御（冷熱） |  | 「有」or「無」
| 熱源種類（冷熱1台目） |  | REFLIST.csv の熱源種類を引用
| 床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） |  | kW/m2
| 床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） |  | 電気式なら kW/m2、ガス式なら m3/hm2
| 床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） |  | kW/m2
| 一次ポンプWTF（冷熱1台目） |  | -
| 冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） |  | kW/m2
| 冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） |  | kW/m2
| 熱源種類（冷熱2台目） |  | REFLIST.csv の熱源種類を引用
| 床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） |  | kW/m2
| 床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） |  | 電気式なら kW/m2、ガス式なら m3/hm2
| 床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） |  | kW/m2
| 一次ポンプWTF（冷熱2台目） |  | -
| 冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） |  | kW/m2
| 冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） |  | kW/m2
| 熱源種類（冷熱3台目） |  | REFLIST.csv の熱源種類を引用
| 床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） |  | kW/m2
| 床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） |  | 電気式なら kW/m2、ガス式なら m3/hm2
| 床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） |  | kW/m2
| 一次ポンプWTF（冷熱3台目） |  | -
| 冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） |  | kW/m2
| 冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） |  | kW/m2
| 蓄熱槽の有無（温熱） |  | 「有」or「無」
| 台数制御（温熱） |  | 「有」or「無」
| 熱源種類（温熱1台目） |  | REFLIST.csv の熱源種類を引用
| 床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） |  | kW/m2
| 床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） |  | 電気式なら kW/m2、ガス式なら m3/hm2
| 床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） |  | kW/m2
| 一次ポンプWTF（温熱1台目） |  | -
| 温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） |  | kW/m2
| 温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） |  | kW/m2
| 熱源種類（温熱2台目） |  | REFLIST.csv の熱源種類を引用
| 床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） |  | kW/m2
| 床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） |  | 電気式なら kW/m2、ガス式なら m3/hm2
| 床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） |  | kW/m2
| 一次ポンプWTF（温熱2台目） |  | -
| 温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） |  | kW/m2
| 温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） |  | kW/m2
| 熱源種類（温熱3台目） |  | REFLIST.csv の熱源種類を引用
| 床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） |  | kW/m2
| 床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） |  | 電気式なら kW/m2、ガス式なら m3/hm2
| 床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） |  | kW/m2
| 一次ポンプWTF（温熱3台目） |  | -
| 温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） |  | kW/m2
| 温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） |  | kW/m2
二次ポンプ | 冷水ポンプ台数 |  | 台
| 冷水ポンプ往返温度差 |  | ℃
| 冷水ポンプWTF |  | -
| 冷水ポンプ制御方式 |  | 「CWV」 or 「VWV」
| 冷水ポンプ台数制御 |  | 「有」or「無」
| 温水ポンプ台数 |  | 台
| 温水ポンプ往返温度差 |  | ℃
| 温水ポンプWTF |  | -
| 温水ポンプ制御方式 |  | 「CWV」 or 「VWV」
| 温水ポンプ台数制御 |  | 「有」or「無」
空調機 | 空調機タイプ |  | 空調機 or FCU or 室内機
| 床面積あたりの定格冷房能力 |  | kW/m2
| 床面積あたりの定格暖房能力 |  | kW/m2
| 床面積あたりの定格給気風量 |  | m3/h/m2
| 給気/排気/外気ファンATF |  | -
| 風量制御方式 |  | 「CAV」 or 「VAV」
| VAV最小開度 |  | ％
| 外気カット制御 |  | 「有」or「無」
| 外気冷房制御 |  | 「有」or「無」
| 全熱交換機制御 |  | 「有」or「無」
| 全熱交換機効率 |  | -
| 全熱交換機ローター消費電力 |  | kW

## 計算ケース一括
データ項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | ケース7 | ケース8 | ケース9 | ケース10 | ケース11 | ケース45 | ケース46 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50 | ケース51 | ケース52 | ケース53 | ケース54 | ケース55 | ケース89 | ケース90 | ケース91 | ケース92 | ケース93 | ケース94 | ケース95 | ケース96 | ケース97 | ケース98 | ケース99
建物用途大分類 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等 | 事務所等
建物用途小分類 | 事務所等_X≦10000m2_事務室 | 事務所等_X≦10000m2_会議室 | 事務所等_X≦10000m2_ロビー | 事務所等_X≦10000m2_図書館 | 事務所等_X≦10000m2_博物館 | 事務所等_X≦10000m2_電算室 | 事務所等_X≦10000m2_廊下 | 事務所等_X≦10000m2_事務室_高 | 事務所等_X≦10000m2_中央監視室 | 事務所等_X≦10000m2_更衣室等 | 事務所等_X≦10000m2_社食 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_図書館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_博物館 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_電算室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_廊下 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室_高 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_中央監視室 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_更衣室等 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_社食 | 事務所等_30000m2_X_事務室 | 事務所等_30000m2_X_会議室 | 事務所等_30000m2_X_ロビー | 事務所等_30000m2_X_図書館 | 事務所等_30000m2_X_博物館 | 事務所等_30000m2_X_電算室 | 事務所等_30000m2_X_廊下 | 事務所等_30000m2_X_事務室_高 | 事務所等_30000m2_X_中央監視室 | 事務所等_30000m2_X_更衣室等 | 事務所等_30000m2_X_社食
地域 | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib | Ia_Ib
窓面積率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
外壁材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_W02
屋根材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_R02
天井材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_C02
中間床材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_F02
最下床材質構成（WCON） | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 事務所_Ia_Ib_GF02
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色
庇の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
蓄熱槽の有無（冷熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
台数制御（冷熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.115 | 0.171 | 0.082 | 0.128 | 0.116 | 0.526 | 0.082 | 0.132 | 0.129 | 0.097 | 0.217 | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108 | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.032 | 0.048 | 0.023 | 0.036 | 0.032 | 0.146 | 0.023 | 0.037 | 0.036 | 0.027 | 0.06 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00272 | 0.00424 | 0.00384 | 0.01752 | 0.00272 | 0.0044 | 0.00432 | 0.0032 | 0.0072 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00272 | 0.00424 | 0.00384 | 0.01752 | 0.00272 | 0.0044 | 0.00432 | 0.0032 | 0.0072
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00056 | 0.00027 | 0.00042 | 0.00038 | 0.00172 | 0.00027 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00071 | 0.00037 | 0.00056 | 0.00027 | 0.00042 | 0.00038 | 0.00172 | 0.00027 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00071
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.0011 | 0.00053 | 0.00083 | 0.00075 | 0.00339 | 0.00053 | 0.00085 | 0.00084 | 0.00062 | 0.00139 | 0.00074 | 0.0011 | 0.00053 | 0.00083 | 0.00075 | 0.00339 | 0.00053 | 0.00085 | 0.00084 | 0.00062 | 0.00139
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00154 | 0.0023 | 0.00111 | 0.00173 | 0.00157 | 0.0071 | 0.00111 | 0.00178 | 0.00176 | 0.0013 | 0.00292 | 0.00154 | 0.0023 | 0.00111 | 0.00173 | 0.00157 | 0.0071 | 0.00111 | 0.00178 | 0.00176 | 0.0013 | 0.00292
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108 | 0.057 | 0.085 | 0.041 | 0.064 | 0.058 | 0.263 | 0.041 | 0.066 | 0.065 | 0.048 | 0.108
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00272 | 0.00424 | 0.00384 | 0.01752 | 0.00272 | 0.0044 | 0.00432 | 0.0032 | 0.0072 | 0.00384 | 0.00568 | 0.00272 | 0.00424 | 0.00384 | 0.01752 | 0.00272 | 0.0044 | 0.00432 | 0.0032 | 0.0072
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00056 | 0.00027 | 0.00042 | 0.00038 | 0.00172 | 0.00027 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00071 | 0.00037 | 0.00056 | 0.00027 | 0.00042 | 0.00038 | 0.00172 | 0.00027 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00031 | 0.00071
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.0011 | 0.00053 | 0.00083 | 0.00075 | 0.00339 | 0.00053 | 0.00085 | 0.00084 | 0.00062 | 0.00139 | 0.00074 | 0.0011 | 0.00053 | 0.00083 | 0.00075 | 0.00339 | 0.00053 | 0.00085 | 0.00084 | 0.00062 | 0.00139
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00154 | 0.0023 | 0.00111 | 0.00173 | 0.00157 | 0.0071 | 0.00111 | 0.00178 | 0.00176 | 0.0013 | 0.00292 | 0.00154 | 0.0023 | 0.00111 | 0.00173 | 0.00157 | 0.0071 | 0.00111 | 0.00178 | 0.00176 | 0.0013 | 0.00292
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
台数制御（温熱） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.264 | 0.373 | 0.227 | 0.296 | 0.279 | 0 | 0.227 | 0.264 | 0.249 | 0.249 | 0.418 | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 | 0 | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183 | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 | 0 | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.073 | 0.104 | 0.063 | 0.082 | 0.078 | 0 | 0.063 | 0.073 | 0.069 | 0.069 | 0.116 | 0.01088 | 0.01536 | 0.00928 | 0.01216 | 0.01152 | 0 | 0.00928 | 0.01088 | 0.01024 | 0.01024 | 0.0172 | 0.01088 | 0.01536 | 0.00928 | 0.01216 | 0.01152 | 0 | 0.00928 | 0.01088 | 0.01024 | 0.01024 | 0.0172
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.00107 | 0.00065 | 0.00085 | 0.0008 | 0 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00071 | 0.00071 | 0.0012 | 0.00076 | 0.00107 | 0.00065 | 0.00085 | 0.0008 | 0 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00071 | 0.00071 | 0.0012
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 | 0 | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183 | 0.116 | 0.163 | 0.099 | 0.129 | 0.122 | 0 | 0.099 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.183
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01088 | 0.01536 | 0.00928 | 0.01216 | 0.01152 | 0 | 0.00928 | 0.01088 | 0.01024 | 0.01024 | 0.0172 | 0.01088 | 0.01536 | 0.00928 | 0.01216 | 0.01152 | 0 | 0.00928 | 0.01088 | 0.01024 | 0.01024 | 0.0172
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.00107 | 0.00065 | 0.00085 | 0.0008 | 0 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00071 | 0.00071 | 0.0012 | 0.00076 | 0.00107 | 0.00065 | 0.00085 | 0.0008 | 0 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00071 | 0.00071 | 0.0012
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.095 | 0.141 | 0.068 | 0.106 | 0.096 | 0.435 | 0.068 | 0.109 | 0.107 | 0.08 | 0.179 | 0.095 | 0.141 | 0.068 | 0.106 | 0.096 | 0.435 | 0.068 | 0.109 | 0.107 | 0.08 | 0.179 | 0.095 | 0.141 | 0.068 | 0.106 | 0.096 | 0.435 | 0.068 | 0.109 | 0.107 | 0.08 | 0.179
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.175 | 0.247 | 0.15 | 0.196 | 0.185 | 0 | 0.15 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.277 | 0.175 | 0.247 | 0.15 | 0.196 | 0.185 | 0 | 0.15 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.277 | 0.175 | 0.247 | 0.15 | 0.196 | 0.185 | 0 | 0.15 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.277
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0171 | 0.0254 | 0.0122 | 0.0191 | 0.0173 | 0.0783 | 0.0122 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0144 | 0.0322 | 0.0171 | 0.0254 | 0.0122 | 0.0191 | 0.0173 | 0.0783 | 0.0122 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0144 | 0.0322 | 0.0171 | 0.0254 | 0.0122 | 0.0191 | 0.0173 | 0.0783 | 0.0122 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0144 | 0.0322
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV | VAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
外気カット制御（１台目） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
外気冷房制御（１台目） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
全熱交換機効率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001

## プルダウン用シート
建物用途大分類 | 建物用途小分類 | 事務所等 | 規模分類 | 地域 | WCON | WIND | 熱源種類 | COP |  | VLOOKUP用データ |  |  |  |  | IVa_IVb_V | [5 empty] | Ia_Ib | [5 empty] | II_III | [5 empty] | VI | [5 empty] | 基本単位負荷検索用
事務所等 | 事務所 | 事務所等_X≦10000m2_事務室 | X≦5000m2 | Ia_Ib | 事務所 | 単板_5_ブラインドなし | ターボ冷凍機（標準，ベーン制御） |  |  | 事務所_Ia_Ib_W02 | 事務所_Ia_Ib_R02 | 事務所_Ia_Ib_C02 | 事務所_Ia_Ib_F02 | 事務所_Ia_Ib_GF02 | 二次側負荷（冷房） | 二次側負荷（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 二次側負荷（冷房） | 二次側負荷（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 二次側負荷（冷房） | 二次側負荷（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 二次側負荷（冷房） | 二次側負荷（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 熱源容量（冷房） | 熱源容量（暖房） | 事務所等 | 事務室 | 会議室 | ロビー | 図書館 | 博物館 | 電算室 | 廊下 | 事務室（高） | 中央監視室 | 更衣室等 | 社食
ホテル等 | ホテル | 事務所等_X≦10000m2_会議室 | 5000m2＜X≦10000m2 | II_III | 事務所_Ia_Ib_W02 | 単板_5_ブラインド明色 | ターボ冷凍機（高効率，ベーン制御） | 5.5 |  | 事務所_II_III_W03 | 事務所_II_III_R03 | 事務所_II_III_C03 | 事務所_II_III_F03 | 事務所_II_III_GF03 |  |  | 中央式 | 中央式 | 個別式 | 個別式 |  |  | 中央式 | 中央式 | 個別式 | 個別式 |  |  | 中央式 | 中央式 | 個別式 | 個別式 |  |  | 中央式 | 中央式 | 個別式 | 個別式 |  | 0.12 | 0.178 | 0.086 | 0.134 | 0.121 | 0.55 | 0.086 | 0.138 | 0.136 | 0.101 | 0.226
病院等 | 病院 | 事務所等_X≦10000m2_ロビー | 10000m2＜X≦30000m2 | IVa_IVb_V | 事務所_II_III_W03 | 単板_5_ブラインド中間色 | ターボ冷凍機（高効率，インバータ制御） |  |  | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 事務所_IVa_IVb_V_R01 | 事務所_IVa_IVb_V_C01 | 事務所_IVa_IVb_V_F01 | 事務所_IVa_IVb_V_GF01 | 1 | 1 | 1.21 | 1.32 | 1.21 | 1.34 | 0.79 | 1.46 | 1.21 | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 0.89 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.21 | 1.42 | 1.12 | 0.47 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  | 0.12 | 0.169 | 0.103 | 0.134 | 0.127 | 0 | 0.103 | 0.12 | 0.113 | 0.113 | 0.19
物品販売業を営む店舗等 | 店舗 | 事務所等_X≦10000m2_図書館 | 30000m2＜X | VI | 事務所_IVa_IVb_V_W01 | 単板_5_ブラインド暗色 | 空冷ヒートポンプ（スクリュー，スライド弁） |  |  | 事務所_VI_W04 | 事務所_VI_R04 | 事務所_VI_C04 | 事務所_VI_F04 | 事務所_VI_GF04 | [24 empty] | ホテル等 | 客室 | 結婚式場 | 宴会場（高） | 宴会場（低） | ロビー（客） | ロビー（宴） | レストラン | ラウンジ（全） | ラウンジ（夜） | 売り場 | 事務室（昼） | 廊下（客） | 更衣室 | 従業員食堂 | 厨房 | 駐車場 | 事務室（24） | 廊下（非客）
学校等 | 幼稚園 | 事務所等_X≦10000m2_博物館 | 30000m2＜X≦50000m2 |  | 事務所_VI_W04 | 単板_6_ブラインドなし | 空冷ヒートポンプ（スクリュー，インバータ） |  |  | ホテル_Ia_Ib_W06 | ホテル_Ia_Ib_R06 | ホテル_Ia_Ib_C06 | ホテル_Ia_Ib_F06 | ホテル_Ia_Ib_GF06 | [25 empty] | 0.09 | 0.373 | 0.435 | 0.373 | 0.196 | 0.263 | 0.244 | 0.21 | 0.202 | 0.194 | 0.12 | 0.086 | 0.12 | 0.226 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.086
飲食店等 | 小学校・中学校 | 事務所等_X≦10000m2_電算室 | 50000m2＜X |  | ホテル | 単板_6_ブラインド明色 | 空冷ヒートポンプ（スクロール，圧縮機台数制御） |  |  | ホテル_II_III_W07 | ホテル_II_III_R07 | ホテル_II_III_C07 | ホテル_II_III_F07 | ホテル_II_III_GF07 | [25 empty] | 0.125 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.259 | 0.234 | 0.157 | 0.29 | 0.292 | 0.127 | 0.12 | 0.103 | 0.12 | 0.19 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.103
集会所等 | 高等学校 | 事務所等_X≦10000m2_廊下 |  |  | ホテル_Ia_Ib_W06 | 単板_6_ブラインド中間色 | 水冷チラー（スクリュー，スライド弁） |  |  | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | ホテル_IVa_IVb_V_R05 | ホテル_IVa_IVb_V_C05 | ホテル_IVa_IVb_V_F05 | ホテル_IVa_IVb_V_GF05 | [24 empty] | 病院等 | 病室 | 診察室 | 待合室 | 検査部 | 病理部 | 事務室 | NS | ICU | 食堂 | 手術室 | 廊下（病室） | 廊下（中央） | 住戸
| 大学 | 事務所等_X≦10000m2_事務室_高 |  |  | ホテル_II_III_W07 | 単板_6_ブラインド暗色 | 水冷チラー（スクリュー，インバータ） |  |  | ホテル_VI_W08 | ホテル_VI_R08 | ホテル_VI_C08 | ホテル_VI_F08 | ホテル_VI_GF08 | [25 empty] | 0.1 | 0.14 | 0.249 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.226 | 0.225 | 0.1 | 0.1 | 0.09
| 飲食店 | 事務所等_X≦10000m2_中央監視室 |  |  | ホテル_IVa_IVb_V_W05 | 単板_8_ブラインドなし | 水冷チラー（スクロール，圧縮機台数制御） |  |  | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 飲食店_Ia_Ib_R10 | 飲食店_Ia_Ib_C10 | 飲食店_Ia_Ib_F10 | 飲食店_Ia_Ib_GF10 | [25 empty] | 0.1 | 0.11 | 0.184 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.117 | 0.1 | 0.1 | 0.125
| パチンコ店 | 事務所等_X≦10000m2_更衣室等 |  |  | ホテル_VI_W08 | 単板_8_ブラインド明色 | 直焚吸収冷温水器（三重効用） |  |  | 飲食店_II_III_W11 | 飲食店_II_III_R11 | 飲食店_II_III_C11 | 飲食店_II_III_F11 | 飲食店_II_III_GF11 | [24 empty] | 物品販売業を営む店舗等 | 店舗 | 事務室 | 会議室 | ロビー | バック
| 劇場 | 事務所等_X≦10000m2_社食 |  |  | 飲食店 | 単板_8_ブラインド中間色 | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 1.2 | 0.85 | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 飲食店_IVa_IVb_V_R09 | 飲食店_IVa_IVb_V_C09 | 飲食店_IVa_IVb_V_F09 | 飲食店_IVa_IVb_V_GF09 | [25 empty] | 0.194 | 0.12 | 0.178 | 0.194 | 0.12
| 屋内スポーツ施設 | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室 |  |  | 飲食店_Ia_Ib_W10 | 単板_8_ブラインド暗色 | 直焚吸収冷温水器（高期間効率） |  |  | 飲食店_VI_W12 | 飲食店_VI_R12 | 飲食店_VI_C12 | 飲食店_VI_F12 | 飲食店_VI_GF12 | [25 empty] | 0.127 | 0.12 | 0.169 | 0.127 | 0.12
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_会議室 | 有無 |  | 飲食店_II_III_W11 | 複層_5+6+5_ブラインドなし | 蒸気焚き吸収式冷温水器（二重効用） |  |  | 学校_Ia_Ib_幼稚園_W14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_R14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_C14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_F14 | 学校_Ia_Ib_幼稚園_GF14 | [24 empty] | 幼稚園 | 小中高教室 | 事務室 | 食堂（幼小中高） | 職員室
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_ロビー | 有 |  | 飲食店_IVa_IVb_V_W09 | 複層_5+6+5_ブラインド明色 | 温水焚き吸収式冷温水器（一重効用） |  |  | 学校_II_III_幼稚園_W15 | 学校_II_III_幼稚園_R15 | 学校_II_III_幼稚園_C15 | 学校_II_III_幼稚園_F15 | 学校_II_III_幼稚園_GF15 | [25 empty] | 0.16 | 0.12 | 0.226 | 0.12
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_図書館 | 無 |  | 飲食店_VI_W12 | 複層_5+6+5_ブラインド中間色 | 排熱投入型吸収式冷温水器（二重効用） |  |  | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_W13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_R13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_C13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_F13 | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_GF13 | [25 empty] | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.12
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_博物館 |  |  | 学校等 | 複層_5+6+5_ブラインド暗色 | ボイラ（小型貫流ボイラ） |  |  | 学校_VI_幼稚園_W16 | 学校_VI_幼稚園_R16 | 学校_VI_幼稚園_C16 | 学校_VI_幼稚園_F16 | 学校_VI_幼稚園_GF16 | [24 empty] | 小中学校 | 小中高教室 | 事務室 | 食堂（幼小中高） | 講堂 | パソコン室 | 職員室
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_電算室 |  |  | 学校_Ia_Ib_幼稚園_W14 | 複層_6+6+6_ブラインドなし | ボイラ（真空温水ヒータ） |  |  | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_R18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_C18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_F18 | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_GF18 | [25 empty] | 0.16 | 0.12 | 0.226 | 0.178 | 0.22 | 0.12
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_廊下 | ポンプ制御 |  | 学校_II_III_幼稚園_W15 | 複層_6+6+6_ブラインド明色 | 電気式ビル用マルチ | 3.6 |  | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 学校_II_III_小_中_高_大_R19 | 学校_II_III_小_中_高_大_C19 | 学校_II_III_小_中_高_大_F19 | 学校_II_III_小_中_高_大_GF19 | [25 empty] | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.169 | 0.14 | 0.12
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_事務室_高 | CWV |  | 学校_IVa_IVb_V_幼稚園_W13 | 複層_6+6+6_ブラインド中間色 | ガス式ビル用マルチ | 1.4 |  | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_R17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_C17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_F17 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_GF17 | [24 empty] | 高等学校 | 小中高教室 | 事務室 | 食堂（幼小中高） | 講堂 | パソコン室 | 職員室
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_中央監視室 | VWV |  | 学校_VI_幼稚園_W16 | 複層_6+6+6_ブラインド暗色 | FF式温風暖房機 | 0.85 |  | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 学校_VI_小_中_高_大_R20 | 学校_VI_小_中_高_大_C20 | 学校_VI_小_中_高_大_F20 | 学校_VI_小_中_高_大_GF20 | [25 empty] | 0.16 | 0.12 | 0.226 | 0.178 | 0.22 | 0.12
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_更衣室等 |  |  | 学校_Ia_Ib_小_中_高_大_W18 | 複層_8+6+8_ブラインドなし |  |  |  | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_W22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_R22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_C22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_F22 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_GF22 | [25 empty] | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.169 | 0.14 | 0.12
|  | 事務所等_10000m2_X≦30000m2_社食 | 空調機タイプ | ATF | 学校_II_III_小_中_高_大_W19 | 複層_8+6+8_ブラインド明色 |  |  |  | 集会場_II_IIIパチンコ店_W23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_R23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_C23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_F23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_GF23 | [24 empty] | 大学 | 大学教室 | 事務室 | 講堂 | パソコン室 | 研究室等 | 食堂（大学） | 職員室
|  | 事務所等_30000m2_X_事務室 | 空調機 | 8 | 学校_IVa_IVb_V_小_中_高_大_W17 | 複層_8+6+8_ブラインド中間色 |  |  |  | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_W21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_R21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_C21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_F21 | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_GF21 | [25 empty] | 0.16 | 0.12 | 0.178 | 0.22 | 0.146 | 0.226 | 0.12
|  | 事務所等_30000m2_X_会議室 | FCU | 100 | 学校_VI_小_中_高_大_W20 | 複層_8+6+8_ブラインド暗色 |  |  |  | 集会場_VIパチンコ店_W24 | 集会場_VIパチンコ店_R24 | 集会場_VIパチンコ店_C24 | 集会場_VIパチンコ店_F24 | 集会場_VIパチンコ店_GF24 | [25 empty] | 0.14 | 0.12 | 0.169 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.12
|  | 事務所等_30000m2_X_ロビー | 室内機 | 100 | 集会場等 |  | 電気式ビル用マルチ暖房用COP補正係数 |  |  | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 | 集会場_Ia_Ib劇場_R26 | 集会場_Ia_Ib劇場_C26 | 集会場_Ia_Ib劇場_F26 | 集会場_Ia_Ib劇場_GF26 | [24 empty] | 飲食店等 | 客席(高) | 客席(低) | 喫茶店 | バー | 事務室 | ロビー | 厨房 | 倉庫
|  | 事務所等_30000m2_X_図書館 | 外調機 | 8 | 集会場_Ia_Ibパチンコ店_W22 |  | Ia_Ib | 1 |  | 集会場_II_III劇場_W27 | 集会場_II_III劇場_R27 | 集会場_II_III劇場_C27 | 集会場_II_III劇場_F27 | 集会場_II_III劇場_GF27 | [25 empty] | 0.264 | 0.214 | 0.204 | 0.129 | 0.12 | 0.086 | 0.5 | 0.12
|  | 事務所等_30000m2_X_博物館 | 風量制御 |  | 集会場_II_IIIパチンコ店_W23 |  | II_III | 1 |  | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_R25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_C25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_F25 | 集会場_IVa_IVb_V劇場_GF25 | [25 empty] | 0.157 | 0.157 | 0.14 | 0.105 | 0.12 | 0.103 | 0.5 | 0.12
|  | 事務所等_30000m2_X_電算室 | CAV |  | 集会場_IVa_IVb_Vパチンコ店_W21 |  | IVa_IVb_V | 1 |  | 集会場_VI劇場_W28 | 集会場_VI劇場_R28 | 集会場_VI劇場_C28 | 集会場_VI劇場_F28 | 集会場_VI劇場_GF28 | [24 empty] | 飲食店等: パチンコ; 客席(高): パチンコ; 客席(低): カラオケ; 喫茶店: ネカフェ
|  | 事務所等_30000m2_X_廊下 | VAV |  | 集会場_VIパチンコ店_W24 |  | VI | 1 |  | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_R30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_C30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_F30 | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_GF30 | [24 empty] | 客席(高): 0.456; 客席(低): 0.367; 喫茶店: 0.367
|  | 事務所等_30000m2_X_事務室_高 |  |  | 集会場_Ia_Ib劇場_W26 |  |  |  |  | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | [24 empty] | 客席(高): 0.27; 客席(低): 0.27; 喫茶店: 0.27
|  | 事務所等_30000m2_X_中央監視室 |  |  | 集会場_II_III劇場_W27 |  |  |  |  | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_R29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_C29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_F29 | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_GF29 | [24 empty] | 劇場 | 社寺本殿 | 劇場等 | 楽屋等 | 映画館 | 脱衣室 | 劇場ロビー | 映画ロビー
|  | 事務所等_30000m2_X_更衣室等 |  |  | 集会場_IVa_IVb_V劇場_W25 |  |  |  |  | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_R32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_C32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_F32 | 集会場_VI屋内スポーツ施設_GF32 | [25 empty] | 0.336 | 0.336 | 0.132 | 0.336 | 0.101 | 0.249 | 0.249
|  | 事務所等_30000m2_X_社食 |  |  | 集会場_VI劇場_W28 |  |  |  |  | 病院_Ia_Ib_W34 | 病院_Ia_Ib_R34 | 病院_Ia_Ib_C34 | 病院_Ia_Ib_F34 | 病院_Ia_Ib_GF34 | [25 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.127 | 0.27 | 0.113 | 0.184 | 0.184
[5 empty] | 集会場_Ia_Ib屋内スポーツ施設_W30 |  |  |  |  | 病院_II_III_W35 | 病院_II_III_R35 | 病院_II_III_C35 | 病院_II_III_F35 | 病院_II_III_GF35 | [24 empty] | 体育施設 | アスレ等 | ボーリング | 体育館 | 屋内プール | 応援席等 | 脱衣室 | 競馬競輪場 | アスレロビー | 体育ロビー | 競馬ロビー
|  | ホテル等 |  |  | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 |  |  |  |  | 病院_IVa_IVb_V_W33 | 病院_IVa_IVb_V_R33 | 病院_IVa_IVb_V_C33 | 病院_IVa_IVb_V_F33 | 病院_IVa_IVb_V_GF33 | [25 empty] | 0.134 | 0.187 | 0.134 | 0.179 | 0.134 | 0.101 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134
|  | ホテル等_X≦10000m2_客室 |  |  | 集会場_IVa_IVb_V屋内スポーツ施設_W29 |  |  |  |  | 病院_VI_W36 | 病院_VI_R36 | 病院_VI_C36 | 病院_VI_F36 | 病院_VI_GF36 | [25 empty] | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.146 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
|  | ホテル等_X≦10000m2_結婚式場 |  |  | 集会場_VI屋内スポーツ施設_W32 |  |  |  |  | 物販店舗_Ia_Ib_W38 | 物販店舗_Ia_Ib_R38 | 物販店舗_Ia_Ib_C38 | 物販店舗_Ia_Ib_F38 | 物販店舗_Ia_Ib_GF38
|  | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_高 |  |  | 病院等 |  |  |  |  | 物販店舗_II_III_W39 | 物販店舗_II_III_R39 | 物販店舗_II_III_C39 | 物販店舗_II_III_F39 | 物販店舗_II_III_GF39
|  | ホテル等_X≦10000m2_宴会場_低 |  |  | 病院_Ia_Ib_W34 |  |  |  |  | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_R37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_C37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_F37 | 物販店舗_IVa_IVb_V_GF37
|  | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_客 |  |  | 病院_II_III_W35 |  |  |  |  | 物販店舗_VI_W40 | 物販店舗_VI_R40 | 物販店舗_VI_C40 | 物販店舗_VI_F40 | 物販店舗_VI_GF40
|  | ホテル等_X≦10000m2_ロビー_宴 |  |  | 病院_IVa_IVb_V_W33
|  | ホテル等_X≦10000m2_レストラン |  |  | 病院_VI_W36
|  | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_全 |  |  | 店舗
|  | ホテル等_X≦10000m2_ラウンジ_夜 |  |  | 物販店舗_Ia_Ib_W38
|  | ホテル等_X≦10000m2_売り場 |  |  | 物販店舗_II_III_W39
|  | ホテル等_X≦10000m2_事務室_昼 |  |  | 物販店舗_IVa_IVb_V_W37
|  | ホテル等_X≦10000m2_廊下_客 |  |  | 物販店舗_VI_W40
ホテル等_X≦10000m2_更衣室
ホテル等_X≦10000m2_従業員食堂
ホテル等_X≦10000m2_厨房
ホテル等_X≦10000m2_駐車場
ホテル等_X≦10000m2_事務室_24
ホテル等_X≦10000m2_廊下_非客
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_客室
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_結婚式場
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_高
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_宴会場_低
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_客
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ロビー_宴
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_レストラン
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_全
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_ラウンジ_夜
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_売り場
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_昼
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_客
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_更衣室
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_従業員食堂
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_厨房
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_駐車場
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_事務室_24
ホテル等_10000m2_X≦30000m2_廊下_非客
ホテル等_30000m2_X_客室
ホテル等_30000m2_X_結婚式場
ホテル等_30000m2_X_宴会場_高
ホテル等_30000m2_X_宴会場_低
ホテル等_30000m2_X_ロビー_客
ホテル等_30000m2_X_ロビー_宴
ホテル等_30000m2_X_レストラン
ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_全
ホテル等_30000m2_X_ラウンジ_夜
ホテル等_30000m2_X_売り場
ホテル等_30000m2_X_事務室_昼
ホテル等_30000m2_X_廊下_客
ホテル等_30000m2_X_更衣室
ホテル等_30000m2_X_従業員食堂
ホテル等_30000m2_X_厨房
ホテル等_30000m2_X_駐車場
ホテル等_30000m2_X_事務室_24
ホテル等_30000m2_X_廊下_非客
病院等
病院等_X≦10000m2_病室
病院等_X≦10000m2_診察室
病院等_X≦10000m2_待合室
病院等_X≦10000m2_検査部
病院等_X≦10000m2_病理部
病院等_X≦10000m2_事務室
病院等_X≦10000m2_NS
病院等_X≦10000m2_ICU
病院等_X≦10000m2_食堂
病院等_X≦10000m2_手術室
病院等_X≦10000m2_廊下_病室
病院等_X≦10000m2_廊下_中央
病院等_X≦10000m2_住戸
病院等_10000m2_X≦30000m2_病室
病院等_10000m2_X≦30000m2_診察室
病院等_10000m2_X≦30000m2_待合室
病院等_10000m2_X≦30000m2_検査部
病院等_10000m2_X≦30000m2_病理部
病院等_10000m2_X≦30000m2_事務室
病院等_10000m2_X≦30000m2_NS
病院等_10000m2_X≦30000m2_ICU
病院等_10000m2_X≦30000m2_食堂
病院等_10000m2_X≦30000m2_手術室
病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_病室
病院等_10000m2_X≦30000m2_廊下_中央
病院等_10000m2_X≦30000m2_住戸
病院等_30000m2_X_病室
病院等_30000m2_X_診察室
病院等_30000m2_X_待合室
病院等_30000m2_X_検査部
病院等_30000m2_X_病理部
病院等_30000m2_X_事務室
病院等_30000m2_X_NS
病院等_30000m2_X_ICU
病院等_30000m2_X_食堂
病院等_30000m2_X_手術室
病院等_30000m2_X_廊下_病室
病院等_30000m2_X_廊下_中央
病院等_30000m2_X_住戸
物品販売業を営む店舗等
物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_店舗
物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_事務室
物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_会議室
物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_ロビー
物品販売業を営む店舗等_X≦10000m2_バック
物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_店舗
物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_事務室
物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_会議室
物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_ロビー
物品販売業を営む店舗等_10000m2_X≦30000m2_バック
物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_店舗
物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_事務室
物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_会議室
物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_ロビー
物品販売業を営む店舗等_30000m2_X_バック
学校等
学校等_幼稚園_小中高教室
学校等_幼稚園_事務室
学校等_幼稚園_食堂_幼小中高
学校等_幼稚園_職員室
学校等_小学校・中学校_小中高教室
学校等_小学校・中学校_事務室
学校等_小学校・中学校_食堂_幼小中高
学校等_小学校・中学校_講堂
学校等_小学校・中学校_パソコン室
学校等_小学校・中学校_職員室
学校等_高等学校_小中高教室
学校等_高等学校_事務室
学校等_高等学校_食堂_幼小中高
学校等_高等学校_講堂
学校等_高等学校_パソコン室
学校等_高等学校_職員室
学校等_大学_大学教室
学校等_大学_事務室
学校等_大学_講堂
学校等_大学_パソコン室
学校等_大学_研究室等
学校等_大学_食堂_大学
学校等_大学_職員室
飲食店等
飲食店等_客席_高
飲食店等_客席_低
飲食店等_喫茶店
飲食店等_バー
飲食店等_事務室
飲食店等_ロビー
飲食店等_厨房
飲食店等_倉庫
集会場等
集会所等_パチンコ店_パチンコ
集会所等_パチンコ店_カラオケ
集会所等_パチンコ店_ネカフェ
集会所等_劇場_社寺本殿
集会所等_劇場_劇場等
集会所等_劇場_楽屋等
集会所等_劇場_映画館
集会所等_劇場_劇場ロビー
集会所等_劇場_映画ロビー
集会所等_屋内スポーツ施設_アスレ等
集会所等_屋内スポーツ施設_ボーリング
集会所等_屋内スポーツ施設_体育館
集会所等_屋内スポーツ施設_屋内プール
集会所等_屋内スポーツ施設_応援席等
集会所等_屋内スポーツ施設_脱衣室
集会所等_屋内スポーツ施設_競馬競輪場
集会所等_屋内スポーツ施設_アスレロビー
集会所等_屋内スポーツ施設_体育ロビー
集会所等_屋内スポーツ施設_競馬ロビー