## 計算ケース一括
データ項目 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | ケース19 | ケース20 | ケース21 | ケース22 | ケース23 | ケース24 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50 | ケース51 | ケース52 | ケース53 | ケース54 | ケース55 | ケース56
建物用途大分類 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等 | 集会所等
建物用途小分類 | 集会所等_パチンコ店_パチンコ | 集会所等_パチンコ店_カラオケ | 集会所等_パチンコ店_ネカフェ | 集会所等_劇場_社寺本殿 | 集会所等_劇場_劇場等 | 集会所等_劇場_楽屋等 | 集会所等_劇場_映画館 | 集会所等_劇場_劇場ロビー | 集会所等_劇場_映画ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレ等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_ボーリング | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育館 | 集会所等_屋内スポーツ施設_屋内プール | 集会所等_屋内スポーツ施設_応援席等 | 集会所等_屋内スポーツ施設_脱衣室 | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬競輪場 | 集会所等_屋内スポーツ施設_アスレロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_体育ロビー | 集会所等_屋内スポーツ施設_競馬ロビー
地域 | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III | II_III
窓面積率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
外壁材質構成（WCON） | 集会場_II_IIIパチンコ店_W23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_W23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_W23 | 集会場_II_III劇場_W27 | 集会場_II_III劇場_W27 | 集会場_II_III劇場_W27 | 集会場_II_III劇場_W27 | 集会場_II_III劇場_W27 | 集会場_II_III劇場_W27 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_W31
屋根材質構成（WCON） | 集会場_II_IIIパチンコ店_R23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_R23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_R23 | 集会場_II_III劇場_R27 | 集会場_II_III劇場_R27 | 集会場_II_III劇場_R27 | 集会場_II_III劇場_R27 | 集会場_II_III劇場_R27 | 集会場_II_III劇場_R27 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_R31
天井材質構成（WCON） | 集会場_II_IIIパチンコ店_C23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_C23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_C23 | 集会場_II_III劇場_C27 | 集会場_II_III劇場_C27 | 集会場_II_III劇場_C27 | 集会場_II_III劇場_C27 | 集会場_II_III劇場_C27 | 集会場_II_III劇場_C27 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_C31
中間床材質構成（WCON） | 集会場_II_IIIパチンコ店_F23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_F23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_F23 | 集会場_II_III劇場_F27 | 集会場_II_III劇場_F27 | 集会場_II_III劇場_F27 | 集会場_II_III劇場_F27 | 集会場_II_III劇場_F27 | 集会場_II_III劇場_F27 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_F31
最下床材質構成（WCON） | 集会場_II_IIIパチンコ店_GF23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_GF23 | 集会場_II_IIIパチンコ店_GF23 | 集会場_II_III劇場_GF27 | 集会場_II_III劇場_GF27 | 集会場_II_III劇場_GF27 | 集会場_II_III劇場_GF27 | 集会場_II_III劇場_GF27 | 集会場_II_III劇場_GF27 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31 | 集会場_II_III屋内スポーツ施設_GF31
窓ガラス種類、厚さ、ブラインドの有無（WIND） | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし | 単板_6_ブラインドなし
庇の有無 | bar: ケース4 to ケース56
蓄熱槽の有無（冷熱） | bar: ケース4 to ケース56
台数制御（冷熱） | bar: ケース4 to ケース56
熱源種類（冷熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱1台目） | 0.491 | 0.396 | 0.396 | 0.181 | 0.181 | 0.071 | 0.181 | 0.134 | 0.134 | 0.072 | 0.1 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱1台目） | 0.136 | 0.11 | 0.11 | 0.01208 | 0.01208 | 0.00472 | 0.01208 | 0.00896 | 0.00896 | 0.0048 | 0.00664 | 0.0048 | 0.0064 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0.00119 | 0.00047 | 0.00119 | 0.00088 | 0.00088 | 0.00047 | 0.00066 | 0.00047 | 0.00063 | 0.00047 | 0.00035 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047
一次ポンプWTF（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00233 | 0.00233 | 0.00092 | 0.00233 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00093 | 0.00129 | 0.00093 | 0.00124 | 0.00093 | 0.0007 | 0.00093 | 0.00093 | 0.00093 | 0.00093
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00489 | 0.00489 | 0.00192 | 0.00489 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00194 | 0.0027 | 0.00194 | 0.00259 | 0.00194 | 0.00146 | 0.00194 | 0.00194 | 0.00194 | 0.00194
熱源種類（冷熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0.071 | 0.181 | 0.134 | 0.134 | 0.072 | 0.1 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.01208 | 0.01208 | 0.00472 | 0.01208 | 0.00896 | 0.00896 | 0.0048 | 0.00664 | 0.0048 | 0.0064 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0.00119 | 0.00047 | 0.00119 | 0.00088 | 0.00088 | 0.00047 | 0.00066 | 0.00047 | 0.00063 | 0.00047 | 0.00035 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047
一次ポンプWTF（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00233 | 0.00233 | 0.00092 | 0.00233 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00093 | 0.00129 | 0.00093 | 0.00124 | 0.00093 | 0.0007 | 0.00093 | 0.00093 | 0.00093 | 0.00093
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00489 | 0.00489 | 0.00192 | 0.00489 | 0.00362 | 0.00362 | 0.00194 | 0.0027 | 0.00194 | 0.00259 | 0.00194 | 0.00146 | 0.00194 | 0.00194 | 0.00194 | 0.00194
熱源種類（冷熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔ファン定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却水ポンプ定格消費電力（冷熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
蓄熱槽の有無（温熱） | bar: ケース4 to ケース56
台数制御（温熱） | bar: ケース4 to ケース56
熱源種類（温熱1台目） | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 電気式ビル用マルチ | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱1台目） | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.201 | 0.201 | 0.095 | 0.201 | 0.137 | 0.137 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.109 | 0.085 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱1台目） | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01888 | 0.01888 | 0.00896 | 0.01888 | 0.01288 | 0.01288 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01024 | 0.008 | 0.00792 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00062 | 0.00132 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00071 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056
一次ポンプWTF（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱1台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱2台目） | NaN | NaN | NaN | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用） | 直焚吸収冷温水器（ニ重効用）
床面積あたりの熱源容量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0.095 | 0.201 | 0.137 | 0.137 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.109 | 0.085 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.01888 | 0.01888 | 0.00896 | 0.01888 | 0.01288 | 0.01288 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01024 | 0.008 | 0.00792 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00062 | 0.00132 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00071 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056
一次ポンプWTF（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
温却塔ファン定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熱源種類（温熱3台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの熱源容量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの主機定格エネルギー消費量（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの補機定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次ポンプWTF（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却塔ファン定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温却水ポンプ定格消費電力（温熱3台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
冷水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
冷水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
冷水ポンプ台数制御 | bar: ケース4 to ケース56
温水ポンプ台数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
温水ポンプ往返温度差 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
温水ポンプWTF | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
温水ポンプ制御方式 | NaN | NaN | NaN | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV | VWV
温水ポンプ台数制御 | bar: ケース4 to ケース56
空調機タイプ（１台目） | 室内機 | 室内機 | 室内機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機 | 空調機
床面積あたりの定格冷房能力（１台目） | 0.406 | 0.327 | 0.327 | 0.299 | 0.299 | 0.117 | 0.299 | 0.222 | 0.222 | 0.119 | 0.166 | 0.119 | 0.159 | 0.119 | 0.09 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119
床面積あたりの定格暖房能力（１台目） | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.144 | 0.305 | 0.208 | 0.208 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.165 | 0.129 | 0.128 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
床面積あたりの定格給気風量（１台目） | 0.0731 | 0.0589 | 0.0589 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0211 | 0.0538 | 0.04 | 0.04 | 0.0214 | 0.0299 | 0.0214 | 0.0286 | 0.0214 | 0.0162 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0214
給気/排気/外気ファンATF（１台目） | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
風量制御方式（１台目） | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | VAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV
VAV最小開度（１台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（１台目） | bar: ケース4 to ケース56
外気冷房制御（１台目） | bar: ケース4 to ケース56
空調機タイプ（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
床面積あたりの定格冷房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格暖房能力（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積あたりの定格給気風量（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給気/排気/外気ファンATF（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
風量制御方式（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
VAV最小開度（2台目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気カット制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
外気冷房制御（2台目） | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
全熱交換機制御 | bar: ケース4 to ケース56
全熱交換機効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
全熱交換機ローター消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001