## result
ケース | CGS条件 | [5 empty] | 一重二重併用形条件 |  | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | Excelプログラム値(正解値) | WEB版 | MATLAB版
ケース名称 | 発電機容量 | 台数 | 定格発電効率 | 定格排熱効率 | 排熱優先順位 | 24時間運転有無 | 定格冷却能力 | 台数 | 年間運転時間 | 年平均負荷率 | 年間発電量 | 年間排熱回収量 | 年間ガス消費量 | 年間発電効率 | 年間排熱回収効率 | 年間有効発電量 | 年間有効排熱回収量 | 有効総合効率 | 年間一次エネルギー削減量(電力) | 年間一次エネルギー削減量(冷房) | 年間一次エネルギー削減量(暖房) | 年間一次エネルギー削減量(給湯) | 年間一次エネルギー削減量合計 | 年間一次エネルギー削減量合計 | 年間一次エネルギー削減量合計
| kW/台 | 台 | 無次元 | 無次元 | kW | 台 | kW/台 | 台数 | h･台 | - | MWh | GJ | GJ | ％ | ％ | MWh | GJ | ％ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ
Office-0 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2090.5375 | 70.9443 | 3764.0453 | 1412.2323 | 21.815 | 0 | 294.3635 | 180.5781
Office-1 | 50 | 4 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 9912 | 1 | 495.6 | 2692.17 | 5944.9318 | 30.0114 | 45.2851 | 472 | 2227.0312 | 66.0433 | 4606.72 | 1459.9118 | 98.1674 | 0 | 219.8675 | 152.002
Office-2 | 400 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 1764 | 0.80235 | 566.1359 | 3187.3386 | 6936.8975 | 29.3804 | 45.9476 | 534.0905 | 2482.8931 | 63.5099 | 5212.7228 | 1692.8631 | 0 | 0 | -31.3116 | -275.4212
Office-3 | 200 | 1 | 0.236 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2030 | 1 | 406 | 3139.9627 | 6933.7613 | 21.0795 | 45.2851 | 383.0189 | 2696.0692 | 58.7695 | 3738.2642 | 1830.6439 | 10.9075 | 0 | -1353.9458 | -1777.0028
Office-4 | 200 | 1 | 0.436 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2058 | 1 | 411.6 | 1723.0558 | 3804.9043 | 38.9434 | 45.2851 | 388.3019 | 1663.0332 | 80.4467 | 3789.8264 | 1116.2977 | 32.7225 | 0 | 1133.9424 | 1254.5896
Office-5 | 200 | 1 | 0.336 | 0.407 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2058 | 1 | 411.6 | 1794.87 | 4937.3162 | 30.0114 | 36.3532 | 388.3019 | 1730.4153 | 63.3604 | 3789.8264 | 1162.2396 | 32.7225 | 0 | 47.4722 | -86.0955
Office-6 | 200 | 1 | 0.336 | 0.607 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2030 | 1 | 406 | 2640.45 | 4870.1419 | 30.0114 | 54.2171 | 383.0189 | 2440.4833 | 78.4238 | 3738.2642 | 1656.3826 | 10.9075 | 0 | 535.4124 | 441.4093
Office-7 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 冷暖 | 無 | 364.5 | 3 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2090.5375 | 70.9443 | 3764.0453 | 1412.2323 | 21.815 | 0 | 294.3635 | 180.5781
Office-8 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 有 | 364.5 | 3 | 3304 | 0.92186 | 611.862 | 3347.9348 | 7368.0012 | 29.8955 | 45.4388 | 577.2283 | 2714.4644 | 65.0446 | 5633.7479 | 1837.6323 | 21.815 | 0 | 125.194 | -246.7516
Office-9 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 121.5 | 9 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2087.8314 | 70.8891 | 3764.0453 | 1410.3872 | 21.815 | 0 | 292.5184 | 163.1852
Office-10 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 1093.5 | 1 | 2156 | 0.99331 | 428.3168 | 2328.3428 | 5139.8757 | 29.9996 | 45.2996 | 404.0725 | 2171.388 | 70.5474 | 3943.7472 | 1410.3872 | 58.1733 | 0 | 272.432 | 351.7153
Hospital-0 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 821.7014 | 893.4159 | 5062.393 | 5351.4191 | 5351.4191
Hospital-1 | 92.5 | 4 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 20440 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 821.7014 | 893.4159 | 5062.393 | 5351.4191 | 5351.4191
Hospital-2 | 500 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.89601 | 2289.3002 | 6912.1652 | 23121.1992 | 35.6447 | 29.8954 | 2159.7171 | 6621.8021 | 62.2666 | 21078.8393 | 1370.8382 | 1649.3134 | 5062.393 | 6040.1848 | 6040.1848
Hospital-3 | 370 | 1 | 0.305 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 7160.7739 | 24125.2077 | 27.0921 | 29.6817 | 1712.795 | 6835.8383 | 53.8934 | 16716.8791 | 1457.6007 | 1756.3961 | 5062.393 | 868.0612 | 868.0612
Hospital-4 | 370 | 1 | 0.505 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 4315.13 | 14538.1643 | 44.9577 | 29.6814 | 1712.795 | 4185.6761 | 71.2039 | 16716.8791 | 473.451 | 349.5613 | 4927.5716 | 7929.2987 | 7929.2987
Hospital-5 | 370 | 1 | 0.405 | 0.232 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 3764.5819 | 18142.9703 | 36.0251 | 20.7495 | 1712.795 | 3651.6444 | 54.113 | 16716.8791 | 317.8545 | 182.1535 | 4670.401 | 3744.3178 | 3744.3178
Hospital-6 | 370 | 1 | 0.405 | 0.432 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 7005.6341 | 18142.9703 | 36.0251 | 38.6135 | 1712.795 | 6709.277 | 70.966 | 16716.8791 | 1404.2967 | 1696.0542 | 5062.393 | 6736.6527 | 6736.6527
Hospital-7 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給冷暖 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 1266.3839 | 0 | 5062.393 | 4902.6857 | 4902.6857
Hospital-8 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 暖給冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 821.7014 | 2358.2566 | 3369.5279 | 5123.3947 | 5123.3947
Hospital-9 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 暖冷給 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 2066.8718 | 2358.2566 | 584.6432 | 3583.6804 | 3583.6804
Hospital-10 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 冷給暖 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 2527.9473 | 0 | 2257.7783 | 3359.6344 | 3359.6344
Hospital-11 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 冷暖給 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 2527.9473 | 1511.1293 | 584.6432 | 3197.6286 | 3197.6286
Hospital-12 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 有 | 537.9 | 3 | 8760 | 0.76163 | 2468.5986 | 7701.5412 | 25501.6939 | 34.8485 | 30.2001 | 2328.8666 | 7470.4949 | 62.17 | 22729.7384 | 1575.5647 | 2393.2412 | 5062.393 | 6259.2434 | 6259.2434
Hospital-13 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 179.3 | 9 | 5110 | 0.93597 | 1769.6411 | 5297.4108 | 17771.4901 | 35.8479 | 29.8085 | 1669.4727 | 5113.0403 | 62.5898 | 16294.054 | 781.0317 | 838.6724 | 5058.5303 | 5200.7983 | 5200.7983
Hospital-14 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 1613.7 | 1 | 5110 | 1 | 1890.7 | 5579.6658 | 18815.79 | 36.1745 | 29.6542 | 1783.6792 | 5412.2758 | 62.8914 | 17408.7094 | 892.167 | 1315.4527 | 5062.393 | 5862.9322 | 5862.9322
Hotel-0 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 941.0959 | 1109.9953 | 4621.609 | 3085.8677 | 3085.8677
Hotel-1 | 50 | 6 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 21056 | 0.89956 | 947.0582 | 5200.1209 | 11426.729 | 29.8371 | 45.5084 | 901.9602 | 4910.6674 | 71.3916 | 8803.1314 | 831.1859 | 775.881 | 4621.609 | 3605.0783 | 3531.0695
Hotel-2 | 300 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 4816 | 0.62332 | 900.5693 | 5526.616 | 11672.4833 | 27.7751 | 47.3474 | 849.5937 | 5122.0275 | 70.0842 | 8292.0345 | 892.8352 | 1075.1073 | 4403.701 | 2991.1947 | 2981.5859
Hotel-3 | 150 | 2 | 0.236 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 8648.3551 | 18265.7441 | 18.8434 | 47.3474 | 901.9602 | 6176.5929 | 51.5919 | 8803.1314 | 1140.5346 | 1776.6161 | 4621.609 | -1923.8529 | -1923.8529
Hotel-4 | 150 | 2 | 0.436 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 4438.2583 | 9374.9052 | 36.7138 | 47.3419 | 901.9602 | 4276.837 | 80.2557 | 8803.1314 | 605.6236 | 431.2612 | 4581.4842 | 5046.5952 | 5046.5952
Hotel-5 | 150 | 2 | 0.336 | 0.407 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 4759.2083 | 12389.964 | 27.7796 | 38.4118 | 901.9602 | 4557.4355 | 62.9904 | 8803.1314 | 693.0285 | 589.1664 | 4620.7339 | 2316.0962 | 2316.0962
Hotel-6 | 150 | 2 | 0.336 | 0.607 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 6972.546 | 12389.964 | 27.7796 | 56.2758 | 901.9602 | 5855.6226 | 73.4682 | 8803.1314 | 1086.2774 | 1481.0555 | 4621.609 | 3602.1093 | 3602.1093
Hotel-7 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給冷暖 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1095.8785 | 830.0789 | 4621.609 | 2960.7338 | 2960.7338
Hotel-8 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 暖給冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 941.0959 | 1799.8124 | 3813.9805 | 2968.0562 | 2968.0562
Hotel-9 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 暖冷給 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1145.5345 | 1799.8124 | 3365.8158 | 2724.33 | 2724.33
Hotel-10 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 冷給暖 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1145.7438 | 830.0789 | 4505.9822 | 2894.9723 | 2894.9723
Hotel-11 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 冷暖給 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1145.7438 | 1799.458 | 3365.8158 | 2724.185 | 2724.185
Hotel-12 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 有 | 205.74 | 3 | 8760 | 0.77958 | 1024.3691 | 5817.4552 | 12621.3826 | 29.2181 | 46.0921 | 966.3859 | 5588.9944 | 71.8462 | 9431.9265 | 1017.1263 | 1304.5146 | 4621.609 | 3753.794 | 3753.794
Hotel-13 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 68.58 | 9 | 10220 | 0.59083 | 905.7446 | 5679.1959 | 11910.0845 | 27.3775 | 47.6839 | 854.476 | 5159.0453 | 69.1444 | 8339.6857 | 841.686 | 1061.8141 | 4621.609 | 2954.7103 | 2954.7103
Hotel-14 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 617.22 | 1 | 10220 | 0.73999 | 1134.4119 | 6547.9267 | 14124.235 | 28.914 | 46.3595 | 1070.1999 | 6265.1267 | 71.6346 | 10445.1507 | 1507.9955 | 1394.4638 | 4621.609 | 3844.984 | 3844.984
Hotel-15 | 40 | 6 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 26166 | 0.90486 | 947.0582 | 5194.7166 | 11419.6054 | 29.8558 | 45.4895 | 901.9602 | 4905.4252 | 71.3902 | 8803.1314 | 827.611 | 775.881 | 4621.609 | 3608.6271 | 3538.4821
Hotel-16 | 50 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 5110 | 1 | 255.5 | 1387.9125 | 3064.8307 | 30.0114 | 45.2851 | 243.3333 | 1346.2751 | 72.5089 | 2374.9333 | 0 | 0 | 2028.064 | 1338.1667 | 1315.7617
Hotel-17 | 40 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 5110 | 1 | 204.4 | 1110.33 | 2451.8645 | 30.0114 | 45.2851 | 194.6667 | 1077.0201 | 72.5089 | 1899.9467 | 0 | 0 | 1622.4512 | 1070.5334 | 1052.6093
Hotel-18 | 4 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 5110 | 1 | 20.44 | 111.033 | 245.1865 | 30.0114 | 45.2851 | 19.4667 | 107.702 | 72.5089 | 189.9947 | 0 | 0 | 162.2451 | 107.0533 | 105.2609

## 比較(事務所)
CGSプログラムの結果一覧(事務所) |  |  |  | 2018年3月9日昼過ぎ時点
| CGS条件 | [5 empty] | 一重二重併用形条件 |  | Excelプログラム値(正解値) | [14 empty] | 公開ベータ版値 | [5 empty] | ExcelプログラムのCGS運転時間を、公開ベータ版にあわせた場合
ケース番号 | 発電機容量 | 台数 | 定格発電効率 | 定格排熱効率 | 排熱優先順位 | 24時間運転有無 | 定格冷却能力 | 台数 | 年間運転時間 | 年平均負荷率 | 年間発電量 | 年間排熱回収量 | 年間ガス消費量 | 年間発電効率 | 年間排熱回収効率 | 年間有効発電量 | 年間有効排熱回収量 | 有効総合効率 | 年間一次エネルギー削減量(電力) | 年間一次エネルギー削減量(冷房) | 年間一次エネルギー削減量(暖房) | 年間一次エネルギー削減量(給湯) | 年間一次エネルギー削減量合計 | 年間一次エネルギー削減量合計 | 誤差 |  | 誤差の原因の推定 | 仕様書対応箇所 | 一日の電力消費量に占める運用時間帯の電力消費量の比率 [-] | 年間運転時間 | 年平均負荷率 | 年間発電量 | 年間排熱回収量 | 年間ガス消費量 | 年間発電効率 | 年間排熱回収効率 | 年間有効発電量 | 年間有効排熱回収量 | 有効総合効率 | 年間一次エネルギー削減量(電力) | 年間一次エネルギー削減量(冷房) | 年間一次エネルギー削減量(暖房) | 年間一次エネルギー削減量(給湯) | 年間一次エネルギー削減量合計 | 誤差 |  | 誤差の原因の推定 | 仕様書対応箇所
| kW/台 | 台 | 無次元 | 無次元 | kW | 台 | kW/台 | 台数 | h･台 | - | MWh | GJ | GJ | ％ | ％ | MWh | GJ | ％ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | - | - | - | 無次元 | [15 empty] | GJ | - | -
基準 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2090.5375 | 70.9443 | 3764.0453 | 1412.2323 | 21.815 | 0 | 294.3635 | 180.5781 | 113.7854 | 不一致 | CGS運転時間Tcgs,dが異なる。おそらく、仕様書3.6の条件式で排熱基準運転時間との比較式が誤っている。 | 3.6 | 0.93333 | 2464 | 1 | 492.8 | 2676.96 | 5911.3446 | 30.0114 | 45.2851 | 464.9057 | 2225.1238 | 65.9543 | 4537.4792 | 1459.9118 | 94.5316 | 0 | 180.5781 | 0 | 完全一致 | - | -
1 | 50 | 4 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 9912 | 1 | 495.6 | 2692.17 | 5944.9318 | 30.0114 | 45.2851 | 472 | 2227.0312 | 66.0433 | 4606.72 | 1459.9118 | 98.1674 | 0 | 219.8675 | 152.002 | 67.8654 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 10374 | 1 | 518.7 | 2817.6525 | 6222.0261 | 30.0114 | 45.2851 | 494 | 2240.5081 | 64.5916 | 4821.44 | 1459.9118 | 138.1616 | 0 | 197.4873 | -45.4853 | 不一致 | おそらく、仕様書3.6のfesb,cgsが発電機容量によらず一律0.06になってしまっている。 | 3.6
2 | 400 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 1764 | 0.80235 | 566.1359 | 3187.3386 | 6936.8975 | 29.3804 | 45.9476 | 534.0905 | 2482.8931 | 63.5099 | 5212.7228 | 1692.8631 | 0 | 0 | -31.3116 | -275.4212 | 244.1096 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2268 | 0.39287 | 712.8192 | 4037.3845 | 8767.679 | 29.2683 | 46.0485 | 672.4709 | 2804.7873 | 59.6017 | 6563.316 | 1885.3119 | 43.63 | 0 | -275.4212 | 0 | 完全一致 | - | -
3 | 200 | 1 | 0.236 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2030 | 1 | 406 | 3139.9627 | 6933.7613 | 21.0795 | 45.2851 | 383.0189 | 2696.0692 | 58.7695 | 3738.2642 | 1830.6439 | 10.9075 | 0 | -1353.9458 | -1777.0028 | 423.057 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2366 | 0.5 | 473.2 | 3659.6807 | 8081.4183 | 21.0795 | 45.2851 | 446.4151 | 2821.1631 | 54.7955 | 4357.0113 | 1878.3234 | 69.0808 | 0 | -1777.0028 | 8.1855e-12 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6
4 | 200 | 1 | 0.436 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2058 | 1 | 411.6 | 1723.0558 | 3804.9043 | 38.9434 | 45.2851 | 388.3019 | 1663.0332 | 80.4467 | 3789.8264 | 1116.2977 | 32.7225 | 0 | 1133.9424 | 1254.5896 | -120.6472 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2520 | 0.5 | 504 | 2109.8642 | 4659.0664 | 38.9434 | 45.2851 | 475.4717 | 1798.4085 | 75.3393 | 4640.6038 | 1163.9773 | 109.0749 | 0 | 1254.5896 | -1.296e-11 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6
5 | 200 | 1 | 0.336 | 0.407 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2058 | 1 | 411.6 | 1794.87 | 4937.3162 | 30.0114 | 36.3532 | 388.3019 | 1730.4153 | 63.3604 | 3789.8264 | 1162.2396 | 32.7225 | 0 | 47.4722 | -86.0955 | 133.5677 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2520 | 0.5 | 504 | 2197.8 | 6045.6934 | 30.0114 | 36.3532 | 475.4717 | 1865.7906 | 59.1742 | 4640.6038 | 1209.9191 | 109.0749 | 0 | -86.0955 | 3.979e-12 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6
6 | 200 | 1 | 0.336 | 0.607 | 暖冷 | 無 | 364.5 | 3 | 2030 | 1 | 406 | 2640.45 | 4870.1419 | 30.0114 | 54.2171 | 383.0189 | 2440.4833 | 78.4238 | 3738.2642 | 1656.3826 | 10.9075 | 0 | 535.4124 | 441.4093 | 94.0031 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2408 | 0.5 | 481.6 | 3132.12 | 5776.9959 | 30.0114 | 54.2171 | 454.3396 | 2573.8455 | 72.866 | 4434.3547 | 1704.0622 | 79.9883 | 0 | 441.4093 | 7.3896e-13 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6
7 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 冷暖 | 無 | 364.5 | 3 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2090.5375 | 70.9443 | 3764.0453 | 1412.2323 | 21.815 | 0 | 294.3635 | 180.5781 | 113.7854 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2464 | 0.5 | 492.8 | 2676.96 | 5911.3446 | 30.0114 | 45.2851 | 464.9057 | 2225.1238 | 65.9543 | 4537.4792 | 1459.9118 | 94.5316 | 0 | 180.5781 | 0 | 完全一致 | - | -
8 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 有 | 364.5 | 3 | 3304 | 0.92186 | 611.862 | 3347.9348 | 7368.0012 | 29.8955 | 45.4388 | 577.2283 | 2714.4644 | 65.0446 | 5633.7479 | 1837.6323 | 21.815 | 0 | 125.194 | -246.7516 | 371.9456 | 不一致 | 同上 |  | 1 | 4124 | 0.47875 | 791.893 | 4317.799 | 9517.9876 | 29.9519 | 45.3646 | 747.0689 | 2849.0507 | 58.1898 | 7291.3926 | 1885.3119 | 94.5316 | 0 | -246.7516 | -5.6843e-13 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | -
9 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 121.5 | 9 | 2044 | 1 | 408.8 | 2220.66 | 4903.7291 | 30.0114 | 45.2851 | 385.6604 | 2087.8314 | 70.8891 | 3764.0453 | 1410.3872 | 21.815 | 0 | 292.5184 | 163.1852 | 129.3333 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2464 | 0.5 | 492.8 | 2676.96 | 5911.3446 | 30.0114 | 45.2851 | 464.9057 | 2199.6778 | 65.5238 | 4537.4792 | 1442.5189 | 94.5316 | 0 | 163.1852 | -3.4106e-13 | 完全一致 | - | -
10 | 200 | 1 | 0.336 | 0.507 | 暖冷 | 無 | 1093.5 | 1 | 2156 | 0.99331 | 428.3168 | 2328.3428 | 5139.8757 | 29.9996 | 45.2996 | 404.0725 | 2171.388 | 70.5474 | 3943.7472 | 1410.3872 | 58.1733 | 0 | 272.432 | 351.7153 | -79.2833 | 不一致 | 同上 |  | 0.93333 | 2464 | 0.5 | 492.8 | 2676.96 | 5911.3446 | 30.0114 | 45.2851 | 464.9057 | 2385.4735 | 68.6668 | 4537.4792 | 1569.24 | 156.3407 | 0 | 351.7153 | 0 | 完全一致 | - | -

## 比較(病院)
CGSプログラムの結果一覧(病院) |  |  |  | 2018年3月9日昼過ぎ時点
| CGS条件 | [5 empty] | 一重二重併用形条件 |  | Excelプログラム値(正解値) | [14 empty] | 公開ベータ版値
ケース番号 | 発電機容量 | 台数 | 定格発電効率 | 定格排熱効率 | 排熱優先順位 | 24時間運転有無 | 定格冷却能力 | 台数 | 年間運転時間 | 年平均負荷率 | 年間発電量 | 年間排熱回収量 | 年間ガス消費量 | 年間発電効率 | 年間排熱回収効率 | 年間有効発電量 | 年間有効排熱回収量 | 有効総合効率 | 年間一次エネルギー削減量(電力) | 年間一次エネルギー削減量(冷房) | 年間一次エネルギー削減量(暖房) | 年間一次エネルギー削減量(給湯) | 年間一次エネルギー削減量合計 | 年間一次エネルギー削減量合計 | 誤差 |  | 誤差の原因の推定 | 仕様書対応箇所 | 一日の電力消費量に占める運用時間帯の電力消費量の比率 [-]
| kW/台 | 台 | 無次元 | 無次元 | kW | 台 | kW/台 | 台数 | h･台 | - | MWh | GJ | GJ | ％ | ％ | MWh | GJ | ％ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | - | - | - | 無次元
基準 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 821.7014 | 893.4159 | 5062.393 | 5351.4191 | 5351.4191 | 0 | 完全一致 | - | - | 0.93333
85 | 92.5 | 4 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 20440 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 821.7014 | 893.4159 | 5062.393 | 5351.4191 | 5351.4191 | 0 | 完全一致 | - | - | 0.93333
86 | 500 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.89601 | 2289.3002 | 6912.1652 | 23121.1992 | 35.6447 | 29.8954 | 2159.7171 | 6621.8021 | 62.2666 | 21078.8393 | 1370.8382 | 1649.3134 | 5062.393 | 6040.1848 | 6040.1848 | 0 | 完全一致 | - | - | 0.93333
87 | 370 | 1 | 0.305 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 7160.7739 | 24125.2077 | 27.0921 | 29.6817 | 1712.795 | 6835.8383 | 53.8934 | 16716.8791 | 1457.6007 | 1756.3961 | 5062.393 | 868.0612 | 868.0612 | -2.3078e-11 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 | 0.93333
88 | 370 | 1 | 0.505 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 4315.13 | 14538.1643 | 44.9577 | 29.6814 | 1712.795 | 4185.6761 | 71.2039 | 16716.8791 | 473.451 | 349.5613 | 4927.5716 | 7929.2987 | 7929.2987 | 7.276e-12 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 | 0.93333
89 | 370 | 1 | 0.405 | 0.232 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 3764.5819 | 18142.9703 | 36.0251 | 20.7495 | 1712.795 | 3651.6444 | 54.113 | 16716.8791 | 317.8545 | 182.1535 | 4670.401 | 3744.3178 | 3744.3178 | 0 | 完全一致 | - | - | 0.93333
90 | 370 | 1 | 0.405 | 0.432 | 給暖冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 7005.6341 | 18142.9703 | 36.0251 | 38.6135 | 1712.795 | 6709.277 | 70.966 | 16716.8791 | 1404.2967 | 1696.0542 | 5062.393 | 6736.6527 | 6736.6527 | 1.6371e-11 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 | 0.93333
91 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給冷暖 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 1266.3839 | 0 | 5062.393 | 4902.6857 | 4902.6857 | 0 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 | 0.93333
92 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 暖給冷 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 821.7014 | 2358.2566 | 3369.5279 | 5123.3947 | 5123.3947 | 0 | 完全一致 | - | - | 0.93333
93 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 暖冷給 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 2066.8718 | 2358.2566 | 584.6432 | 3583.6804 | 3583.6804 | 4.0927e-12 | 完全一致 | - | - | 0.93333
94 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 冷給暖 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 2527.9473 | 0 | 2257.7783 | 3359.6344 | 3359.6344 | 5.0022e-12 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 | 0.93333
95 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 冷暖給 | 無 | 537.9 | 3 | 5110 | 0.96026 | 1815.5627 | 5385.108 | 18142.9703 | 36.0251 | 29.6815 | 1712.795 | 5223.5547 | 62.777 | 16716.8791 | 2527.9473 | 1511.1293 | 584.6432 | 3197.6286 | 3197.6286 | 5.0022e-12 | 完全一致 | - | - | 0.93333
96 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 有 | 537.9 | 3 | 8760 | 0.76163 | 2468.5986 | 7701.5412 | 25501.6939 | 34.8485 | 30.2001 | 2328.8666 | 7470.4949 | 62.17 | 22729.7384 | 1575.5647 | 2393.2412 | 5062.393 | 6259.2434 | 6259.2434 | 0 | 完全一致 | - | - | 1
97 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 179.3 | 9 | 5110 | 0.93597 | 1769.6411 | 5297.4108 | 17771.4901 | 35.8479 | 29.8085 | 1669.4727 | 5113.0403 | 62.5898 | 16294.054 | 781.0317 | 838.6724 | 5058.5303 | 5200.7983 | 5200.7983 | 0 | 完全一致 | - | - | 0.93333
98 | 370 | 1 | 0.405 | 0.332 | 給暖冷 | 無 | 1613.7 | 1 | 5110 | 1 | 1890.7 | 5579.6658 | 18815.79 | 36.1745 | 29.6542 | 1783.6792 | 5412.2758 | 62.8914 | 17408.7094 | 892.167 | 1315.4527 | 5062.393 | 5862.9322 | 5862.9322 | 0 | 完全一致 | - | - | 0.93333

## 比較(ホテル)
CGSプログラムの結果一覧(ホテル) |  |  |  | 2018年3月6日夕方時点
| CGS条件 | [5 empty] | 一重二重併用形条件 |  | Excelプログラム値(正解値) | [15 empty] | 公開ベータ版値
ケース番号 | 発電機容量 | 台数 | 定格発電効率 | 定格排熱効率 | 排熱優先順位 | 24時間運転有無 | 定格冷却能力 | 台数 | 年間運転時間 | 年平均負荷率 | 年間発電量 | 年間排熱回収量 | 年間ガス消費量 | 年間発電効率 | 年間排熱回収効率 | 年間有効発電量 | 年間有効排熱回収量 | 有効総合効率 | 年間一次エネルギー削減量(電力) | 年間一次エネルギー削減量(冷房) | 年間一次エネルギー削減量(暖房) | 年間一次エネルギー削減量(給湯) | 年間一次エネルギー削減量合計 |  | 年間一次エネルギー削減量合計 | 誤差 |  | 誤差の原因の推定 | 仕様書対応箇所 |  | 一日の電力消費量に占める運用時間帯の電力消費量の比率 [-]
| kW/台 | 台 | 無次元 | 無次元 | kW | 台 | kW/台 | 台数 | h･台 | - | MWh | GJ | GJ | ％ | ％ | MWh | GJ | ％ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |  | GJ | GJ | - | - | - |  | 無次元
基準 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 941.0959 | 1109.9953 | 4621.609 | 3085.8677 |  | 3085.8677 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
1 | 50 | 6 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 21056 | 0.89956 | 947.0582 | 5200.1209 | 11426.729 | 29.8371 | 45.5084 | 901.9602 | 4910.6674 | 71.3916 | 8803.1314 | 831.1859 | 775.881 | 4621.609 | 3605.0783 |  | 3535.1589 | 69.9194 | 不一致 | おそらく、仕様書3.6のfesb,cgsが発電機容量によらず一律0.06になってしまっている。 | 3.6 | ←3/9訂正 | 0.93333
2 | 300 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 4816 | 0.62332 | 900.5693 | 5526.616 | 11672.4833 | 27.7751 | 47.3474 | 849.5937 | 5122.0275 | 70.0842 | 8292.0345 | 892.8352 | 1075.1073 | 4403.701 | 2991.1947 |  | 3085.8677 | -94.673 | 不一致 | CGS運転時間Tcgs,dが異なる。おそらく、仕様書3.6の条件式で排熱基準運転時間との比較式が誤っている。 | 3.6 | ←3/9訂正 | 0.93333
3 | 150 | 2 | 0.236 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 8648.3551 | 18265.7441 | 18.8434 | 47.3474 | 901.9602 | 6176.5929 | 51.5919 | 8803.1314 | 1140.5346 | 1776.6161 | 4621.609 | -1923.8529 |  | -1923.8529 | -2.0009e-11 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 |  | 0.93333
4 | 150 | 2 | 0.436 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 4438.2583 | 9374.9052 | 36.7138 | 47.3419 | 901.9602 | 4276.837 | 80.2557 | 8803.1314 | 605.6236 | 431.2612 | 4581.4842 | 5046.5952 |  | 5046.5952 | 0 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 |  | 0.93333
5 | 150 | 2 | 0.336 | 0.407 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 4759.2083 | 12389.964 | 27.7796 | 38.4118 | 901.9602 | 4557.4355 | 62.9904 | 8803.1314 | 693.0285 | 589.1664 | 4620.7339 | 2316.0962 |  | 2316.0962 | -7.276e-12 | 誤差1J未満 | 発電量、排熱量の計算式の端数処理 | 4.4、4.5、4.6 |  | 0.93333
6 | 150 | 2 | 0.336 | 0.607 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 6972.546 | 12389.964 | 27.7796 | 56.2758 | 901.9602 | 5855.6226 | 73.4682 | 8803.1314 | 1086.2774 | 1481.0555 | 4621.609 | 3602.1093 |  | 3602.1093 | 3.638e-12 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
7 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給冷暖 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1095.8785 | 830.0789 | 4621.609 | 2960.7338 |  | 2960.7338 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
8 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 暖給冷 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 941.0959 | 1799.8124 | 3813.9805 | 2968.0562 |  | 2968.0562 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
9 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 暖冷給 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1145.5345 | 1799.8124 | 3365.8158 | 2724.33 |  | 2724.33 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
10 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 冷給暖 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1145.7438 | 830.0789 | 4505.9822 | 2894.9723 |  | 2894.9723 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
11 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 冷暖給 | 無 | 205.74 | 3 | 10220 | 0.62366 | 956.0778 | 5865.8772 | 12389.964 | 27.7796 | 47.3438 | 901.9602 | 5344.7682 | 69.345 | 8803.1314 | 1145.7438 | 1799.458 | 3365.8158 | 2724.185 |  | 2724.185 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
12 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 有 | 205.74 | 3 | 8760 | 0.77958 | 1024.3691 | 5817.4552 | 12621.3826 | 29.2181 | 46.0921 | 966.3859 | 5588.9944 | 71.8462 | 9431.9265 | 1017.1263 | 1304.5146 | 4621.609 | 3753.794 |  | 3753.794 | 0 | 完全一致 | - | - | ←3/9訂正 | 1 | ←3/9訂正
13 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 68.58 | 9 | 10220 | 0.59083 | 905.7446 | 5679.1959 | 11910.0845 | 27.3775 | 47.6839 | 854.476 | 5159.0453 | 69.1444 | 8339.6857 | 841.686 | 1061.8141 | 4621.609 | 2954.7103 |  | 2954.7103 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
14 | 150 | 2 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 617.22 | 1 | 10220 | 0.73999 | 1134.4119 | 6547.9267 | 14124.235 | 28.914 | 46.3595 | 1070.1999 | 6265.1267 | 71.6346 | 10445.1507 | 1507.9955 | 1394.4638 | 4621.609 | 3844.984 |  | 3844.984 | 0 | 完全一致 | - | - |  | 0.93333
15 | 40 | 6 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 26166 | 0.90486 | 947.0582 | 5194.7166 | 11419.6054 | 29.8558 | 45.4895 | 901.9602 | 4905.4252 | 71.3902 | 8803.1314 | 827.611 | 775.881 | 4621.609 | 3608.6271 | ←3/9追加 | 3538.4821 | 70.145 | 不一致 | おそらく、仕様書3.6のfesb,cgsが発電機容量によらず一律0.06になってしまっている。 | - | ←3/9追加 | 0.93333 | ←3/9追加
16 | 50 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 5110 | 1 | 255.5 | 1387.9125 | 3064.8307 | 30.0114 | 45.2851 | 243.3333 | 1346.2751 | 72.5089 | 2374.9333 | 0 | 0 | 2028.064 | 1338.1667 | ←3/9追加 | 1315.7617 | 22.405 | 不一致 | おそらく、仕様書3.6のfesb,cgsが発電機容量によらず一律0.06になってしまっている。 | - | ←3/9追加 | 0.93333 | ←3/9追加
17 | 40 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 5110 | 1 | 204.4 | 1110.33 | 2451.8645 | 30.0114 | 45.2851 | 194.6667 | 1077.0201 | 72.5089 | 1899.9467 | 0 | 0 | 1622.4512 | 1070.5334 | ←3/9追加 | 1052.6093 | 17.924 | 不一致 | おそらく、仕様書3.6のfesb,cgsが発電機容量によらず一律0.06になってしまっている。 | - | ←3/9追加 | 0.93333 | ←3/9追加
18 | 4 | 1 | 0.336 | 0.507 | 給暖冷 | 無 | 205.74 | 3 | 5110 | 1 | 20.44 | 111.033 | 245.1865 | 30.0114 | 45.2851 | 19.4667 | 107.702 | 72.5089 | 189.9947 | 0 | 0 | 162.2451 | 107.0533 | ←3/9追加 | 105.2609 | 1.7924 | 不一致 | おそらく、仕様書3.6のfesb,cgsが発電機容量によらず一律0.06になってしまっている。 | - | ←3/9追加 | 0.93333 | ←3/9追加

## 事務所基準分析
|  | CGSの運転時間 [hour/day] |  | 排熱基準運転時間 |  | 電力基準運転時間 |  | CGSの排熱利用が可能な排熱投入型吸収式冷温水機(系統)の運転時間 [h/日] | CGSの排熱利用が可能な温熱源群の運転時間 [h/日] | CGS排熱系統の熱負荷 [MJ/day] |  | 排熱基準運転時間
|  | エクセルプログラム | ベータ版 | エクセルプログラム | ベータ版抽出不可 | エクセルプログラム | ベータ版抽出不可 | 共通 | 共通 | エクセルプログラム | ベータ版 | エクセルプログラム×3.6
1 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●解析結果
2 | 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | コージェネ運転時間が異なる
3 | 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CGS系統の熱負荷は一致している
4 | 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | そのため、原因はおそらく判定式
5 | 2018-01-05 | 0 | 14 | 6.0417 |  | 39.9651 |  | 0 | 14 | 3281.9523 | 3281.9523 | 21.7502
6 | 2018-01-06 | 0 | 0 | 2.0578 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 1117.8 | 1117.8 | 7.4079 | 異なるのは
7 | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空調負荷があり、排熱基準運転時間が5以上14未満の場合
8 | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排熱基準運転時間に3.6を乗じた値をみてみると、
9 | 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | この値と電力基準運転時間を使った場合、
10 | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ベータ版の運転時間になる
11 | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | よって原因は、仕様書に記載されている3.6をわれていないこと
13 | 2018-01-13 | 0 | 14 | 8.5357 |  | 40.2568 |  | 0 | 14 | 4636.7412 | 4636.7412 | 30.7287
14 | 2018-01-14 | 0 | 14 | 4.6711 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 2537.4326 | 2537.4326 | 16.8161
15 | 2018-01-15 | 0 | 0 | 3.3709 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 1831.1395 | 1831.1395 | 12.1354 | ちなみに、CGS運転時間を一致させると省エネ効果も完全一致する
16 | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0.94673 |  | 39.7471 |  | 0 | 14 | 514.2775 | 514.2775 | 3.4082
17 | 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2018-01-19 | 0 | 14 | 7.5287 |  | 39.9651 |  | 0 | 14 | 4089.6968 | 4089.6968 | 27.1033
20 | 2018-01-20 | 0 | 0 | 0.18571 |  | 39.6474 |  | 0 | 14 | 100.8778 | 100.8778 | 0.66854
21 | 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2018-01-26 | 0 | 14 | 7.1511 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 3884.5868 | 3884.5868 | 25.744
27 | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0.98371 |  | 39.7471 |  | 0 | 14 | 534.3637 | 534.3637 | 3.5413
28 | 2018-01-28 | 0 | 0 | 1.5429 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 838.1243 | 838.1243 | 5.5544
29 | 2018-01-29 | 0 | 0 | 3.5114 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 1907.4556 | 1907.4556 | 12.6411
30 | 2018-01-30 | 0 | 14 | 5.0739 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 2756.1931 | 2756.1931 | 18.2659
31 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2018-02-02 | 0 | 14 | 7.6995 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 4182.4948 | 4182.4948 | 27.7183
34 | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0.51562 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 280.094 | 280.094 | 1.8562
35 | 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2018-02-05 | 0 | 0 | 1.9585 |  | 39.7471 |  | 0 | 14 | 1063.8823 | 1063.8823 | 7.0506
37 | 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2018-02-09 | 0 | 14 | 6.6583 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 3616.8962 | 3616.8962 | 23.97
41 | 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2018-02-13 | 0 | 0 | 2.2397 |  | 40.2268 |  | 0 | 14 | 1216.635 | 1216.635 | 8.0629
45 | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2018-02-16 | 0 | 0 | 3.451 |  | 39.6474 |  | 0 | 14 | 1874.6499 | 1874.6499 | 12.4237
48 | 2018-02-17 | 0 | 0 | 3.1546 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 1713.624 | 1713.624 | 11.3566
49 | 2018-02-18 | 0 | 14 | 4.425 |  | 40.4263 |  | 0 | 14 | 2403.7378 | 2403.7378 | 15.9301
50 | 2018-02-19 | 0 | 0 | 2.5336 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 1376.2798 | 1376.2798 | 9.1209
51 | 2018-02-20 | 0 | 14 | 5.4762 |  | 40.4263 |  | 0 | 14 | 2974.7289 | 2974.7289 | 19.7142
52 | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2018-02-23 | 14 | 14 | 20.4255 |  | 42.5498 |  | 0 | 14 | 11095.4058 | 11095.4058 | 73.5317
55 | 2018-02-24 | 0 | 14 | 9.001 |  | 40.378 |  | 0 | 14 | 4889.4757 | 4889.4757 | 32.4036
56 | 2018-02-25 | 0 | 14 | 6.2719 |  | 40.4263 |  | 0 | 14 | 3406.9696 | 3406.9696 | 22.5787
57 | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0.66817 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 362.9586 | 362.9586 | 2.4054
58 | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2018-03-02 | 0 | 14 | 7.6636 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 4162.9651 | 4162.9651 | 27.5889
62 | 2018-03-03 | 0 | 0 | 2.25 |  | 40.1271 |  | 0 | 14 | 1222.2431 | 1222.2431 | 8.1001
63 | 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2018-03-06 | 0 | 14 | 3.9973 |  | 40.4263 |  | 0 | 14 | 2171.3756 | 2171.3756 | 14.3902
66 | 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 |  | 39.4341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 |  | 39.1349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2018-03-16 | 0 | 0 | 0.17571 |  | 39.6474 |  | 0 | 14 | 95.4508 | 95.4508 | 0.63257
76 | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 |  | 39.1349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2018-04-01 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
92 | 2018-04-02 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
93 | 2018-04-03 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
94 | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2018-04-06 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
97 | 2018-04-07 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
98 | 2018-04-08 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
99 | 2018-04-09 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
100 | 2018-04-10 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
101 | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 |  | 39.1848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 2018-04-15 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
106 | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2018-04-20 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
111 | 2018-04-21 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
112 | 2018-04-22 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
113 | 2018-04-23 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
114 | 2018-04-24 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
115 | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 2018-04-27 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
118 | 2018-04-28 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 46.9949 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
119 | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2018-04-30 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
121 | 2018-05-01 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
122 | 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2018-05-07 | 14 | 14 | 38.2817 |  | 47.3068 |  | 14 | 0 | 20795.1886 | 20795.1886 | 137.8143
128 | 2018-05-08 | 14 | 14 | 38.2817 |  | 47.3068 |  | 14 | 0 | 20795.1886 | 20795.1886 | 137.8143
129 | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 2018-05-11 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
132 | 2018-05-12 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
133 | 2018-05-13 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.5067 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
134 | 2018-05-14 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
135 | 2018-05-15 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
136 | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 2018-05-18 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
139 | 2018-05-19 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
140 | 2018-05-20 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
141 | 2018-05-21 | 14 | 14 | 36.804 |  | 43.4352 |  | 14 | 0 | 19992.4725 | 19992.4725 | 132.4945
142 | 2018-05-22 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
143 | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 2018-05-25 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
146 | 2018-05-26 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
147 | 2018-05-27 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
148 | 2018-05-28 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 46.9949 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
149 | 2018-05-29 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
150 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 2018-06-01 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
153 | 2018-06-02 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
154 | 2018-06-03 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
155 | 2018-06-04 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
156 | 2018-06-05 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
157 | 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 2018-06-08 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 46.9949 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
160 | 2018-06-09 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
161 | 2018-06-10 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
162 | 2018-06-11 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
163 | 2018-06-12 | 14 | 14 | 36.804 |  | 43.4352 |  | 14 | 0 | 19992.4725 | 19992.4725 | 132.4945
164 | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 2018-06-15 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
167 | 2018-06-16 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 46.9949 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
168 | 2018-06-17 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
169 | 2018-06-18 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
170 | 2018-06-19 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
171 | 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 2018-06-22 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
174 | 2018-06-23 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
175 | 2018-06-24 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.5281 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
176 | 2018-06-25 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.5281 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
177 | 2018-06-26 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
178 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 2018-06-29 | 14 | 14 | 33.305 |  | 47.7837 |  | 14 | 0 | 18091.7369 | 18091.7369 | 119.8979
181 | 2018-06-30 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
182 | 2018-07-01 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.4828 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
183 | 2018-07-02 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
184 | 2018-07-03 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.5067 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
185 | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 2018-07-06 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.5499 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
188 | 2018-07-07 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
189 | 2018-07-08 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5499 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
190 | 2018-07-09 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5499 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
191 | 2018-07-10 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8016 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
192 | 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 2018-07-13 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.6191 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
195 | 2018-07-14 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
196 | 2018-07-15 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
197 | 2018-07-16 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
198 | 2018-07-17 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8016 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
199 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 2018-07-21 | 14 | 14 | 28.722 |  | 51.7297 |  | 14 | 0 | 15602.2059 | 15602.2059 | 103.3992
203 | 2018-07-22 | 14 | 14 | 33.7959 |  | 51.7927 |  | 14 | 0 | 18358.4406 | 18358.4406 | 121.6654
204 | 2018-07-23 | 14 | 14 | 33.7959 |  | 51.7927 |  | 14 | 0 | 18358.4406 | 18358.4406 | 121.6654
205 | 2018-07-24 | 14 | 14 | 33.7959 |  | 51.7927 |  | 14 | 0 | 18358.4406 | 18358.4406 | 121.6654
206 | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 2018-07-27 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.6191 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
209 | 2018-07-28 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8309 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
210 | 2018-07-29 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8309 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
211 | 2018-07-30 | 14 | 14 | 33.7959 |  | 51.5642 |  | 14 | 0 | 18358.4406 | 18358.4406 | 121.6654
212 | 2018-07-31 | 14 | 14 | 33.7959 |  | 51.7927 |  | 14 | 0 | 18358.4406 | 18358.4406 | 121.6654
213 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 2018-08-03 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.3612 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
216 | 2018-08-04 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.9416 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
217 | 2018-08-05 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.5012 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
218 | 2018-08-06 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.4719 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
219 | 2018-08-07 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8016 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
220 | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 2018-08-10 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.3612 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
223 | 2018-08-11 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.5012 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
224 | 2018-08-12 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8309 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
225 | 2018-08-13 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
226 | 2018-08-14 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.5012 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
227 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 2018-08-17 | 14 | 14 | 28.722 |  | 51.7297 |  | 14 | 0 | 15602.2059 | 15602.2059 | 103.3992
230 | 2018-08-18 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.5012 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
231 | 2018-08-19 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.5012 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
232 | 2018-08-20 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.5012 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
233 | 2018-08-21 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8309 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
234 | 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 2018-08-24 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.6763 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
237 | 2018-08-25 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
238 | 2018-08-26 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5731 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
239 | 2018-08-27 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5499 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
240 | 2018-08-28 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8016 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
241 | 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 2018-08-31 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.7785 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
244 | 2018-09-01 | 14 | 14 | 31.8874 |  | 51.5012 |  | 14 | 0 | 17321.7099 | 17321.7099 | 114.7948
245 | 2018-09-02 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.9122 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
246 | 2018-09-03 | 14 | 14 | 33.7959 |  | 51.5642 |  | 14 | 0 | 18358.4406 | 18358.4406 | 121.6654
247 | 2018-09-04 | 14 | 14 | 35.4252 |  | 47.8016 |  | 14 | 0 | 19243.489 | 19243.489 | 127.5308
248 | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 2018-09-07 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.4828 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
251 | 2018-09-08 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
252 | 2018-09-09 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.4828 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
253 | 2018-09-10 | 14 | 14 | 38.4174 |  | 47.5499 |  | 14 | 0 | 20868.9025 | 20868.9025 | 138.3028
254 | 2018-09-11 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
255 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 2018-09-14 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
258 | 2018-09-15 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
259 | 2018-09-16 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
260 | 2018-09-17 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
261 | 2018-09-18 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 46.9949 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
262 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 2018-09-24 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.4614 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
268 | 2018-09-25 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
269 | 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 2018-09-28 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 46.9949 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
272 | 2018-09-29 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
273 | 2018-09-30 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
274 | 2018-10-01 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.3377 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
275 | 2018-10-02 | 14 | 14 | 39.3191 |  | 47.383 |  | 14 | 0 | 21358.7089 | 21358.7089 | 141.5488
276 | 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 2018-10-05 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.5067 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
279 | 2018-10-06 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
280 | 2018-10-07 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
281 | 2018-10-08 | 14 | 14 | 38.2817 |  | 46.964 |  | 14 | 0 | 20795.1886 | 20795.1886 | 137.8143
282 | 2018-10-09 | 14 | 14 | 36.1181 |  | 47.3471 |  | 14 | 0 | 19619.8669 | 19619.8669 | 130.0252
283 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 2018-10-13 | 14 | 14 | 38.2817 |  | 46.964 |  | 14 | 0 | 20795.1886 | 20795.1886 | 137.8143
287 | 2018-10-14 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
288 | 2018-10-15 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
289 | 2018-10-16 | 14 | 14 | 38.2817 |  | 47.3068 |  | 14 | 0 | 20795.1886 | 20795.1886 | 137.8143
290 | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 2018-10-19 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
293 | 2018-10-20 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
294 | 2018-10-21 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
295 | 2018-10-22 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
296 | 2018-10-23 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
297 | 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 2018-10-26 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
300 | 2018-10-27 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
301 | 2018-10-28 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
302 | 2018-10-29 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
303 | 2018-10-30 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
304 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 2018-11-02 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
307 | 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 2018-11-04 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
309 | 2018-11-05 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.2901 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
310 | 2018-11-06 | 14 | 14 | 35.833 |  | 43.4044 |  | 14 | 0 | 19464.9985 | 19464.9985 | 128.9988
311 | 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 2018-11-09 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
314 | 2018-11-10 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
315 | 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 2018-11-12 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
317 | 2018-11-13 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
318 | 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 2018-11-16 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
321 | 2018-11-17 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
322 | 2018-11-18 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
323 | 2018-11-19 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
324 | 2018-11-20 | 14 | 14 | 21.7154 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 11796.1397 | 11796.1397 | 78.1756
325 | 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 2018-11-24 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
329 | 2018-11-25 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
330 | 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 |  | 39.0353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 |  | 1.271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 2018-11-30 | 0 | 14 | 10.7279 |  | 43.2763 |  | 14 | 0 | 5827.566 | 5827.566 | 38.6206
335 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 2018-12-07 | 0 | 0 | 0.54764 |  | 39.6474 |  | 0 | 14 | 297.4886 | 297.4886 | 1.9715
342 | 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 2018-12-16 | 0 | 0 | 1.2668 |  | 40.1271 |  | 0 | 14 | 688.1373 | 688.1373 | 4.5604
351 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 |  | 38.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 2018-12-21 | 0 | 14 | 4.3082 |  | 39.6474 |  | 0 | 14 | 2340.2568 | 2340.2568 | 15.5094
356 | 2018-12-22 | 0 | 14 | 4.5176 |  | 39.9466 |  | 0 | 14 | 2454.0271 | 2454.0271 | 16.2634
357 | 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 2018-12-24 | 14 | 14 | 14.9948 |  | 41.8081 |  | 0 | 14 | 8145.3946 | 8145.3946 | 53.9813
359 | 2018-12-25 | 0 | 14 | 7.9677 |  | 40.4263 |  | 0 | 14 | 4328.1703 | 4328.1703 | 28.6837
360 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 2018-12-28 | 0 | 14 | 12.0353 |  | 40.2568 |  | 0 | 14 | 6537.7511 | 6537.7511 | 43.3271
363 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ホテルケース2分析
|  | CGSの運転時間 [hour/day] |  | 排熱基準運転時間 |  | 電力基準運転時間 |  | CGSの排熱利用が可能な排熱投入型吸収式冷温水機(系統)の運転時間 [h/日] | CGSの排熱利用が可能な温熱源群の運転時間 [h/日]
|  | エクセルプログラム | ベータ版 | エクセルプログラム | ベータ版抽出不可 | エクセルプログラム | ベータ版抽出不可 | 共通 | 共通
1 | 2018-01-01 | 14 | 14 | 23.0314 |  | 16.6429 |  | 0 | 24 | ●解析結果
2 | 2018-01-02 | 14 | 14 | 24.2676 |  | 17.0354 |  | 0 | 24 | コージェネ運転時間が異なる
3 | 2018-01-03 | 14 | 14 | 26.2512 |  | 17.1044 |  | 0 | 24 | 異なるのは排熱基準運転時間が12以上14未満の場合
4 | 2018-01-04 | 14 | 14 | 21.1098 |  | 16.5345 |  | 0 | 24
5 | 2018-01-05 | 14 | 14 | 23.8146 |  | 16.6571 |  | 0 | 24
6 | 2018-01-06 | 14 | 14 | 25.8473 |  | 16.7699 |  | 0 | 24 | よって原因は、事書と同様に仕様書に記載されている3.6をわれていないこと
7 | 2018-01-07 | 14 | 14 | 24.4678 |  | 16.9493 |  | 0 | 24
8 | 2018-01-08 | 14 | 14 | 24.7385 |  | 18.8329 |  | 24 | 24
9 | 2018-01-09 | 14 | 14 | 23.1451 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
10 | 2018-01-10 | 14 | 14 | 27.6539 |  | 19.0136 |  | 24 | 24
11 | 2018-01-11 | 14 | 14 | 26.354 |  | 17.0921 |  | 0 | 24
12 | 2018-01-12 | 14 | 14 | 24.8596 |  | 16.7358 |  | 0 | 24
13 | 2018-01-13 | 14 | 14 | 26.3343 |  | 16.7699 |  | 0 | 24
14 | 2018-01-14 | 14 | 14 | 28.0273 |  | 17.7667 |  | 0 | 24
15 | 2018-01-15 | 14 | 14 | 26.9798 |  | 17.6468 |  | 0 | 24 | ちなみに、CGS運転時間を一致させると省エネ効果も完全一致する
16 | 2018-01-16 | 14 | 14 | 25.232 |  | 17.0921 |  | 0 | 24
17 | 2018-01-17 | 14 | 14 | 26.7947 |  | 17.6205 |  | 0 | 24
18 | 2018-01-18 | 14 | 14 | 26.6984 |  | 17.6205 |  | 0 | 24
19 | 2018-01-19 | 14 | 14 | 24.7669 |  | 17.0393 |  | 0 | 24
20 | 2018-01-20 | 14 | 14 | 24.9456 |  | 17.0916 |  | 0 | 24
21 | 2018-01-21 | 14 | 14 | 26.0055 |  | 18.8994 |  | 24 | 24
22 | 2018-01-22 | 14 | 14 | 20.5513 |  | 16.4565 |  | 0 | 24
23 | 2018-01-23 | 14 | 14 | 23.4982 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
24 | 2018-01-24 | 14 | 14 | 23.228 |  | 16.6245 |  | 0 | 24
25 | 2018-01-25 | 14 | 14 | 24.387 |  | 17.0393 |  | 0 | 24
26 | 2018-01-26 | 14 | 14 | 25.3444 |  | 17.0921 |  | 0 | 24
27 | 2018-01-27 | 14 | 14 | 25.5558 |  | 17.0921 |  | 0 | 24
28 | 2018-01-28 | 14 | 14 | 26.1253 |  | 17.0921 |  | 0 | 24
29 | 2018-01-29 | 14 | 14 | 27.094 |  | 17.6422 |  | 0 | 24
30 | 2018-01-30 | 14 | 14 | 28.0915 |  | 17.7875 |  | 0 | 24
31 | 2018-01-31 | 14 | 14 | 27.9964 |  | 17.6795 |  | 0 | 24
32 | 2018-02-01 | 14 | 14 | 24.5316 |  | 16.7307 |  | 0 | 24
33 | 2018-02-02 | 14 | 14 | 25.0511 |  | 17.0921 |  | 0 | 24
34 | 2018-02-03 | 14 | 14 | 24.7745 |  | 16.7358 |  | 0 | 24
35 | 2018-02-04 | 14 | 14 | 23.5682 |  | 16.6391 |  | 0 | 24
36 | 2018-02-05 | 14 | 14 | 26.0382 |  | 17.0967 |  | 0 | 24
37 | 2018-02-06 | 14 | 14 | 24.8303 |  | 16.7338 |  | 0 | 24
38 | 2018-02-07 | 14 | 14 | 26.4942 |  | 18.9768 |  | 24 | 24
39 | 2018-02-08 | 14 | 14 | 24.3915 |  | 16.7032 |  | 0 | 24
40 | 2018-02-09 | 14 | 14 | 24.8408 |  | 16.7351 |  | 0 | 24
41 | 2018-02-10 | 14 | 14 | 21.3648 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
42 | 2018-02-11 | 14 | 14 | 22.7889 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
43 | 2018-02-12 | 14 | 14 | 25.045 |  | 18.8994 |  | 24 | 24
44 | 2018-02-13 | 14 | 14 | 25.498 |  | 17.096 |  | 0 | 24
45 | 2018-02-14 | 14 | 14 | 20.2495 |  | 16.4565 |  | 0 | 24
46 | 2018-02-15 | 14 | 14 | 20.3865 |  | 17.7372 |  | 24 | 24
47 | 2018-02-16 | 14 | 14 | 22.4335 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
48 | 2018-02-17 | 14 | 14 | 26.5313 |  | 17.3748 |  | 0 | 24
49 | 2018-02-18 | 14 | 14 | 26.7855 |  | 17.6991 |  | 0 | 24
50 | 2018-02-19 | 14 | 14 | 25.7908 |  | 17.0921 |  | 0 | 24
51 | 2018-02-20 | 14 | 14 | 28.7702 |  | 17.7944 |  | 0 | 24
52 | 2018-02-21 | 14 | 14 | 28.5502 |  | 17.6468 |  | 0 | 24
53 | 2018-02-22 | 14 | 14 | 29.3913 |  | 17.7914 |  | 0 | 24
54 | 2018-02-23 | 14 | 14 | 31.8755 |  | 18.2365 |  | 0 | 24
55 | 2018-02-24 | 14 | 14 | 30.7726 |  | 18.1628 |  | 0 | 24
56 | 2018-02-25 | 14 | 14 | 29.8769 |  | 17.7953 |  | 0 | 24
57 | 2018-02-26 | 14 | 14 | 26.5931 |  | 16.9655 |  | 0 | 24
58 | 2018-02-27 | 14 | 14 | 23.3947 |  | 16.6429 |  | 0 | 24
59 | 2018-02-28 | 14 | 14 | 21.4366 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
60 | 2018-03-01 | 14 | 14 | 29.9864 |  | 17.7961 |  | 0 | 24
61 | 2018-03-02 | 14 | 14 | 26.6021 |  | 17.0967 |  | 0 | 24
62 | 2018-03-03 | 14 | 14 | 26.6655 |  | 17.6166 |  | 0 | 24
63 | 2018-03-04 | 14 | 14 | 21.5402 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
64 | 2018-03-05 | 14 | 14 | 24.6919 |  | 16.6576 |  | 0 | 24
65 | 2018-03-06 | 14 | 14 | 28.3932 |  | 17.6507 |  | 0 | 24
66 | 2018-03-07 | 14 | 14 | 25.4592 |  | 16.7351 |  | 0 | 24
67 | 2018-03-08 | 14 | 14 | 25.962 |  | 18.8994 |  | 24 | 24
68 | 2018-03-09 | 14 | 14 | 21.9288 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
69 | 2018-03-10 | 14 | 14 | 24.8234 |  | 17.0556 |  | 0 | 24
70 | 2018-03-11 | 14 | 14 | 26.6018 |  | 17.6383 |  | 0 | 24
71 | 2018-03-12 | 14 | 14 | 21.8782 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
72 | 2018-03-13 | 14 | 14 | 19.6477 |  | 17.6548 |  | 24 | 24
73 | 2018-03-14 | 14 | 14 | 17.5694 |  | 17.4227 |  | 24 | 24
74 | 2018-03-15 | 14 | 14 | 22.513 |  | 18.7979 |  | 24 | 24
75 | 2018-03-16 | 14 | 14 | 22.8826 |  | 16.6245 |  | 0 | 24
76 | 2018-03-17 | 14 | 14 | 21.705 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
77 | 2018-03-18 | 14 | 14 | 24.6697 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
78 | 2018-03-19 | 14 | 14 | 21.2553 |  | 17.7372 |  | 24 | 24
79 | 2018-03-20 | 14 | 14 | 17.409 |  | 17.4227 |  | 24 | 24
80 | 2018-03-21 | 14 | 14 | 20.5632 |  | 17.7372 |  | 24 | 24
81 | 2018-03-22 | 14 | 14 | 18.2629 |  | 17.6548 |  | 24 | 24
82 | 2018-03-23 | 14 | 14 | 22.1523 |  | 18.8574 |  | 24 | 24
83 | 2018-03-24 | 14 | 14 | 23.7333 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
84 | 2018-03-25 | 14 | 14 | 15.8984 |  | 17.3743 |  | 24 | 24
85 | 2018-03-26 | 14 | 14 | 21.3869 |  | 18.8574 |  | 24 | 24
86 | 2018-03-27 | 14 | 14 | 20.9768 |  | 16.5229 |  | 0 | 24
87 | 2018-03-28 | 14 | 14 | 20.5854 |  | 16.4565 |  | 0 | 24
88 | 2018-03-29 | 14 | 14 | 23.2513 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
89 | 2018-03-30 | 14 | 14 | 22.6341 |  | 18.7979 |  | 24 | 24
90 | 2018-03-31 | 14 | 14 | 21.9377 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
91 | 2018-04-01 | 14 | 14 | 22.1347 |  | 17.6232 |  | 24 | 24
92 | 2018-04-02 | 14 | 14 | 17.9081 |  | 18.3897 |  | 24 | 24
93 | 2018-04-03 | 14 | 14 | 20.2916 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
94 | 2018-04-04 | 14 | 14 | 22.0845 |  | 17.6232 |  | 24 | 24
95 | 2018-04-05 | 14 | 14 | 19.7246 |  | 18.3244 |  | 24 | 24
96 | 2018-04-06 | 14 | 14 | 19.9659 |  | 18.3244 |  | 24 | 24
97 | 2018-04-07 | 14 | 14 | 20.012 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
98 | 2018-04-08 | 14 | 14 | 20.4868 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
99 | 2018-04-09 | 14 | 14 | 16.4371 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
100 | 2018-04-10 | 14 | 14 | 16.0353 |  | 18.5553 |  | 24 | 24
101 | 2018-04-11 | 14 | 14 | 21.9568 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
102 | 2018-04-12 | 14 | 14 | 27.5421 |  | 17.3482 |  | 24 | 24
103 | 2018-04-13 | 14 | 14 | 28.1005 |  | 17.348 |  | 24 | 24
104 | 2018-04-14 | 14 | 14 | 26.7134 |  | 17.6106 |  | 24 | 24
105 | 2018-04-15 | 14 | 14 | 22.9453 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
106 | 2018-04-16 | 14 | 14 | 24.9573 |  | 17.6076 |  | 24 | 24
107 | 2018-04-17 | 14 | 14 | 25.4719 |  | 17.6077 |  | 24 | 24
108 | 2018-04-18 | 14 | 14 | 20.3149 |  | 18.3244 |  | 24 | 24
109 | 2018-04-19 | 14 | 14 | 19.8909 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
110 | 2018-04-20 | 14 | 14 | 20.2705 |  | 17.5881 |  | 24 | 24
111 | 2018-04-21 | 14 | 14 | 18.3912 |  | 18.3483 |  | 24 | 24
112 | 2018-04-22 | 14 | 14 | 18.1914 |  | 18.3638 |  | 24 | 24
113 | 2018-04-23 | 14 | 14 | 19.9067 |  | 17.5622 |  | 24 | 24
114 | 2018-04-24 | 14 | 14 | 19.7833 |  | 17.5881 |  | 24 | 24
115 | 2018-04-25 | 14 | 14 | 18.4691 |  | 18.3483 |  | 24 | 24
116 | 2018-04-26 | 14 | 14 | 19.7023 |  | 17.5881 |  | 24 | 24
117 | 2018-04-27 | 14 | 14 | 17.1258 |  | 18.3897 |  | 24 | 24
118 | 2018-04-28 | 14 | 14 | 15.6792 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
119 | 2018-04-29 | 14 | 14 | 17.4295 |  | 18.3638 |  | 24 | 24
120 | 2018-04-30 | 14 | 14 | 20.9495 |  | 18.3244 |  | 24 | 24
121 | 2018-05-01 | 14 | 14 | 21.9645 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
122 | 2018-05-02 | 14 | 14 | 18.4193 |  | 18.4311 |  | 24 | 24
123 | 2018-05-03 | 14 | 14 | 18.2965 |  | 18.3483 |  | 24 | 24
124 | 2018-05-04 | 14 | 14 | 19.3931 |  | 17.5881 |  | 24 | 24
125 | 2018-05-05 | 14 | 14 | 16.7838 |  | 18.5398 |  | 24 | 24
126 | 2018-05-06 | 14 | 14 | 16.0946 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
127 | 2018-05-07 | 14 | 14 | 15.384 |  | 18.5553 |  | 24 | 24
128 | 2018-05-08 | 14 | 14 | 14.5627 |  | 18.5553 |  | 24 | 24
129 | 2018-05-09 | 14 | 14 | 14.3577 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
130 | 2018-05-10 | 14 | 14 | 18.2014 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
131 | 2018-05-11 | 14 | 14 | 17.1059 |  | 18.488 |  | 24 | 24
132 | 2018-05-12 | 14 | 14 | 17.889 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
133 | 2018-05-13 | 14 | 14 | 21.6361 |  | 18.2479 |  | 24 | 0
134 | 2018-05-14 | 14 | 14 | 15.3611 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
135 | 2018-05-15 | 14 | 14 | 20.38 |  | 17.5881 |  | 24 | 24
136 | 2018-05-16 | 14 | 14 | 19.8489 |  | 17.5881 |  | 24 | 24
137 | 2018-05-17 | 14 | 14 | 16.8023 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
138 | 2018-05-18 | 14 | 14 | 15.7859 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
139 | 2018-05-19 | 14 | 14 | 14.9405 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
140 | 2018-05-20 | 14 | 14 | 14.2106 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
141 | 2018-05-21 | 14 | 14 | 15.3438 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
142 | 2018-05-22 | 14 | 14 | 14.9933 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
143 | 2018-05-23 | 0 | 14 | 13.9063 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
144 | 2018-05-24 | 14 | 14 | 14.2756 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
145 | 2018-05-25 | 14 | 14 | 14.0764 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
146 | 2018-05-26 | 14 | 14 | 14.4139 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
147 | 2018-05-27 | 14 | 14 | 15.2976 |  | 18.5553 |  | 24 | 24
148 | 2018-05-28 | 14 | 14 | 14.6787 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
149 | 2018-05-29 | 14 | 14 | 17.6622 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
150 | 2018-05-30 | 0 | 14 | 13.65 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
151 | 2018-05-31 | 14 | 14 | 17.0818 |  | 18.3181 |  | 24 | 0
152 | 2018-06-01 | 0 | 14 | 13.3446 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
153 | 2018-06-02 | 0 | 14 | 12.7546 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
154 | 2018-06-03 | 14 | 14 | 16.1349 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
155 | 2018-06-04 | 14 | 14 | 16.0933 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
156 | 2018-06-05 | 0 | 14 | 12.3982 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
157 | 2018-06-06 | 14 | 14 | 14.5818 |  | 18.5829 |  | 24 | 24
158 | 2018-06-07 | 14 | 14 | 14.7032 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
159 | 2018-06-08 | 14 | 14 | 16.2824 |  | 18.5829 |  | 24 | 24
160 | 2018-06-09 | 0 | 14 | 13.5954 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
161 | 2018-06-10 | 0 | 14 | 12.965 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
162 | 2018-06-11 | 0 | 14 | 13.9273 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
163 | 2018-06-12 | 14 | 14 | 15.5539 |  | 18.5829 |  | 24 | 24
164 | 2018-06-13 | 14 | 14 | 14.2801 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
165 | 2018-06-14 | 0 | 14 | 12.7771 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
166 | 2018-06-15 | 0 | 14 | 12.2105 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
167 | 2018-06-16 | 0 | 14 | 13.1372 |  | 18.2922 |  | 24 | 0
168 | 2018-06-17 | 14 | 14 | 16.5512 |  | 18.4521 |  | 24 | 0
169 | 2018-06-18 | 14 | 14 | 16.1811 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
170 | 2018-06-19 | 14 | 14 | 15.7716 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
171 | 2018-06-20 | 14 | 14 | 15.8492 |  | 18.1463 |  | 24 | 0
172 | 2018-06-21 | 0 | 14 | 12.457 |  | 18.3181 |  | 24 | 0
173 | 2018-06-22 | 14 | 14 | 16.5838 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
174 | 2018-06-23 | 14 | 14 | 16.9365 |  | 18.6377 |  | 24 | 24
175 | 2018-06-24 | 14 | 14 | 16.2464 |  | 18.4147 |  | 24 | 0
176 | 2018-06-25 | 14 | 14 | 16.2682 |  | 18.4065 |  | 24 | 0
177 | 2018-06-26 | 14 | 14 | 21.8865 |  | 18.5682 |  | 24 | 0
178 | 2018-06-27 | 14 | 14 | 16.0968 |  | 18.1524 |  | 24 | 0
179 | 2018-06-28 | 14 | 14 | 16.49 |  | 18.1862 |  | 24 | 0
180 | 2018-06-29 | 14 | 14 | 21.4946 |  | 18.4887 |  | 24 | 0
181 | 2018-06-30 | 14 | 14 | 21.828 |  | 18.6046 |  | 24 | 0
182 | 2018-07-01 | 14 | 14 | 16.2791 |  | 18.1862 |  | 24 | 0
183 | 2018-07-02 | 14 | 14 | 22.0593 |  | 18.5779 |  | 24 | 0
184 | 2018-07-03 | 14 | 14 | 15.8832 |  | 18.1862 |  | 24 | 0
185 | 2018-07-04 | 14 | 14 | 16.5607 |  | 18.4521 |  | 24 | 0
186 | 2018-07-05 | 14 | 14 | 16.1852 |  | 18.3983 |  | 24 | 0
187 | 2018-07-06 | 14 | 14 | 16.3032 |  | 18.271 |  | 24 | 0
188 | 2018-07-07 | 14 | 14 | 22.1151 |  | 18.3328 |  | 24 | 0
189 | 2018-07-08 | 14 | 14 | 21.5396 |  | 18.342 |  | 24 | 0
190 | 2018-07-09 | 14 | 14 | 22.0647 |  | 18.3328 |  | 24 | 0
191 | 2018-07-10 | 14 | 14 | 22.2238 |  | 20.9084 |  | 24 | 0
192 | 2018-07-11 | 14 | 14 | 21.9598 |  | 21.2996 |  | 24 | 0
193 | 2018-07-12 | 14 | 14 | 21.9911 |  | 21.3044 |  | 24 | 0
194 | 2018-07-13 | 14 | 14 | 22.4061 |  | 20.9907 |  | 24 | 0
195 | 2018-07-14 | 14 | 14 | 21.579 |  | 18.5815 |  | 24 | 0
196 | 2018-07-15 | 14 | 14 | 21.9491 |  | 18.6046 |  | 24 | 0
197 | 2018-07-16 | 14 | 14 | 21.8225 |  | 18.6082 |  | 24 | 0
198 | 2018-07-17 | 14 | 14 | 22.3666 |  | 21.3008 |  | 24 | 0
199 | 2018-07-18 | 14 | 14 | 22.817 |  | 21.2839 |  | 24 | 0
200 | 2018-07-19 | 14 | 14 | 21.8089 |  | 18.9817 |  | 24 | 0
201 | 2018-07-20 | 14 | 14 | 21.8401 |  | 21.6934 |  | 24 | 0
202 | 2018-07-21 | 14 | 14 | 20.4011 |  | 21.3598 |  | 24 | 0
203 | 2018-07-22 | 14 | 14 | 20.9166 |  | 22.0298 |  | 24 | 0
204 | 2018-07-23 | 14 | 14 | 20.8146 |  | 22.0298 |  | 24 | 0
205 | 2018-07-24 | 14 | 14 | 20.6745 |  | 22.0298 |  | 24 | 0
206 | 2018-07-25 | 14 | 14 | 20.9139 |  | 22.0157 |  | 24 | 0
207 | 2018-07-26 | 14 | 14 | 22.0823 |  | 21.3409 |  | 24 | 0
208 | 2018-07-27 | 14 | 14 | 22.5721 |  | 21.2936 |  | 24 | 0
209 | 2018-07-28 | 14 | 14 | 22.3612 |  | 21.3396 |  | 24 | 0
210 | 2018-07-29 | 14 | 14 | 20.846 |  | 21.3525 |  | 24 | 0
211 | 2018-07-30 | 14 | 14 | 21.0418 |  | 22.0233 |  | 24 | 0
212 | 2018-07-31 | 14 | 14 | 21.0309 |  | 22.0233 |  | 24 | 0
213 | 2018-08-01 | 14 | 14 | 21.3913 |  | 18.5815 |  | 24 | 0
214 | 2018-08-02 | 14 | 14 | 21.8796 |  | 21.0967 |  | 24 | 0
215 | 2018-08-03 | 14 | 14 | 21.0906 |  | 18.5815 |  | 24 | 0
216 | 2018-08-04 | 14 | 14 | 22.1027 |  | 21.3396 |  | 24 | 0
217 | 2018-08-05 | 14 | 14 | 20.6963 |  | 21.4468 |  | 24 | 0
218 | 2018-08-06 | 14 | 14 | 21.9476 |  | 21.3396 |  | 24 | 0
219 | 2018-08-07 | 14 | 14 | 22.0387 |  | 21.3044 |  | 24 | 0
220 | 2018-08-08 | 14 | 14 | 21.9666 |  | 21.3106 |  | 24 | 0
221 | 2018-08-09 | 14 | 14 | 21.8836 |  | 21.3008 |  | 24 | 0
222 | 2018-08-10 | 14 | 14 | 21.4348 |  | 18.6082 |  | 24 | 0
223 | 2018-08-11 | 14 | 14 | 22.1149 |  | 21.3409 |  | 24 | 0
224 | 2018-08-12 | 14 | 14 | 22.2496 |  | 21.3525 |  | 24 | 0
225 | 2018-08-13 | 14 | 14 | 22.6333 |  | 21.2936 |  | 24 | 0
226 | 2018-08-14 | 14 | 14 | 20.8609 |  | 21.4142 |  | 24 | 0
227 | 2018-08-15 | 14 | 14 | 20.6623 |  | 21.4215 |  | 24 | 0
228 | 2018-08-16 | 14 | 14 | 22.4646 |  | 21.3513 |  | 24 | 0
229 | 2018-08-17 | 14 | 14 | 22.1585 |  | 21.3409 |  | 24 | 0
230 | 2018-08-18 | 14 | 14 | 20.8759 |  | 21.4142 |  | 24 | 0
231 | 2018-08-19 | 14 | 14 | 20.9249 |  | 21.4279 |  | 24 | 0
232 | 2018-08-20 | 14 | 14 | 20.8024 |  | 21.4468 |  | 24 | 0
233 | 2018-08-21 | 14 | 14 | 22.187 |  | 21.3396 |  | 24 | 0
234 | 2018-08-22 | 14 | 14 | 20.7235 |  | 21.8006 |  | 24 | 0
235 | 2018-08-23 | 14 | 14 | 20.416 |  | 21.9049 |  | 24 | 0
236 | 2018-08-24 | 14 | 14 | 22.3217 |  | 21.7199 |  | 24 | 0
237 | 2018-08-25 | 14 | 14 | 22.7 |  | 21.2839 |  | 24 | 0
238 | 2018-08-26 | 14 | 14 | 21.6157 |  | 18.595 |  | 24 | 0
239 | 2018-08-27 | 14 | 14 | 21.6634 |  | 18.5779 |  | 24 | 0
240 | 2018-08-28 | 14 | 14 | 21.496 |  | 18.6905 |  | 24 | 0
241 | 2018-08-29 | 14 | 14 | 21.6606 |  | 18.5779 |  | 24 | 0
242 | 2018-08-30 | 14 | 14 | 21.9885 |  | 18.3328 |  | 24 | 0
243 | 2018-08-31 | 14 | 14 | 21.8579 |  | 18.3328 |  | 24 | 0
244 | 2018-09-01 | 14 | 14 | 21.9503 |  | 21.3396 |  | 24 | 0
245 | 2018-09-02 | 14 | 14 | 20.2637 |  | 21.4026 |  | 24 | 0
246 | 2018-09-03 | 14 | 14 | 20.9656 |  | 21.6083 |  | 24 | 0
247 | 2018-09-04 | 14 | 14 | 22.2374 |  | 21.2936 |  | 24 | 0
248 | 2018-09-05 | 14 | 14 | 16.143 |  | 18.3983 |  | 24 | 0
249 | 2018-09-06 | 14 | 14 | 16.026 |  | 18.1862 |  | 24 | 0
250 | 2018-09-07 | 14 | 14 | 16.3199 |  | 18.1494 |  | 24 | 0
251 | 2018-09-08 | 14 | 14 | 16.3512 |  | 18.4521 |  | 24 | 0
252 | 2018-09-09 | 14 | 14 | 16.2954 |  | 18.6724 |  | 24 | 0
253 | 2018-09-10 | 14 | 14 | 21.9205 |  | 18.271 |  | 24 | 0
254 | 2018-09-11 | 14 | 14 | 16.4763 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
255 | 2018-09-12 | 0 | 14 | 12.7456 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
256 | 2018-09-13 | 0 | 14 | 13.079 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
257 | 2018-09-14 | 0 | 14 | 12.393 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
258 | 2018-09-15 | 0 | 14 | 12.3536 |  | 18.2922 |  | 24 | 0
259 | 2018-09-16 | 14 | 14 | 16.1798 |  | 18.1463 |  | 24 | 0
260 | 2018-09-17 | 0 | 14 | 12.3128 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
261 | 2018-09-18 | 0 | 14 | 13.4089 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
262 | 2018-09-19 | 14 | 14 | 16.6525 |  | 18.6347 |  | 24 | 24
263 | 2018-09-20 | 14 | 14 | 16.3417 |  | 18.1494 |  | 24 | 0
264 | 2018-09-21 | 14 | 14 | 16.2845 |  | 18.1494 |  | 24 | 0
265 | 2018-09-22 | 0 | 14 | 13.0347 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
266 | 2018-09-23 | 0 | 14 | 13.2814 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
267 | 2018-09-24 | 14 | 14 | 16.7401 |  | 18.6088 |  | 24 | 24
268 | 2018-09-25 | 14 | 14 | 16.3662 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
269 | 2018-09-26 | 14 | 14 | 15.4849 |  | 18.5415 |  | 24 | 24
270 | 2018-09-27 | 14 | 14 | 17.2889 |  | 18.3638 |  | 24 | 24
271 | 2018-09-28 | 14 | 14 | 14.5426 |  | 18.5829 |  | 24 | 24
272 | 2018-09-29 | 14 | 14 | 16.1621 |  | 18.18 |  | 24 | 0
273 | 2018-09-30 | 14 | 14 | 16.4383 |  | 18.4521 |  | 24 | 0
274 | 2018-10-01 | 14 | 14 | 17.0995 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
275 | 2018-10-02 | 14 | 14 | 16.9145 |  | 18.0859 |  | 24 | 0
276 | 2018-10-03 | 14 | 14 | 21.9422 |  | 18.2479 |  | 24 | 0
277 | 2018-10-04 | 14 | 14 | 16.9376 |  | 18.1862 |  | 24 | 0
278 | 2018-10-05 | 14 | 14 | 16.8369 |  | 18.1831 |  | 24 | 0
279 | 2018-10-06 | 14 | 14 | 15.7874 |  | 18.5398 |  | 24 | 24
280 | 2018-10-07 | 14 | 14 | 16.7997 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
281 | 2018-10-08 | 0 | 14 | 13.6294 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
282 | 2018-10-09 | 14 | 14 | 16.724 |  | 18.1862 |  | 24 | 0
283 | 2018-10-10 | 14 | 14 | 17.1947 |  | 18.0521 |  | 24 | 0
284 | 2018-10-11 | 14 | 14 | 14.316 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
285 | 2018-10-12 | 14 | 14 | 17.9378 |  | 18.3897 |  | 24 | 24
286 | 2018-10-13 | 14 | 14 | 15.477 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
287 | 2018-10-14 | 14 | 14 | 15.3306 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
288 | 2018-10-15 | 14 | 14 | 17.0678 |  | 18.5553 |  | 24 | 24
289 | 2018-10-16 | 14 | 14 | 17.8216 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
290 | 2018-10-17 | 14 | 14 | 15.3927 |  | 18.5398 |  | 24 | 24
291 | 2018-10-18 | 14 | 14 | 17.5611 |  | 18.3483 |  | 24 | 24
292 | 2018-10-19 | 14 | 14 | 22.5113 |  | 17.6232 |  | 24 | 24
293 | 2018-10-20 | 14 | 14 | 16.1917 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
294 | 2018-10-21 | 14 | 14 | 16.08 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
295 | 2018-10-22 | 14 | 14 | 15.7493 |  | 18.5139 |  | 24 | 24
296 | 2018-10-23 | 14 | 14 | 18.8927 |  | 18.3483 |  | 24 | 24
297 | 2018-10-24 | 14 | 14 | 22.3175 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
298 | 2018-10-25 | 14 | 14 | 23.6145 |  | 17.6491 |  | 24 | 24
299 | 2018-10-26 | 14 | 14 | 23.1453 |  | 17.6232 |  | 24 | 24
300 | 2018-10-27 | 14 | 14 | 18.2012 |  | 18.3897 |  | 24 | 24
301 | 2018-10-28 | 14 | 14 | 20.3741 |  | 18.3244 |  | 24 | 24
302 | 2018-10-29 | 14 | 14 | 21.9091 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
303 | 2018-10-30 | 14 | 14 | 25.003 |  | 17.6106 |  | 24 | 24
304 | 2018-10-31 | 14 | 14 | 23.5986 |  | 17.5826 |  | 24 | 24
305 | 2018-11-01 | 14 | 14 | 24.1283 |  | 17.6483 |  | 24 | 24
306 | 2018-11-02 | 14 | 14 | 25.305 |  | 17.6108 |  | 24 | 24
307 | 2018-11-03 | 14 | 14 | 22.4881 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
308 | 2018-11-04 | 14 | 14 | 18.5953 |  | 18.3897 |  | 24 | 24
309 | 2018-11-05 | 14 | 14 | 16.5635 |  | 18.5553 |  | 24 | 24
310 | 2018-11-06 | 14 | 14 | 15.0432 |  | 18.5812 |  | 24 | 24
311 | 2018-11-07 | 14 | 14 | 17.2087 |  | 18.3483 |  | 24 | 24
312 | 2018-11-08 | 14 | 14 | 19.1696 |  | 18.3483 |  | 24 | 24
313 | 2018-11-09 | 14 | 14 | 20.3387 |  | 18.3658 |  | 24 | 24
314 | 2018-11-10 | 14 | 14 | 22.9755 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
315 | 2018-11-11 | 14 | 14 | 24.7952 |  | 17.6497 |  | 24 | 24
316 | 2018-11-12 | 14 | 14 | 21.9046 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
317 | 2018-11-13 | 14 | 14 | 21.9563 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
318 | 2018-11-14 | 14 | 14 | 21.4279 |  | 17.6232 |  | 24 | 24
319 | 2018-11-15 | 14 | 14 | 21.3801 |  | 18.3658 |  | 24 | 24
320 | 2018-11-16 | 14 | 14 | 22.7994 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
321 | 2018-11-17 | 14 | 14 | 24.5715 |  | 17.6528 |  | 24 | 24
322 | 2018-11-18 | 14 | 14 | 24.7669 |  | 17.6528 |  | 24 | 24
323 | 2018-11-19 | 14 | 14 | 20.791 |  | 17.5818 |  | 24 | 24
324 | 2018-11-20 | 14 | 14 | 19.8098 |  | 18.4072 |  | 24 | 24
325 | 2018-11-21 | 14 | 14 | 28.07 |  | 17.3967 |  | 24 | 24
326 | 2018-11-22 | 14 | 14 | 28.4849 |  | 17.6159 |  | 24 | 24
327 | 2018-11-23 | 14 | 14 | 25.2602 |  | 17.6528 |  | 24 | 24
328 | 2018-11-24 | 14 | 14 | 24.8165 |  | 17.6522 |  | 24 | 24
329 | 2018-11-25 | 14 | 14 | 23.9376 |  | 17.6897 |  | 24 | 24
330 | 2018-11-26 | 14 | 14 | 28.6352 |  | 17.3526 |  | 24 | 24
331 | 2018-11-27 | 14 | 14 | 33.1521 |  | 18.0716 |  | 24 | 24
332 | 2018-11-28 | 14 | 14 | 29.7635 |  | 17.8721 |  | 24 | 24
333 | 2018-11-29 | 14 | 14 | 26.4884 |  | 17.656 |  | 24 | 24
334 | 2018-11-30 | 14 | 14 | 25.3904 |  | 17.6528 |  | 24 | 24
335 | 2018-12-01 | 14 | 14 | 23.2138 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
336 | 2018-12-02 | 14 | 14 | 20.0757 |  | 16.468 |  | 0 | 24
337 | 2018-12-03 | 14 | 14 | 24.6743 |  | 18.8329 |  | 24 | 24
338 | 2018-12-04 | 14 | 14 | 24.6255 |  | 18.8329 |  | 24 | 24
339 | 2018-12-05 | 14 | 14 | 21.1606 |  | 17.7372 |  | 24 | 24
340 | 2018-12-06 | 14 | 14 | 22.8368 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
341 | 2018-12-07 | 14 | 14 | 26.287 |  | 18.8994 |  | 24 | 24
342 | 2018-12-08 | 14 | 14 | 26.2869 |  | 18.8994 |  | 24 | 24
343 | 2018-12-09 | 14 | 14 | 24.6462 |  | 18.8329 |  | 24 | 24
344 | 2018-12-10 | 14 | 14 | 17.6008 |  | 17.4227 |  | 24 | 24
345 | 2018-12-11 | 14 | 14 | 15.851 |  | 17.3743 |  | 24 | 24
346 | 2018-12-12 | 14 | 14 | 17.0971 |  | 17.4227 |  | 24 | 24
347 | 2018-12-13 | 14 | 14 | 20.7068 |  | 17.7372 |  | 24 | 24
348 | 2018-12-14 | 14 | 14 | 22.689 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
349 | 2018-12-15 | 14 | 14 | 22.4154 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
350 | 2018-12-16 | 14 | 14 | 24.7567 |  | 16.9845 |  | 0 | 24
351 | 2018-12-17 | 14 | 14 | 23.4138 |  | 18.8087 |  | 24 | 24
352 | 2018-12-18 | 14 | 14 | 22.6539 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
353 | 2018-12-19 | 14 | 14 | 23.9418 |  | 16.6609 |  | 0 | 24
354 | 2018-12-20 | 14 | 14 | 23.2444 |  | 16.5655 |  | 0 | 24
355 | 2018-12-21 | 14 | 14 | 23.1971 |  | 16.5471 |  | 0 | 24
356 | 2018-12-22 | 14 | 14 | 26.415 |  | 17.6991 |  | 0 | 24
357 | 2018-12-23 | 14 | 14 | 27.6629 |  | 17.705 |  | 0 | 24
358 | 2018-12-24 | 14 | 14 | 29.16 |  | 17.9033 |  | 0 | 24
359 | 2018-12-25 | 14 | 14 | 29.8126 |  | 17.9188 |  | 0 | 24
360 | 2018-12-26 | 14 | 14 | 25.9614 |  | 17.1261 |  | 0 | 24
361 | 2018-12-27 | 14 | 14 | 24.4421 |  | 16.7346 |  | 0 | 24
362 | 2018-12-28 | 14 | 14 | 27.1956 |  | 17.7293 |  | 0 | 24
363 | 2018-12-29 | 14 | 14 | 29.0072 |  | 17.9033 |  | 0 | 24
364 | 2018-12-30 | 14 | 14 | 29.718 |  | 17.8291 |  | 0 | 24
365 | 2018-12-31 | 14 | 14 | 26.0268 |  | 16.7699 |  | 0 | 24

## ホテルケース１分析
Ee,load,d
|  | 運転台数 |  | CGS運転時間 |  | Ee,total,d |  | Ee,total,on,d |  | 発電電力負荷 |  |  | CGSの負荷率 [-]
|  | エクセルプログラム | ベータ版 | エクセルプログラム | ベータ版 | エクセルプログラム | ベータ版 | エクセルプログラム | ベータ版 | エクセルプログラム | ベータ版 | ベータ版/エクセル版 | エクセルプログラム | ベータ版
1 | 2018-01-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2523.3572 | 2523.3572 | 2355.1334 | 2355.1334 | 2349.2455 | 2371.6193 | 1.0095 | 0.83902 | 0.84701 | ●解析結果
2 | 2018-01-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2582.8615 | 2582.8615 | 2410.6707 | 2410.6707 | 2404.6441 | 2427.5454 | 1.0095 | 0.8588 | 0.86698 | 発電電力負荷の式から異なっている。
3 | 2018-01-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2593.3282 | 2593.3282 | 2420.4397 | 2420.4397 | 2414.3886 | 2437.3828 | 1.0095 | 0.86228 | 0.87049 | 年間通じて同比率になっているため、固定値が原因
4 | 2018-01-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2506.9083 | 2506.9083 | 2339.781 | 2339.781 | 2333.9316 | 2356.1595 | 1.0095 | 0.83355 | 0.84149 | 1.0095
5 | 2018-01-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2525.5021 | 2525.5021 | 2357.1353 | 2357.1353 | 2351.2425 | 2373.6352 | 1.0095 | 0.83973 | 0.84773 | という値をとりうるのは、1.06/1.05のとき
6 | 2018-01-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2542.603 | 2542.603 | 2373.0961 | 2373.0961 | 2367.1634 | 2389.7078 | 1.0095 | 0.84542 | 0.85347
7 | 2018-01-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2569.801 | 2569.801 | 2398.4809 | 2398.4809 | 2392.4847 | 2415.2703 | 1.0095 | 0.85446 | 0.8626 | よって原因は、fesub,cgsが
8 | 2018-01-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2855.3891 | 2855.3891 | 2665.0298 | 2665.0298 | 2658.3672 | 2683.685 | 1.0095 | 0.94942 | 0.95846 | エクセルプログラムで1.05のとことを
9 | 2018-01-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 | 1.0095 | 0.9482 | 0.95723 | ベータ版では1.06を使用してしまっている。
10 | 2018-01-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2882.7973 | 2882.7973 | 2690.6108 | 2690.6108 | 2683.8843 | 2709.4451 | 1.0095 | 0.95853 | 0.96766
11 | 2018-01-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.4562 | 2591.4562 | 2418.6925 | 2418.6925 | 2412.6458 | 2435.6233 | 1.0095 | 0.86166 | 0.86987 | ケース15=18のいずれにもなっているため、
12 | 2018-01-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2537.4423 | 2537.4423 | 2368.2795 | 2368.2795 | 2362.3588 | 2384.8575 | 1.0095 | 0.8437 | 0.85173 | 0.05と判定する式が機能していない
13 | 2018-01-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2542.603 | 2542.603 | 2373.0961 | 2373.0961 | 2367.1634 | 2389.7078 | 1.0095 | 0.84542 | 0.85347
14 | 2018-01-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2693.7306 | 2693.7306 | 2514.1486 | 2514.1486 | 2507.8632 | 2531.7476 | 1.0095 | 0.89567 | 0.9042
15 | 2018-01-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2675.5589 | 2675.5589 | 2497.1883 | 2497.1883 | 2490.9454 | 2514.6687 | 1.0095 | 0.88962 | 0.8981
16 | 2018-01-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.4562 | 2591.4562 | 2418.6925 | 2418.6925 | 2412.6458 | 2435.6233 | 1.0095 | 0.86166 | 0.86987
17 | 2018-01-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2671.5682 | 2671.5682 | 2493.4637 | 2493.4637 | 2487.23 | 2510.9179 | 1.0095 | 0.8883 | 0.89676
18 | 2018-01-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2671.5682 | 2671.5682 | 2493.4637 | 2493.4637 | 2487.23 | 2510.9179 | 1.0095 | 0.8883 | 0.89676
19 | 2018-01-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2583.4465 | 2583.4465 | 2411.2167 | 2411.2167 | 2405.1887 | 2428.0952 | 1.0095 | 0.859 | 0.86718
20 | 2018-01-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.386 | 2591.386 | 2418.627 | 2418.627 | 2412.5804 | 2435.5574 | 1.0095 | 0.86164 | 0.86984
21 | 2018-01-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2865.4691 | 2865.4691 | 2674.4378 | 2674.4378 | 2667.7517 | 2693.1588 | 1.0095 | 0.95277 | 0.96184
22 | 2018-01-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2495.0837 | 2495.0837 | 2328.7448 | 2328.7448 | 2322.9229 | 2345.046 | 1.0095 | 0.82962 | 0.83752
23 | 2018-01-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 | 1.0095 | 0.9482 | 0.95723
24 | 2018-01-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2520.5637 | 2520.5637 | 2352.5261 | 2352.5261 | 2346.6448 | 2368.9938 | 1.0095 | 0.83809 | 0.84607
25 | 2018-01-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2583.4465 | 2583.4465 | 2411.2167 | 2411.2167 | 2405.1887 | 2428.0952 | 1.0095 | 0.859 | 0.86718
26 | 2018-01-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.4562 | 2591.4562 | 2418.6925 | 2418.6925 | 2412.6458 | 2435.6233 | 1.0095 | 0.86166 | 0.86987
27 | 2018-01-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.4562 | 2591.4562 | 2418.6925 | 2418.6925 | 2412.6458 | 2435.6233 | 1.0095 | 0.86166 | 0.86987
28 | 2018-01-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.4562 | 2591.4562 | 2418.6925 | 2418.6925 | 2412.6458 | 2435.6233 | 1.0095 | 0.86166 | 0.86987
29 | 2018-01-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2674.8569 | 2674.8569 | 2496.5331 | 2496.5331 | 2490.2918 | 2514.0089 | 1.0095 | 0.88939 | 0.89786
30 | 2018-01-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2696.8971 | 2696.8971 | 2517.1039 | 2517.1039 | 2510.8112 | 2534.7237 | 1.0095 | 0.89672 | 0.90526
31 | 2018-01-31 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2680.5102 | 2680.5102 | 2501.8095 | 2501.8095 | 2495.555 | 2519.3222 | 1.0095 | 0.89127 | 0.89976
32 | 2018-02-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2536.6701 | 2536.6701 | 2367.5588 | 2367.5588 | 2361.6399 | 2384.1317 | 1.0095 | 0.84344 | 0.85148
33 | 2018-02-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.4562 | 2591.4562 | 2418.6925 | 2418.6925 | 2412.6458 | 2435.6233 | 1.0095 | 0.86166 | 0.86987
34 | 2018-02-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2537.4423 | 2537.4423 | 2368.2795 | 2368.2795 | 2362.3588 | 2384.8575 | 1.0095 | 0.8437 | 0.85173
35 | 2018-02-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2522.7722 | 2522.7722 | 2354.5874 | 2354.5874 | 2348.7009 | 2371.0695 | 1.0095 | 0.83882 | 0.84681
36 | 2018-02-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2592.1582 | 2592.1582 | 2419.3477 | 2419.3477 | 2413.2993 | 2436.2831 | 1.0095 | 0.86189 | 0.8701
37 | 2018-02-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2537.1381 | 2537.1381 | 2367.9956 | 2367.9956 | 2362.0756 | 2384.5715 | 1.0095 | 0.8436 | 0.85163
38 | 2018-02-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2877.2037 | 2877.2037 | 2685.3901 | 2685.3901 | 2678.6766 | 2704.1878 | 1.0095 | 0.95667 | 0.96578
39 | 2018-02-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2532.4943 | 2532.4943 | 2363.6613 | 2363.6613 | 2357.7522 | 2380.2069 |  | 0.84205 | 0.85007
40 | 2018-02-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2537.3253 | 2537.3253 | 2368.1703 | 2368.1703 | 2362.2499 | 2384.7475 |  | 0.84366 | 0.8517
41 | 2018-02-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
42 | 2018-02-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
43 | 2018-02-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2865.4691 | 2865.4691 | 2674.4378 | 2674.4378 | 2667.7517 | 2693.1588 |  | 0.95277 | 0.96184
44 | 2018-02-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2592.0412 | 2592.0412 | 2419.2385 | 2419.2385 | 2413.1904 | 2436.1732 |  | 0.86185 | 0.87006
45 | 2018-02-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2495.0837 | 2495.0837 | 2328.7448 | 2328.7448 | 2322.9229 | 2345.046 |  | 0.82962 | 0.83752
46 | 2018-02-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2689.2654 | 2689.2654 | 2509.981 | 2509.981 | 2503.7061 | 2527.5509 |  | 0.89418 | 0.9027
47 | 2018-02-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
48 | 2018-02-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2634.3227 | 2634.3227 | 2458.7011 | 2458.7011 | 2452.5544 | 2475.9121 |  | 0.87591 | 0.88425
49 | 2018-02-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2683.4927 | 2683.4927 | 2504.5931 | 2504.5931 | 2498.3317 | 2522.1253 |  | 0.89226 | 0.90076
50 | 2018-02-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2591.4562 | 2591.4562 | 2418.6925 | 2418.6925 | 2412.6458 | 2435.6233 |  | 0.86166 | 0.86987
51 | 2018-02-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2697.9411 | 2697.9411 | 2518.0783 | 2518.0783 | 2511.7831 | 2535.7049 |  | 0.89707 | 0.90561
52 | 2018-02-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2675.5589 | 2675.5589 | 2497.1883 | 2497.1883 | 2490.9454 | 2514.6687 |  | 0.88962 | 0.8981
53 | 2018-02-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2697.4821 | 2697.4821 | 2517.6499 | 2517.6499 | 2511.3558 | 2535.2735 |  | 0.89691 | 0.90545
54 | 2018-02-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2764.9655 | 2764.9655 | 2580.6345 | 2580.6345 | 2574.1829 | 2598.6989 |  | 0.91935 | 0.92811
55 | 2018-02-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2753.8001 | 2753.8001 | 2570.2135 | 2570.2135 | 2563.7879 | 2588.205 |  | 0.91564 | 0.92436
56 | 2018-02-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2698.0671 | 2698.0671 | 2518.1959 | 2518.1959 | 2511.9004 | 2535.8233 |  | 0.89711 | 0.90565
57 | 2018-02-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2572.258 | 2572.258 | 2400.7741 | 2400.7741 | 2394.7722 | 2417.5796 |  | 0.85528 | 0.86342
58 | 2018-02-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2523.3572 | 2523.3572 | 2355.1334 | 2355.1334 | 2349.2455 | 2371.6193 |  | 0.83902 | 0.84701
59 | 2018-02-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
60 | 2018-03-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2698.1931 | 2698.1931 | 2518.3135 | 2518.3135 | 2512.0178 | 2535.9417 |  | 0.89715 | 0.90569
61 | 2018-03-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2592.1582 | 2592.1582 | 2419.3477 | 2419.3477 | 2413.2993 | 2436.2831 |  | 0.86189 | 0.8701
62 | 2018-03-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2670.9832 | 2670.9832 | 2492.9177 | 2492.9177 | 2486.6854 | 2510.3681 |  | 0.8881 | 0.89656
63 | 2018-03-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
64 | 2018-03-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2525.5723 | 2525.5723 | 2357.2008 | 2357.2008 | 2351.3078 | 2373.7012 |  | 0.83975 | 0.84775
65 | 2018-03-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.1439 | 2676.1439 | 2497.7343 | 2497.7343 | 2491.49 | 2515.2185 |  | 0.88982 | 0.89829
66 | 2018-03-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2537.3253 | 2537.3253 | 2368.1703 | 2368.1703 | 2362.2499 | 2384.7475 |  | 0.84366 | 0.8517
67 | 2018-03-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2865.4691 | 2865.4691 | 2674.4378 | 2674.4378 | 2667.7517 | 2693.1588 |  | 0.95277 | 0.96184
68 | 2018-03-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
69 | 2018-03-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2585.9232 | 2585.9232 | 2413.5283 | 2413.5283 | 2407.4945 | 2430.423 |  | 0.85982 | 0.86801
70 | 2018-03-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2674.2719 | 2674.2719 | 2495.9871 | 2495.9871 | 2489.7472 | 2513.4591 |  | 0.8892 | 0.89766
71 | 2018-03-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
72 | 2018-03-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.7782 | 2676.7782 | 2498.3264 | 2498.3264 | 2492.0805 | 2515.8146 |  | 0.89003 | 0.89851
73 | 2018-03-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2641.5744 | 2641.5744 | 2465.4694 | 2465.4694 | 2459.3058 | 2482.7277 |  | 0.87832 | 0.88669
74 | 2018-03-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2850.0906 | 2850.0906 | 2660.0846 | 2660.0846 | 2653.4344 | 2678.7052 |  | 0.94766 | 0.95668
75 | 2018-03-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2520.5637 | 2520.5637 | 2352.5261 | 2352.5261 | 2346.6448 | 2368.9938 |  | 0.83809 | 0.84607
76 | 2018-03-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
77 | 2018-03-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
78 | 2018-03-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2689.2654 | 2689.2654 | 2509.981 | 2509.981 | 2503.7061 | 2527.5509 |  | 0.89418 | 0.9027
79 | 2018-03-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2641.5744 | 2641.5744 | 2465.4694 | 2465.4694 | 2459.3058 | 2482.7277 |  | 0.87832 | 0.88669
80 | 2018-03-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2689.2654 | 2689.2654 | 2509.981 | 2509.981 | 2503.7061 | 2527.5509 |  | 0.89418 | 0.9027
81 | 2018-03-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.7782 | 2676.7782 | 2498.3264 | 2498.3264 | 2492.0805 | 2515.8146 |  | 0.89003 | 0.89851
82 | 2018-03-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2859.1131 | 2859.1131 | 2668.5056 | 2668.5056 | 2661.8343 | 2687.1851 |  | 0.95066 | 0.95971
83 | 2018-03-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
84 | 2018-03-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2634.2402 | 2634.2402 | 2458.6242 | 2458.6242 | 2452.4777 | 2475.8346 |  | 0.87588 | 0.88423
85 | 2018-03-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2859.1131 | 2859.1131 | 2668.5056 | 2668.5056 | 2661.8343 | 2687.1851 |  | 0.95066 | 0.95971
86 | 2018-03-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2505.1637 | 2505.1637 | 2338.1528 | 2338.1528 | 2332.3074 | 2354.5198 |  | 0.83297 | 0.8409
87 | 2018-03-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2495.0837 | 2495.0837 | 2328.7448 | 2328.7448 | 2322.9229 | 2345.046 |  | 0.82962 | 0.83752
88 | 2018-03-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
89 | 2018-03-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2850.0906 | 2850.0906 | 2660.0846 | 2660.0846 | 2653.4344 | 2678.7052 |  | 0.94766 | 0.95668
90 | 2018-03-31 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
91 | 2018-04-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2671.9845 | 2671.9845 | 2493.8522 | 2493.8522 | 2487.6175 | 2511.3091 |  | 0.88843 | 0.8969
92 | 2018-04-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2788.1925 | 2788.1925 | 2602.313 | 2602.313 | 2595.8072 | 2620.5292 |  | 0.92707 | 0.9359
93 | 2018-04-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
94 | 2018-04-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2671.9845 | 2671.9845 | 2493.8522 | 2493.8522 | 2487.6175 | 2511.3091 |  | 0.88843 | 0.8969
95 | 2018-04-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2778.2921 | 2778.2921 | 2593.0726 | 2593.0726 | 2586.59 | 2611.2241 |  | 0.92378 | 0.93258
96 | 2018-04-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2778.2921 | 2778.2921 | 2593.0726 | 2593.0726 | 2586.59 | 2611.2241 |  | 0.92378 | 0.93258
97 | 2018-04-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
98 | 2018-04-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
99 | 2018-04-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
100 | 2018-04-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2813.3017 | 2813.3017 | 2625.7483 | 2625.7483 | 2619.1839 | 2644.1285 |  | 0.93542 | 0.94433
101 | 2018-04-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
102 | 2018-04-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2630.2902 | 2630.2902 | 2454.9375 | 2454.9375 | 2448.8002 | 2472.1221 |  | 0.87457 | 0.8829
103 | 2018-04-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2630.2512 | 2630.2512 | 2454.9011 | 2454.9011 | 2448.7639 | 2472.0854 |  | 0.87456 | 0.88289
104 | 2018-04-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2670.0636 | 2670.0636 | 2492.0594 | 2492.0594 | 2485.8293 | 2509.5038 |  | 0.8878 | 0.89625
105 | 2018-04-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
106 | 2018-04-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2669.6112 | 2669.6112 | 2491.6372 | 2491.6372 | 2485.4081 | 2509.0786 |  | 0.88765 | 0.8961
107 | 2018-04-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2669.6268 | 2669.6268 | 2491.6517 | 2491.6517 | 2485.4226 | 2509.0933 |  | 0.88765 | 0.8961
108 | 2018-04-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2778.2921 | 2778.2921 | 2593.0726 | 2593.0726 | 2586.59 | 2611.2241 |  | 0.92378 | 0.93258
109 | 2018-04-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
110 | 2018-04-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2666.6628 | 2666.6628 | 2488.8853 | 2488.8853 | 2482.6631 | 2506.3075 |  | 0.88667 | 0.89511
111 | 2018-04-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2781.9152 | 2781.9152 | 2596.4542 | 2596.4542 | 2589.963 | 2614.6293 |  | 0.92499 | 0.9338
112 | 2018-04-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2784.2692 | 2784.2692 | 2598.6512 | 2598.6512 | 2592.1546 | 2616.8418 |  | 0.92577 | 0.93459
113 | 2018-04-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2662.7395 | 2662.7395 | 2485.2235 | 2485.2235 | 2479.0105 | 2502.6201 |  | 0.88536 | 0.89379
114 | 2018-04-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2666.6628 | 2666.6628 | 2488.8853 | 2488.8853 | 2482.6631 | 2506.3075 |  | 0.88667 | 0.89511
115 | 2018-04-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2781.9152 | 2781.9152 | 2596.4542 | 2596.4542 | 2589.963 | 2614.6293 |  | 0.92499 | 0.9338
116 | 2018-04-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2666.6628 | 2666.6628 | 2488.8853 | 2488.8853 | 2482.6631 | 2506.3075 |  | 0.88667 | 0.89511
117 | 2018-04-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2788.1925 | 2788.1925 | 2602.313 | 2602.313 | 2595.8072 | 2620.5292 |  | 0.92707 | 0.9359
118 | 2018-04-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
119 | 2018-04-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2784.2692 | 2784.2692 | 2598.6512 | 2598.6512 | 2592.1546 | 2616.8418 |  | 0.92577 | 0.93459
120 | 2018-04-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2778.2921 | 2778.2921 | 2593.0726 | 2593.0726 | 2586.59 | 2611.2241 |  | 0.92378 | 0.93258
121 | 2018-05-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
122 | 2018-05-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2794.4698 | 2794.4698 | 2608.1718 | 2608.1718 | 2601.6514 | 2626.429 |  | 0.92916 | 0.93801
123 | 2018-05-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2781.9152 | 2781.9152 | 2596.4542 | 2596.4542 | 2589.963 | 2614.6293 |  | 0.92499 | 0.9338
124 | 2018-05-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2666.6628 | 2666.6628 | 2488.8853 | 2488.8853 | 2482.6631 | 2506.3075 |  | 0.88667 | 0.89511
125 | 2018-05-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2810.9477 | 2810.9477 | 2623.5512 | 2623.5512 | 2616.9923 | 2641.9161 |  | 0.93464 | 0.94354
126 | 2018-05-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
127 | 2018-05-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2813.3017 | 2813.3017 | 2625.7483 | 2625.7483 | 2619.1839 | 2644.1285 |  | 0.93542 | 0.94433
128 | 2018-05-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2813.3017 | 2813.3017 | 2625.7483 | 2625.7483 | 2619.1839 | 2644.1285 |  | 0.93542 | 0.94433
129 | 2018-05-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
130 | 2018-05-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
131 | 2018-05-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2803.1011 | 2803.1011 | 2616.2277 | 2616.2277 | 2609.6871 | 2634.5413 |  | 0.93203 | 0.94091
132 | 2018-05-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
133 | 2018-05-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2766.6981 | 2766.6981 | 2582.2515 | 2582.2515 | 2575.7959 | 2600.3273 |  | 0.91993 | 0.92869
134 | 2018-05-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
135 | 2018-05-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2666.6628 | 2666.6628 | 2488.8853 | 2488.8853 | 2482.6631 | 2506.3075 |  | 0.88667 | 0.89511
136 | 2018-05-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2666.6628 | 2666.6628 | 2488.8853 | 2488.8853 | 2482.6631 | 2506.3075 |  | 0.88667 | 0.89511
137 | 2018-05-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
138 | 2018-05-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
139 | 2018-05-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
140 | 2018-05-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
141 | 2018-05-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
142 | 2018-05-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
143 | 2018-05-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
144 | 2018-05-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
145 | 2018-05-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
146 | 2018-05-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
147 | 2018-05-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2813.3017 | 2813.3017 | 2625.7483 | 2625.7483 | 2619.1839 | 2644.1285 |  | 0.93542 | 0.94433
148 | 2018-05-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
149 | 2018-05-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
150 | 2018-05-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
151 | 2018-05-31 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2777.3346 | 2777.3346 | 2592.1789 | 2592.1789 | 2585.6985 | 2610.3242 |  | 0.92346 | 0.93226
152 | 2018-06-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
153 | 2018-06-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
154 | 2018-06-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
155 | 2018-06-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
156 | 2018-06-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
157 | 2018-06-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.4879 | 2817.4879 | 2629.6554 | 2629.6554 | 2623.0813 | 2648.063 |  | 0.93681 | 0.94574
158 | 2018-06-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
159 | 2018-06-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.4879 | 2817.4879 | 2629.6554 | 2629.6554 | 2623.0813 | 2648.063 |  | 0.93681 | 0.94574
160 | 2018-06-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
161 | 2018-06-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
162 | 2018-06-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
163 | 2018-06-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.4879 | 2817.4879 | 2629.6554 | 2629.6554 | 2623.0813 | 2648.063 |  | 0.93681 | 0.94574
164 | 2018-06-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
165 | 2018-06-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
166 | 2018-06-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
167 | 2018-06-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2773.4112 | 2773.4112 | 2588.5172 | 2588.5172 | 2582.0459 | 2606.6368 |  | 0.92216 | 0.93094
168 | 2018-06-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2797.6581 | 2797.6581 | 2611.1475 | 2611.1475 | 2604.6197 | 2629.4256 |  | 0.93022 | 0.93908
169 | 2018-06-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
170 | 2018-06-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
171 | 2018-06-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2751.2908 | 2751.2908 | 2567.8714 | 2567.8714 | 2561.4517 | 2585.8465 |  | 0.9148 | 0.92352
172 | 2018-06-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2777.3346 | 2777.3346 | 2592.1789 | 2592.1789 | 2585.6985 | 2610.3242 |  | 0.92346 | 0.93226
173 | 2018-06-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
174 | 2018-06-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.8009 | 2825.8009 | 2637.4142 | 2637.4142 | 2630.8206 | 2655.8761 |  | 0.93958 | 0.94853
175 | 2018-06-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2791.9869 | 2791.9869 | 2605.8545 | 2605.8545 | 2599.3398 | 2624.0955 |  | 0.92834 | 0.93718
176 | 2018-06-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2790.7443 | 2790.7443 | 2604.6947 | 2604.6947 | 2598.1829 | 2622.9275 |  | 0.92792 | 0.93676
177 | 2018-06-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2815.267 | 2815.267 | 2627.5825 | 2627.5825 | 2621.0136 | 2645.9756 |  | 0.93608 | 0.94499
178 | 2018-06-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2752.2234 | 2752.2234 | 2568.7419 | 2568.7419 | 2562.32 | 2586.7231 |  | 0.91511 | 0.92383
179 | 2018-06-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2757.3381 | 2757.3381 | 2573.5155 | 2573.5155 | 2567.0818 | 2591.5301 |  | 0.91681 | 0.92555
180 | 2018-06-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2803.2123 | 2803.2123 | 2616.3315 | 2616.3315 | 2609.7906 | 2634.6458 |  | 0.93207 | 0.94094
181 | 2018-06-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2820.7855 | 2820.7855 | 2632.7332 | 2632.7332 | 2626.1513 | 2651.1623 |  | 0.93791 | 0.94684
182 | 2018-07-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2757.3381 | 2757.3381 | 2573.5155 | 2573.5155 | 2567.0818 | 2591.5301 |  | 0.91681 | 0.92555
183 | 2018-07-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2816.7355 | 2816.7355 | 2628.9532 | 2628.9532 | 2622.3808 | 2647.3558 |  | 0.93656 | 0.94548
184 | 2018-07-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2757.3381 | 2757.3381 | 2573.5155 | 2573.5155 | 2567.0818 | 2591.5301 |  | 0.91681 | 0.92555
185 | 2018-07-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2797.6581 | 2797.6581 | 2611.1475 | 2611.1475 | 2604.6197 | 2629.4256 |  | 0.93022 | 0.93908
186 | 2018-07-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2789.5016 | 2789.5016 | 2603.5349 | 2603.5349 | 2597.026 | 2621.7596 |  | 0.92751 | 0.93634
187 | 2018-07-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2770.2057 | 2770.2057 | 2585.5254 | 2585.5254 | 2579.0615 | 2603.624 |  | 0.92109 | 0.92987
188 | 2018-07-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2779.5657 | 2779.5657 | 2594.2614 | 2594.2614 | 2587.7757 | 2612.4212 |  | 0.92421 | 0.93301
189 | 2018-07-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2780.964 | 2780.964 | 2595.5664 | 2595.5664 | 2589.0775 | 2613.7354 |  | 0.92467 | 0.93348
190 | 2018-07-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2779.5657 | 2779.5657 | 2594.2614 | 2594.2614 | 2587.7757 | 2612.4212 |  | 0.92421 | 0.93301
191 | 2018-07-10 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3170.0719 | 3170.0719 | 2958.7338 | 2958.7338 | 2951.3369 | 2979.4449 |  | 0.84324 | 0.85127
192 | 2018-07-11 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3229.3882 | 3229.3882 | 3014.0956 | 3014.0956 | 3006.5604 | 3035.1943 |  | 0.85902 | 0.8672
193 | 2018-07-12 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3230.1132 | 3230.1132 | 3014.7723 | 3014.7723 | 3007.2354 | 3035.8757 |  | 0.85921 | 0.86739
194 | 2018-07-13 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3182.554 | 3182.554 | 2970.3838 | 2970.3838 | 2962.9578 | 2991.1765 |  | 0.84656 | 0.85462
195 | 2018-07-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.2733 | 2817.2733 | 2629.4551 | 2629.4551 | 2622.8815 | 2647.8613 |  | 0.93674 | 0.94566
196 | 2018-07-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2820.7855 | 2820.7855 | 2632.7332 | 2632.7332 | 2626.1513 | 2651.1623 |  | 0.93791 | 0.94684
197 | 2018-07-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.3233 | 2821.3233 | 2633.2351 | 2633.2351 | 2626.652 | 2651.6678 |  | 0.93809 | 0.94702
198 | 2018-07-17 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3229.5754 | 3229.5754 | 3014.2704 | 3014.2704 | 3006.7347 | 3035.3703 |  | 0.85907 | 0.86725
199 | 2018-07-18 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3227.0018 | 3227.0018 | 3011.8684 | 3011.8684 | 3004.3387 | 3032.9514 |  | 0.85838 | 0.86656
200 | 2018-07-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2877.9555 | 2877.9555 | 2686.0918 | 2686.0918 | 2679.3765 | 2704.8944 |  | 0.95692 | 0.96603
201 | 2018-07-20 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3289.1012 | 3289.1012 | 3069.8278 | 3069.8278 | 3062.1532 | 3091.3166 |  | 0.8749 | 0.88323
202 | 2018-07-21 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3238.5123 | 3238.5123 | 3022.6115 | 3022.6115 | 3015.055 | 3043.7698 |  | 0.86144 | 0.86965
203 | 2018-07-22 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3340.0979 | 3340.0979 | 3117.4247 | 3117.4247 | 3109.6311 | 3139.2466 |  | 0.88847 | 0.89693
204 | 2018-07-23 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3340.0979 | 3340.0979 | 3117.4247 | 3117.4247 | 3109.6311 | 3139.2466 |  | 0.88847 | 0.89693
205 | 2018-07-24 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3340.0979 | 3340.0979 | 3117.4247 | 3117.4247 | 3109.6311 | 3139.2466 |  | 0.88847 | 0.89693
206 | 2018-07-25 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3337.9646 | 3337.9646 | 3115.4336 | 3115.4336 | 3107.6451 | 3137.2417 |  | 0.8879 | 0.89635
207 | 2018-07-26 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.642 | 3235.642 | 3019.9325 | 3019.9325 | 3012.3827 | 3041.0721 |  | 0.86068 | 0.86888
208 | 2018-07-27 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3228.4703 | 3228.4703 | 3013.239 | 3013.239 | 3005.7059 | 3034.3317 |  | 0.85877 | 0.86695
209 | 2018-07-28 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.4548 | 3235.4548 | 3019.7578 | 3019.7578 | 3012.2084 | 3040.8961 |  | 0.86063 | 0.86883
210 | 2018-07-29 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3237.4083 | 3237.4083 | 3021.5811 | 3021.5811 | 3014.0272 | 3042.7322 |  | 0.86115 | 0.86935
211 | 2018-07-30 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3339.1151 | 3339.1151 | 3116.5074 | 3116.5074 | 3108.7161 | 3138.3229 |  | 0.8882 | 0.89666
212 | 2018-07-31 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3339.1151 | 3339.1151 | 3116.5074 | 3116.5074 | 3108.7161 | 3138.3229 |  | 0.8882 | 0.89666
213 | 2018-08-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.2733 | 2817.2733 | 2629.4551 | 2629.4551 | 2622.8815 | 2647.8613 |  | 0.93674 | 0.94566
214 | 2018-08-02 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3198.624 | 3198.624 | 2985.3824 | 2985.3824 | 2977.919 | 3006.2801 |  | 0.85083 | 0.85894
215 | 2018-08-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.2733 | 2817.2733 | 2629.4551 | 2629.4551 | 2622.8815 | 2647.8613 |  | 0.93674 | 0.94566
216 | 2018-08-04 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.4548 | 3235.4548 | 3019.7578 | 3019.7578 | 3012.2084 | 3040.8961 |  | 0.86063 | 0.86883
217 | 2018-08-05 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3251.7028 | 3251.7028 | 3034.9226 | 3034.9226 | 3027.3353 | 3056.1671 |  | 0.86495 | 0.87319
218 | 2018-08-06 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.4548 | 3235.4548 | 3019.7578 | 3019.7578 | 3012.2084 | 3040.8961 |  | 0.86063 | 0.86883
219 | 2018-08-07 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3230.1132 | 3230.1132 | 3014.7723 | 3014.7723 | 3007.2354 | 3035.8757 |  | 0.85921 | 0.86739
220 | 2018-08-08 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3231.0492 | 3231.0492 | 3015.6459 | 3015.6459 | 3008.1068 | 3036.7554 |  | 0.85946 | 0.86764
221 | 2018-08-09 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3229.5754 | 3229.5754 | 3014.2704 | 3014.2704 | 3006.7347 | 3035.3703 |  | 0.85907 | 0.86725
222 | 2018-08-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.3233 | 2821.3233 | 2633.2351 | 2633.2351 | 2626.652 | 2651.6678 |  | 0.93809 | 0.94702
223 | 2018-08-11 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.642 | 3235.642 | 3019.9325 | 3019.9325 | 3012.3827 | 3041.0721 |  | 0.86068 | 0.86888
224 | 2018-08-12 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3237.4083 | 3237.4083 | 3021.5811 | 3021.5811 | 3014.0272 | 3042.7322 |  | 0.86115 | 0.86935
225 | 2018-08-13 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3228.4703 | 3228.4703 | 3013.239 | 3013.239 | 3005.7059 | 3034.3317 |  | 0.85877 | 0.86695
226 | 2018-08-14 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3246.7683 | 3246.7683 | 3030.3171 | 3030.3171 | 3022.7413 | 3051.5293 |  | 0.86364 | 0.87187
227 | 2018-08-15 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3247.8723 | 3247.8723 | 3031.3475 | 3031.3475 | 3023.7691 | 3052.5669 |  | 0.86393 | 0.87216
228 | 2018-08-16 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3237.2211 | 3237.2211 | 3021.4064 | 3021.4064 | 3013.8529 | 3042.5562 |  | 0.8611 | 0.8693
229 | 2018-08-17 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.642 | 3235.642 | 3019.9325 | 3019.9325 | 3012.3827 | 3041.0721 |  | 0.86068 | 0.86888
230 | 2018-08-18 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3246.7683 | 3246.7683 | 3030.3171 | 3030.3171 | 3022.7413 | 3051.5293 |  | 0.86364 | 0.87187
231 | 2018-08-19 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3248.8325 | 3248.8325 | 3032.2436 | 3032.2436 | 3024.663 | 3053.4694 |  | 0.86419 | 0.87242
232 | 2018-08-20 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3251.7028 | 3251.7028 | 3034.9226 | 3034.9226 | 3027.3353 | 3056.1671 |  | 0.86495 | 0.87319
233 | 2018-08-21 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.4548 | 3235.4548 | 3019.7578 | 3019.7578 | 3012.2084 | 3040.8961 |  | 0.86063 | 0.86883
234 | 2018-08-22 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3305.3492 | 3305.3492 | 3084.9926 | 3084.9926 | 3077.2801 | 3106.5875 |  | 0.87922 | 0.8876
235 | 2018-08-23 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3321.1665 | 3321.1665 | 3099.7554 | 3099.7554 | 3092.006 | 3121.4537 |  | 0.88343 | 0.89184
236 | 2018-08-24 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3293.1189 | 3293.1189 | 3073.5776 | 3073.5776 | 3065.8937 | 3095.0927 |  | 0.87597 | 0.88431
237 | 2018-08-25 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3227.0018 | 3227.0018 | 3011.8684 | 3011.8684 | 3004.3387 | 3032.9514 |  | 0.85838 | 0.86656
238 | 2018-08-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2819.317 | 2819.317 | 2631.3625 | 2631.3625 | 2624.7841 | 2649.7821 |  | 0.93742 | 0.94635
239 | 2018-08-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2816.7355 | 2816.7355 | 2628.9532 | 2628.9532 | 2622.3808 | 2647.3558 |  | 0.93656 | 0.94548
240 | 2018-08-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2833.8055 | 2833.8055 | 2644.8851 | 2644.8851 | 2638.2729 | 2663.3993 |  | 0.94224 | 0.95121
241 | 2018-08-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2816.7355 | 2816.7355 | 2628.9532 | 2628.9532 | 2622.3808 | 2647.3558 |  | 0.93656 | 0.94548
242 | 2018-08-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2779.5657 | 2779.5657 | 2594.2614 | 2594.2614 | 2587.7757 | 2612.4212 |  | 0.92421 | 0.93301
243 | 2018-08-31 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2779.5657 | 2779.5657 | 2594.2614 | 2594.2614 | 2587.7757 | 2612.4212 |  | 0.92421 | 0.93301
244 | 2018-09-01 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3235.4548 | 3235.4548 | 3019.7578 | 3019.7578 | 3012.2084 | 3040.8961 |  | 0.86063 | 0.86883
245 | 2018-09-02 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3245.002 | 3245.002 | 3028.6685 | 3028.6685 | 3021.0969 | 3049.8692 |  | 0.86317 | 0.87139
246 | 2018-09-03 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3276.1881 | 3276.1881 | 3057.7756 | 3057.7756 | 3050.1311 | 3079.18 |  | 0.87147 | 0.87977
247 | 2018-09-04 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3228.4703 | 3228.4703 | 3013.239 | 3013.239 | 3005.7059 | 3034.3317 |  | 0.85877 | 0.86695
248 | 2018-09-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2789.5016 | 2789.5016 | 2603.5349 | 2603.5349 | 2597.026 | 2621.7596 |  | 0.92751 | 0.93634
249 | 2018-09-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2757.3381 | 2757.3381 | 2573.5155 | 2573.5155 | 2567.0818 | 2591.5301 |  | 0.91681 | 0.92555
250 | 2018-09-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2751.7571 | 2751.7571 | 2568.3066 | 2568.3066 | 2561.8859 | 2586.2848 |  | 0.91496 | 0.92367
251 | 2018-09-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2797.6581 | 2797.6581 | 2611.1475 | 2611.1475 | 2604.6197 | 2629.4256 |  | 0.93022 | 0.93908
252 | 2018-09-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2831.0643 | 2831.0643 | 2642.3267 | 2642.3267 | 2635.7209 | 2660.823 |  | 0.94133 | 0.95029
253 | 2018-09-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2770.2057 | 2770.2057 | 2585.5254 | 2585.5254 | 2579.0615 | 2603.624 |  | 0.92109 | 0.92987
254 | 2018-09-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
255 | 2018-09-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
256 | 2018-09-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
257 | 2018-09-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
258 | 2018-09-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2773.4112 | 2773.4112 | 2588.5172 | 2588.5172 | 2582.0459 | 2606.6368 |  | 0.92216 | 0.93094
259 | 2018-09-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2751.2908 | 2751.2908 | 2567.8714 | 2567.8714 | 2561.4517 | 2585.8465 |  | 0.9148 | 0.92352
260 | 2018-09-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
261 | 2018-09-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
262 | 2018-09-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2825.3346 | 2825.3346 | 2636.9789 | 2636.9789 | 2630.3865 | 2655.4378 |  | 0.93942 | 0.94837
263 | 2018-09-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2751.7571 | 2751.7571 | 2568.3066 | 2568.3066 | 2561.8859 | 2586.2848 |  | 0.91496 | 0.92367
264 | 2018-09-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2751.7571 | 2751.7571 | 2568.3066 | 2568.3066 | 2561.8859 | 2586.2848 |  | 0.91496 | 0.92367
265 | 2018-09-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
266 | 2018-09-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
267 | 2018-09-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2821.4112 | 2821.4112 | 2633.3172 | 2633.3172 | 2626.7339 | 2651.7504 |  | 0.93812 | 0.94705
268 | 2018-09-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
269 | 2018-09-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2811.2106 | 2811.2106 | 2623.7966 | 2623.7966 | 2617.2371 | 2642.1631 |  | 0.93473 | 0.94363
270 | 2018-09-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2784.2692 | 2784.2692 | 2598.6512 | 2598.6512 | 2592.1546 | 2616.8418 |  | 0.92577 | 0.93459
271 | 2018-09-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.4879 | 2817.4879 | 2629.6554 | 2629.6554 | 2623.0813 | 2648.063 |  | 0.93681 | 0.94574
272 | 2018-09-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2756.4054 | 2756.4054 | 2572.6451 | 2572.6451 | 2566.2134 | 2590.6536 |  | 0.9165 | 0.92523
273 | 2018-09-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2797.6581 | 2797.6581 | 2611.1475 | 2611.1475 | 2604.6197 | 2629.4256 |  | 0.93022 | 0.93908
274 | 2018-10-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
275 | 2018-10-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2742.1292 | 2742.1292 | 2559.3206 | 2559.3206 | 2552.9223 | 2577.2358 |  | 0.91176 | 0.92044
276 | 2018-10-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2766.6981 | 2766.6981 | 2582.2515 | 2582.2515 | 2575.7959 | 2600.3273 |  | 0.91993 | 0.92869
277 | 2018-10-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2757.3381 | 2757.3381 | 2573.5155 | 2573.5155 | 2567.0818 | 2591.5301 |  | 0.91681 | 0.92555
278 | 2018-10-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2756.8717 | 2756.8717 | 2573.0803 | 2573.0803 | 2566.6476 | 2591.0919 |  | 0.91666 | 0.92539
279 | 2018-10-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2810.9477 | 2810.9477 | 2623.5512 | 2623.5512 | 2616.9923 | 2641.9161 |  | 0.93464 | 0.94354
280 | 2018-10-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
281 | 2018-10-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
282 | 2018-10-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2757.3381 | 2757.3381 | 2573.5155 | 2573.5155 | 2567.0818 | 2591.5301 |  | 0.91681 | 0.92555
283 | 2018-10-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2737.0146 | 2737.0146 | 2554.5469 | 2554.5469 | 2548.1606 | 2572.4287 |  | 0.91006 | 0.91872
284 | 2018-10-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
285 | 2018-10-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2788.1925 | 2788.1925 | 2602.313 | 2602.313 | 2595.8072 | 2620.5292 |  | 0.92707 | 0.9359
286 | 2018-10-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
287 | 2018-10-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
288 | 2018-10-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2813.3017 | 2813.3017 | 2625.7483 | 2625.7483 | 2619.1839 | 2644.1285 |  | 0.93542 | 0.94433
289 | 2018-10-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
290 | 2018-10-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2810.9477 | 2810.9477 | 2623.5512 | 2623.5512 | 2616.9923 | 2641.9161 |  | 0.93464 | 0.94354
291 | 2018-10-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2781.9152 | 2781.9152 | 2596.4542 | 2596.4542 | 2589.963 | 2614.6293 |  | 0.92499 | 0.9338
292 | 2018-10-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2671.9845 | 2671.9845 | 2493.8522 | 2493.8522 | 2487.6175 | 2511.3091 |  | 0.88843 | 0.8969
293 | 2018-10-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
294 | 2018-10-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
295 | 2018-10-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2807.0244 | 2807.0244 | 2619.8895 | 2619.8895 | 2613.3397 | 2638.2287 |  | 0.93334 | 0.94222
296 | 2018-10-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2781.9152 | 2781.9152 | 2596.4542 | 2596.4542 | 2589.963 | 2614.6293 |  | 0.92499 | 0.9338
297 | 2018-10-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
298 | 2018-10-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2675.9042 | 2675.9042 | 2497.5105 | 2497.5105 | 2491.2668 | 2514.9931 |  | 0.88974 | 0.89821
299 | 2018-10-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2671.9845 | 2671.9845 | 2493.8522 | 2493.8522 | 2487.6175 | 2511.3091 |  | 0.88843 | 0.8969
300 | 2018-10-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2788.1925 | 2788.1925 | 2602.313 | 2602.313 | 2595.8072 | 2620.5292 |  | 0.92707 | 0.9359
301 | 2018-10-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2778.2921 | 2778.2921 | 2593.0726 | 2593.0726 | 2586.59 | 2611.2241 |  | 0.92378 | 0.93258
302 | 2018-10-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
303 | 2018-10-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2670.0636 | 2670.0636 | 2492.0594 | 2492.0594 | 2485.8293 | 2509.5038 |  | 0.8878 | 0.89625
304 | 2018-10-31 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.8242 | 2665.8242 | 2488.1025 | 2488.1025 | 2481.8823 | 2505.5193 |  | 0.88639 | 0.89483
305 | 2018-11-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2675.7872 | 2675.7872 | 2497.4013 | 2497.4013 | 2491.1578 | 2514.8832 |  | 0.8897 | 0.89817
306 | 2018-11-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2670.1026 | 2670.1026 | 2492.0958 | 2492.0958 | 2485.8656 | 2509.5405 |  | 0.88781 | 0.89626
307 | 2018-11-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
308 | 2018-11-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2788.1925 | 2788.1925 | 2602.313 | 2602.313 | 2595.8072 | 2620.5292 |  | 0.92707 | 0.9359
309 | 2018-11-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2813.3017 | 2813.3017 | 2625.7483 | 2625.7483 | 2619.1839 | 2644.1285 |  | 0.93542 | 0.94433
310 | 2018-11-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2817.225 | 2817.225 | 2629.41 | 2629.41 | 2622.8365 | 2647.8159 |  | 0.93673 | 0.94565
311 | 2018-11-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2781.9152 | 2781.9152 | 2596.4542 | 2596.4542 | 2589.963 | 2614.6293 |  | 0.92499 | 0.9338
312 | 2018-11-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2781.9152 | 2781.9152 | 2596.4542 | 2596.4542 | 2589.963 | 2614.6293 |  | 0.92499 | 0.9338
313 | 2018-11-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2784.5694 | 2784.5694 | 2598.9315 | 2598.9315 | 2592.4341 | 2617.124 |  | 0.92587 | 0.93469
314 | 2018-11-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
315 | 2018-11-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2675.9978 | 2675.9978 | 2497.5979 | 2497.5979 | 2491.3539 | 2515.0811 |  | 0.88977 | 0.89824
316 | 2018-11-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
317 | 2018-11-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
318 | 2018-11-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2671.9845 | 2671.9845 | 2493.8522 | 2493.8522 | 2487.6175 | 2511.3091 |  | 0.88843 | 0.8969
319 | 2018-11-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2784.5694 | 2784.5694 | 2598.9315 | 2598.9315 | 2592.4341 | 2617.124 |  | 0.92587 | 0.93469
320 | 2018-11-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
321 | 2018-11-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.4736 | 2676.4736 | 2498.042 | 2498.042 | 2491.7969 | 2515.5283 |  | 0.88993 | 0.8984
322 | 2018-11-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.4736 | 2676.4736 | 2498.042 | 2498.042 | 2491.7969 | 2515.5283 |  | 0.88993 | 0.8984
323 | 2018-11-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2665.7072 | 2665.7072 | 2487.9933 | 2487.9933 | 2481.7734 | 2505.4093 |  | 0.88635 | 0.89479
324 | 2018-11-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2790.8467 | 2790.8467 | 2604.7903 | 2604.7903 | 2598.2783 | 2623.0238 |  | 0.92796 | 0.93679
325 | 2018-11-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2637.6439 | 2637.6439 | 2461.801 | 2461.801 | 2455.6465 | 2479.0336 |  | 0.87702 | 0.88537
326 | 2018-11-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2670.8742 | 2670.8742 | 2492.816 | 2492.816 | 2486.5839 | 2510.2657 |  | 0.88807 | 0.89652
327 | 2018-11-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.4736 | 2676.4736 | 2498.042 | 2498.042 | 2491.7969 | 2515.5283 |  | 0.88993 | 0.8984
328 | 2018-11-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.38 | 2676.38 | 2497.9546 | 2497.9546 | 2491.7097 | 2515.4403 |  | 0.8899 | 0.89837
329 | 2018-11-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2682.0645 | 2682.0645 | 2503.2602 | 2503.2602 | 2497.002 | 2520.783 |  | 0.89179 | 0.90028
330 | 2018-11-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2630.9604 | 2630.9604 | 2455.563 | 2455.563 | 2449.4241 | 2472.752 |  | 0.87479 | 0.88313
331 | 2018-11-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2739.9691 | 2739.9691 | 2557.3045 | 2557.3045 | 2550.9112 | 2575.2056 |  | 0.91104 | 0.91972
332 | 2018-11-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2709.7152 | 2709.7152 | 2529.0675 | 2529.0675 | 2522.7449 | 2546.771 |  | 0.90098 | 0.90956
333 | 2018-11-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.9494 | 2676.9494 | 2498.4861 | 2498.4861 | 2492.2399 | 2515.9755 |  | 0.89009 | 0.89856
334 | 2018-11-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2676.4736 | 2676.4736 | 2498.042 | 2498.042 | 2491.7969 | 2515.5283 |  | 0.88993 | 0.8984
335 | 2018-12-01 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
336 | 2018-12-02 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2496.8283 | 2496.8283 | 2330.373 | 2330.373 | 2324.5471 | 2346.6856 |  | 0.8302 | 0.8381
337 | 2018-12-03 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2855.3891 | 2855.3891 | 2665.0298 | 2665.0298 | 2658.3672 | 2683.685 |  | 0.94942 | 0.95846
338 | 2018-12-04 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2855.3891 | 2855.3891 | 2665.0298 | 2665.0298 | 2658.3672 | 2683.685 |  | 0.94942 | 0.95846
339 | 2018-12-05 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2689.2654 | 2689.2654 | 2509.981 | 2509.981 | 2503.7061 | 2527.5509 |  | 0.89418 | 0.9027
340 | 2018-12-06 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
341 | 2018-12-07 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2865.4691 | 2865.4691 | 2674.4378 | 2674.4378 | 2667.7517 | 2693.1588 |  | 0.95277 | 0.96184
342 | 2018-12-08 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2865.4691 | 2865.4691 | 2674.4378 | 2674.4378 | 2667.7517 | 2693.1588 |  | 0.95277 | 0.96184
343 | 2018-12-09 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2855.3891 | 2855.3891 | 2665.0298 | 2665.0298 | 2658.3672 | 2683.685 |  | 0.94942 | 0.95846
344 | 2018-12-10 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2641.5744 | 2641.5744 | 2465.4694 | 2465.4694 | 2459.3058 | 2482.7277 |  | 0.87832 | 0.88669
345 | 2018-12-11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2634.2402 | 2634.2402 | 2458.6242 | 2458.6242 | 2452.4777 | 2475.8346 |  | 0.87588 | 0.88423
346 | 2018-12-12 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2641.5744 | 2641.5744 | 2465.4694 | 2465.4694 | 2459.3058 | 2482.7277 |  | 0.87832 | 0.88669
347 | 2018-12-13 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2689.2654 | 2689.2654 | 2509.981 | 2509.981 | 2503.7061 | 2527.5509 |  | 0.89418 | 0.9027
348 | 2018-12-14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
349 | 2018-12-15 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
350 | 2018-12-16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2575.1397 | 2575.1397 | 2403.4638 | 2403.4638 | 2397.4551 | 2420.288 |  | 0.85623 | 0.86439
351 | 2018-12-17 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2851.7237 | 2851.7237 | 2661.6088 | 2661.6088 | 2654.9548 | 2680.24 |  | 0.9482 | 0.95723
352 | 2018-12-18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
353 | 2018-12-19 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2526.0871 | 2526.0871 | 2357.6813 | 2357.6813 | 2351.7871 | 2374.1851 |  | 0.83992 | 0.84792
354 | 2018-12-20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2511.6226 | 2511.6226 | 2344.1811 | 2344.1811 | 2338.3206 | 2360.5903 |  | 0.83511 | 0.84307
355 | 2018-12-21 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2508.8291 | 2508.8291 | 2341.5738 | 2341.5738 | 2335.7198 | 2357.9648 |  | 0.83419 | 0.84213
356 | 2018-12-22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2683.4927 | 2683.4927 | 2504.5931 | 2504.5931 | 2498.3317 | 2522.1253 |  | 0.89226 | 0.90076
357 | 2018-12-23 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2684.3877 | 2684.3877 | 2505.4285 | 2505.4285 | 2499.1649 | 2522.9665 |  | 0.89256 | 0.90106
358 | 2018-12-24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2714.4549 | 2714.4549 | 2533.4912 | 2533.4912 | 2527.1575 | 2551.2256 |  | 0.90256 | 0.91115
359 | 2018-12-25 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2716.7995 | 2716.7995 | 2535.6795 | 2535.6795 | 2529.3404 | 2553.4293 |  | 0.90334 | 0.91194
360 | 2018-12-26 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2596.6169 | 2596.6169 | 2423.5091 | 2423.5091 | 2417.4504 | 2440.4737 |  | 0.86338 | 0.8716
361 | 2018-12-27 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2537.2551 | 2537.2551 | 2368.1048 | 2368.1048 | 2362.1845 | 2384.6815 |  | 0.84364 | 0.85167
362 | 2018-12-28 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2688.0684 | 2688.0684 | 2508.8638 | 2508.8638 | 2502.5916 | 2526.4258 |  | 0.89378 | 0.90229
363 | 2018-12-29 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2714.4549 | 2714.4549 | 2533.4912 | 2533.4912 | 2527.1575 | 2551.2256 |  | 0.90256 | 0.91115
364 | 2018-12-30 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2703.2005 | 2703.2005 | 2522.9872 | 2522.9872 | 2516.6797 | 2540.6481 |  | 0.89881 | 0.90737
365 | 2018-12-31 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2542.603 | 2542.603 | 2373.0961 | 2373.0961 | 2367.1634 | 2389.7078 |  | 0.84542 | 0.85347
|  | 1504 | 1504 | 5110 | 5110 | [7 empty] | 328.7146 | 331.8452